## SVODY
Tabulka dle intenzity ČSN EN 12056 | [7 empty] | Tabulka limitů dle ČSN EN 12056-3 |  |  |  | Tabulka limitů dle ČSN 75 6760
TABULKA DEŠŤOVÝCH SVODŮ | [7 empty] | Tabulka limitů |  |  |  | Tabulka limitů
svod | podlaží | půdorysný průmět odvodňované plochy A [m2] | koeficient odtoku Ψ [-] | inzenzita srážek i [l/(s×m2)] | odtok dešťových vod Qr [l/s] | DN [mm] | Asvod [mm2] | průtok dešťových vod Qr [l/s] | dimenze svodu DN [mm] | limitní plocha* | limitní plocha* | průtok dešťových vod Qr [l/s] | dimenze svodu DN [mm] | limitní plocha* | limitní plocha*
[10 empty] | A [m2] | A [m2] |  |  | A [m2] | A [m2]
KD01 | střecha | 63.82 | 0.9 | 0.03 | 1.7231 | 75 | 4417.8647 | 2.6 | 75 | 86.6667 | 86.6667 | 3.2 | 70 | 106.6667 | 106.6667
KD02 | střecha | 81.83 | 0.9 | 0.03 | 2.2094 | 75 | 4417.8647 | 4.6 | 110 | 153.3333 | 153.3333 | 4.8 | 90 | 160 | 160
[8 empty] | 7.6 | 125 | 253.3333 | 253.3333 | 8.1 | 100 | 270 | 270
[12 empty] | 12.6 | 125 | 420 | 420
[8 empty] | *limitní plochy pro součinitel odtoku 1,0 |  |  |  | 25 | 150 | 833.3333 | 833.3333
*limitní plocha pro návrh dle ČSN EN 12056
**limitní plocha pro návrh dle ČSN 75 9010
145.65
*tyto hodnoty jsou použity pro návrh svodů
[6 empty] | 2,6 l/s | napřímo
Návrh svodného potrubí
Průtočný průřez |  |  | S | [m2] | 0.0050678
Rychlost proudění |  |  | v | [m/s] | 0.14142
Maximální dovolený průtok potrubím |  |  | Qmax | [l/s] | 0.00071669
zvolené DN potrubí |  |  | DN | [mm] | 110
|  |  | Din | [m] | 0.096
|  |  | d'in |  | 0.096019
Sklon potrubí |  |  | I | [%] | 2%
|  |  |  | [°] | 1.1458
Hydraulická drsnost potrubí |  |  | kser | [mm] | 0.4
Maximální dovolené plnění |  |  | h | [%] | 70%
Rychlostní součinitel |  |  | c | [m0,5/s] | 1
Podíl průtočné plochy a omočeného obvodu potrubí |  |  | R |  | 1
[6 empty] | 0,5 l/s | přes retenci
Note on G28: Autor: PVC=0,4 ocel=0,8 litina=1,4 kamenina=1,8

## deš
Odvodňované plochy
Množství dešťových vod dle vyhl. č. 428/2001 Sb.
Druh plochy |  | plocha | odtokový součinitel | redukovaná plocha
|  | A | φ | Ared
|  | [m2] | [-] | [m2]
A | zastavěné a těžce propustné zpevněné plochy | 145.65 | 0.9 | 131.085
B | lehce propustné zpevněné plochy | 0 | 0.4 | 0
C | plochy kryté vegetací | 0 | 0.05 | 0
|  |  | ∑ | 131.085
Data VHSKH, a.s.: | Český hydrometeorologický ústav
| dlouhodobý srážkový normál | 680 | [mm/rok]
Lokalita: | Králův Dvůr | 0.68 | [m/rok]
Roční množství odváděných srážkových vod |  | Qr | [m3/rok] | 89.1378
periodicita deště |  | P | [rok-1] | 0.5
intenzita deště |  | r | [l/(s.m2)] | 0.0164
redukovaná plocha |  | Ared | [m2] | 131.085
Odtok dešťových vod |  | Q | [l/s] | 2.1498
Q = r × Ared

## BIL VOD
Dvůr Králové
Bilance pitné a splaškové vody
Spotřeba SV, množství odpadních vod
Denní množství splaškových vod odváděných do kanalizace je určeno na základě specifické denní potřeby vody na [m3/den], Qspl=Qp |  |  | 8
celková specifická potřeba vody | Qp | [m3/den] | 8
směrná čísla potřeby vody | SPV | [m3/(ks.rok)]
Směrná čísla potřeby vody jsou převzata z příl. 12, vyhl. č. 120/2011 Sb.
V. KULTURNÍ A OSVĚTOVÉ PODNIKY, SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ
32. spotřeba vody na jednoho návštěvníka | roční spotřeba | [m3/(MJ.rok)] | 20
| počet dní v provozu za rok | [den/rok] | 250
| denní spotřeba obyvatel | [m3/(MJ.den)] | 0.08
| počet MJ | [os] | 100
| Qp,14 | [m3/den] | 8
specifická potřeba vody | Qp | [m3/den] | 8
maximální denní potřeba vody | Qd | [m3/den] | 10.8
celková specifická potřeba vody | Qp | [m3/den] | 8
koeficient denní nerovnoměrnosti | kd | [-] | 1.35
maximální hodinová spotřeba vody | Qh | [l/s] | 0.2625
maximální denní potřeba vody | Qd | [m3/den] | 10.8
koeficient hodinové nerovnoměrnosti | kh | [-] | 2.1
Potřeba TV - celková
dle ČSN EN 15316-3-1
specifická potřeba teplé vody | VW,f,day | [l/(MJ×den)] | 101
počet měrných jednotek (instalovaných sprch) | f | [ks] | 18
celková potřeba teplé vody | VW,day | [m3/den] | 1.818

## POSUDEK PŘÍPOJKY
Stanovení průtočného množství vody vodovodní přípojkou
Dle ČSN 75 5455
provoz: | Objekt a nárazovým odběrem | [12 empty] | potrubí PE100 D32
použitý výpočtový vztah: ČSN 75 54 55 - c) |  | ZP | [11 empty] | průtok |  | dimenze |  |  |  | rychlost proudění | rychlost proudění
|  | výtokový ventil DN15 | výtokový ventil DN20 | nádržkový splachovač | bidet | pračka | myčka | umyvadlo | dřez | pisoár | sprcha | vana | technologie | QD |  | D | t | Din | Ain | v | v
[14 empty] | [l/s] | [m3/h] | [mm] |  |  | [m2] | [m/s] | [m/s]
výtok | [l/s] | 0.2 | 0.4 | 0.15 | 0.1 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | - | [7 empty] | min | max
součinitel výtoku | jedna arm. | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | -
| více arm. | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -
součinitel současnosti |  | 1 | 1 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | -
| počet ZP | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 18 | 0 | 0
|  | 0.4 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0.2 | 0.18 | 2.88 | 0 | 0 | 2.2727 | 8.1816 | 50 | 4.6 | 40.8 | 0.0013074 | 1.7383 | 0.5 | 2.5
φ×Q×n
𝑄_𝐷=φ×Q×n

## Potřeba tepla
Potřeba tepla pro přípravu TV
teplota studené vody na vstupu do ohřívače | tSV | [°C] | 8
teplota teplé vody v ohřívači | tTV | [°C] | 60
objemová hmotnost vody | ρ | [kg/m3] | 998
potřeba teplé vody | VTV,d | [m3/den] | 1.818
měrná tepelná kapacita | c | [kJ/(kgK)] | 4.18
koeficient energetických ztrát rozvodu | z | [-] | 0.5
denní potřeba tepla na ohřev TV | QTV,d | [kWh] | 164.3209
teplota studené vody v létě | tSV,L | [°C] | 15
teplota studené vody v zimě | tSV,Z | [°C] | 5
délka otopného období | d | [dny] | 225
počet pracovních dní soustavy | N | [dny] | 365
denní potřeba tepla na ohřev TV | QTV,r | [MWh/rok] | 52.03
𝑄_(𝑇𝑉,𝑑)=(1+𝑧)×(𝜌×𝑐×𝑉_(𝑇𝑉,𝑑)×(𝑡_𝑇𝑉−𝑡_𝑆𝑉))/3600
×(N-d)
𝑄_(𝑇𝑉,𝑟)=𝑄_(𝑇𝑉,𝑑)×𝑑+0,8×𝑄_(𝑇𝑉,𝑑) (𝑡_𝑇𝑉−𝑡_(𝑆𝑉,𝐿))/(𝑡_(𝑆𝑉,𝑍)−𝑡_(𝑆𝑉,𝐿) )×(N-d)

## akumulace TV
[7 empty] | denní odběr TV | akumulace TV | hodinová potřeba TV, maximální |  |  | příkon ESIL
Provozní doba: | 8:30-20:00 |  |  | začátek | konec | hod | [l] | [l] | [l] | začátek | konec | [kW]
Doba odběru TV: | 11 | hod | křivka odběru: | 8:00 | 9:00 | 0 | 0 | 894 | 330.5455 | 8:00 | 9:00 | 0
celkový odběr vody: | 1818 | l |  | 9:00 | 10:00 | 1 | 165.2727 | 728.7273 | 330.5455 | 9:00 | 10:00 | 0
akumulovaný objem vody: | 894 | l |  | 10:00 | 11:00 | 2 | 330.5455 | 652.8545 | 330.5455 | 10:00 | 11:00 | 6 | Sepnutí 1. patrony
rychlost ohřevu: | 5 | hod |  | 11:00 | 12:00 | 3 | 495.8182 | 576.9818 | 330.5455 | 11:00 | 12:00 | 6
RDU 18-6 | 6 | kW |  | 12:00 | 13:00 | 4 | 661.0909 | 501.1091 | 330.5455 | 12:00 | 13:00 | 6
|  |  |  | 13:00 | 14:00 | 5 | 826.3636 | 425.2364 | 330.5455 | 12:00 | 13:00 | 6
|  |  |  | 14:00 | 15:00 | 6 | 991.6364 | 438.7636 | 330.5455 | 15:00 | 16:00 | 12 | Sepnutí 1. i 2. patrony
|  |  |  | 15:00 | 16:00 | 7 | 1156.9091 | 452.2909 | 330.5455 | 15:00 | 16:00 | 12
|  |  |  | 16:00 | 17:00 | 8 | 1322.1818 | 465.8182 | 330.5455 | 16:00 | 17:00 | 12
|  |  |  | 17:00 | 18:00 | 9 | 1487.4545 | 479.3455 | 330.5455 | 17:00 | 18:00 | 12
|  |  |  | 18:00 | 19:00 | 10 | 1652.7273 | 492.8727 | 330.5455 | 18:00 | 19:00 | 12
|  |  |  | 19:00 | 20:00 | 11 | 1818 | 506.4 | 330.5455 | 19:00 | 20:00 | 12
|  |  |  | 20:00 | 21:00 | 12 | 0 | 685.2 | 0 | 20:00 | 21:00 | 12
|  |  |  | 21:00 | 22:00 | 13 | 0 | 864 | 0 | 21:00 | 22:00 | 12
|  |  |  | 22:00 | 23:00 | 14 | 0 | 1042.8 | 0 | 22:00 | 23:00 | 12
|  |  |  | 23:00 | 24:00 | 15 | 0 | 1000 | 0 | 23:00 | 24:00 | 12
|  |  |  | 24:00 | 25:00 | 16 | 0 | 1000 | 0 | 24:00 | 25:00 | 0 | Vypnutí patron
|  |  |  | 25:00 | 26:00 | 17 | 0 | 1000 | 0 | 25:00 | 26:00 | 0
|  |  |  | 26:00 | 27:00 | 18 | 0 | 1000 | 0 | 26:00 | 27:00 | 0
|  |  |  | 27:00 | 28:00 | 19 | 0 | 1000 | 0 | 27:00 | 28:00 | 0
|  |  |  | 28:00 | 29:00 | 20 | 0 | 1000 | 0 | 28:00 | 29:00 | 0
|  |  |  | 29:00 | 30:00 | 21 | 0 | 1000 | 0 | 29:00 | 30:00 | 0
|  |  |  | 30:00 | 31:00 | 22 | 0 | 1000 | 0 | 30:00 | 31:00 | 0
|  |  |  | 31:00 | 32:00 | 23 | 0 | 1000 | 0 | 31:00 | 32:00 | 0