ŘÍZENÍ RIZIKA

PODLE ČSN EN 62305-2, ed. 2

Investor:		Město Dvůr Králové n.L., Nám. T.G.Masaryka 38, D.K.n.L.

Název projektu:	Rekonstrukce budovy čp. 2, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové n. L.

Zpracoval:		Jiří Horák

HMS elektro s.r.o.

605 518 095

hor.jir@gmail.com

Datum zpracování:	29.10.2019

Analyzovaná budova pro výpočet rizika - budova občanské výstavby

Sběrná plocha byla vypočítána z rozměrů budovy:

délka	L =  30.5 m

šířka	W =  10.9 m		A D =  8 637.62 m2	(pro údery do stavby)

výška	H =  13.3 m		A M =  826 798.16 m2	(pro údery v blízkosti stavby)

Stavba je chráněná pomocí LPS III.

- Je použita  kovová střecha a jímací soustava s kompletní ochranou jakýchkoli střešních instalací proti přímým zásahům blesku

SPD pro ekvipotenciální pospojování: LPL II

Hustota úderů blesků do země je stanovena na  2.24 na km2 za rok.

Stavba je situována jako: stavba obklopena vyššími objekty.

V okolí budovy se nacházejí sousední budovy zvyšující rizika škod.

Budova 1

Sběrná plocha byla vypočítána z rozměrů budovy:

délka	LJ =  20.8 m

šířka	WJ =  10.8 m		A DJ =  9 430.37 m2	(pro údery do stavby)

výška	HJ =  15 m

Poloha sousední budovy:  stavba obklopena objekty stejné výšky nebo nižšími

Tato budova ukončuje poslední sekci napájecí sítě - Vedení 1.

Budova 2

Sběrná plocha byla vypočítána z rozměrů budovy:

délka	LJ =  20 m

šířka	WJ =  10 m		A DJ =  6 431.5 m2	(pro údery do stavby)

výška	HJ =  12 m

Poloha sousední budovy:  stavba obklopena vyššími objekty

Tato budova ukončuje poslední sekci telekomunikační sítě - Vedení 2.

Inženýrské sítě:

Vedení 1

Sekce 1

Typ vnějšího vedení: Nestíněné kabelové vedení

měrný odpor půdy........   400 Ohm.m

délka sekce vedení........  1 000 m

Sekce je ukončena sousední budovou: Budova 1

Spojení na vstupu: není definováno

Sběrná oblast pro připojenou síť (Sekce 1) sítě

A L =  40 000 m2   (údery zasahující síť)

A I = 4 000 000 m2   (údery do země v blízkosti sítě)

Činitel instalace vedení: v zemi

Činitel prostředí pro vedení: městské

Činitel typu vedení: Silové NN, datové vedení

K vedení je připojeno zařízení:

Zařízení 1

Impulzní výdržné napětí chráněného systému   Uw = 2.5 kV

Použité vnitřní vedení:

- nestíněný kabel

- opatření při trasování, pro vyloučení velkých smyček (plocha smyčky řádu 10 m2)

Použita koordinovaná ochrana kategorie LPL II.

Vnitřní systémy vyhovují odolností a hladinou výdržných napětí uvedenou v příslušných předmětových normách.

Použitá koordinovaná ochrana:

Hlavní rozváděč (1x)

SJB-25E-3-MZS

Podružný rozváděč (1x)

SVC-350-3N-MZ

Rozváděč koncového zařízení (1x)

3 x SVD-253-1N-MZS

Vedení 2

Sekce 1

Typ vnějšího vedení: Nestíněné kabelové vedení

měrný odpor půdy........   400 Ohm.m

délka sekce vedení........  1 000 m

Sekce je ukončena sousední budovou: Budova 2

Spojení na vstupu: není definováno

Sběrná oblast pro připojenou síť (Sekce 1) sítě

A L =  40 000 m2   (údery zasahující síť)

A I = 4 000 000 m2   (údery do země v blízkosti sítě)

Činitel instalace vedení: v zemi

Činitel prostředí pro vedení: městské

Činitel typu vedení: Telekomunikační vedení

K vedení je připojeno zařízení:

Zařízení 2

Impulzní výdržné napětí chráněného systému   Uw = 2.5 kV

Použité vnitřní vedení:

- stíněný kabel (pospojovaný s přípojnicí ekvipotencionálního pospojování na obou koncích)

- kabel s odporem stínění (5 - 20 Ohm/km)

Použita koordinovaná ochrana kategorie LPL II.

Vnitřní systémy vyhovují odolností a hladinou výdržných napětí uvedenou v příslušných předmětových normách.

Zóny:

Zóna 1

Zóna se nachází vně stavby.

Typ povrchu půdy nebo podlahy: zemědělská, betonová

Riziko požáru: požár - obvyklé

Opatření ke zmenšení následků požáru

- jedno z: hasicí přístroje, pevná ručně ovládaná hasící instalace, ruční poplachové instalace, hydranty, ohnivzdorné úseky, chráněné únikové cesty

Je známa nízká úroveň paniky.

Nejsou provedena žádná ochranná opatření proti dotykovým a krokovým napětím.

Ztráta lidského života (L1)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

Nepřijatelná ztráta veřejné služby (L2)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0.01

Ztráta nenahraditelného kulturního dědictví (L3)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

Ekonomická ztráta (L4)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0.0001

Součásti rizika  (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	 RB	 RC	 RM	 RU	 RV	 RW	 RZ	   Celk. riziko

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	|      0

R2 |	  ---  	   0	   0	   0	  ---	   0	   0	   0	|      0

R3 |	  ---  	   0	  ---  	  ---  	  ---  	   0	  ---  	  ---  	|      0

R4 |	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	|      0

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zóna 2

Zóna se nachází uvnitř stavby a její nadřazenou zónou je zóna: Zóna 1

V zóně jsou umístěna zařízení:

Zařízení 1

Zařízení 2

Vnitřní systémy

- Není provedena mřížová soustava pospojování.

- Není použito souvislé kovové stínění.

Typ povrchu půdy nebo podlahy: zemědělská, betonová

Riziko požáru: požár - obvyklé

Opatření ke zmenšení následků požáru

- jedno z: hasicí přístroje, pevná ručně ovládaná hasící instalace, ruční poplachové instalace, hydranty, ohnivzdorné úseky, chráněné únikové cesty

Je známa nízká úroveň paniky.

Nejsou provedena žádná ochranná opatření proti dotykovým a krokovým napětím.

Nejsou provedena žádná ochranná opatření proti dotykovým a krokovým napětím.

Ztráta lidského života (L1)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0

Nepřijatelná ztráta veřejné služby (L2)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0.01

Ztráta nenahraditelného kulturního dědictví (L3)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

Ekonomická ztráta (L4)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0.0001

Součásti rizika  (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	 RB	 RC	 RM	 RU	 RV	 RW	 RZ	   Celk. riziko

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	   0	0.001	   0	   0	0.0046	0.0462	   0	   0	|   0.0514

R2 |	  ---  	0.0002	0.1915	0.2371	  ---	0.0231	0.4625	4.48	|   5.3944

R3 |	  ---  	0.0002	  ---  	  ---  	  ---  	0.0231	  ---  	  ---  	|   0.023

R4 |	   0	0.0002	0.0019	0.0024	0.0046	0.0231	0.0046	0.0448	|   0.0817

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Součásti rizika (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	RB	RC	RM	RU	RV	RW	RZ	     Celk. riziko	     Příp. h.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	0.0001	0.0005	   0	   0	0.0046	0.0462	   0	   0	   |	0.0515	   |   1

R2 |	   ---	0.0002	0.1915	0.2371	  ---	0.0231	0.4625	4.48	   |	5.3944	   |   100

R3 |	   ---	0.0002	 ---	 ---	 ---	0.0231	 ---	 ---	   |	0.023	   |   100

R4 |	0.0001	0.0002	0.0019	0.0024	0.0046	0.0231	0.0046	0.0448	   |	0.0818	   |   100

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RD |	0.0001	0.0005	   0	 ---	 ---	   ---	 ---	 ---	   |	0.0006

RI |	   ---	   ---	 ---	   0	0.0046	0.0462	   0	   0	   |	0.0509

RS |	0.0001	   ---	 ---	 ---	0.0046	   ---	 ---	 ---	   |	0.0047

RF |	   ---	0.0005	 ---	 ---	 ---	0.046	 ---	 ---	   |	0.047

RO |	   ---	   ---	   0	   0	 ---	   ---	   0	   0	   |	   0

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Všechna vypočtená rizika jsou nižší než nastavené přípustné hodnoty. Stavba je dostatečně chráněna proti přepětí způsobenému úderem blesku.

SOUPISKA MATERIÁLU:

1x	SJB-25E-3-MZS

1x	SVC-350-3N-MZ

3x	SVD-253-1N-MZS

POZNÁMKY: