## ZOKT
Revitalizace areálu bývalé Mayerovy továrny ve Dvoře Králové nad Labem |  |  |  |  | P_151_22
| ODVOD TEPLA A KOUŘE (ZOKT) |  |  |  |  | DSP
Tento výkaz výměr pro DSP neslouží pro výběr dodavatele ZOKT, slouží pouze jako orientační výkaz pro možnou finanční představu možných nákladů v rámci profese ZOKT
Položka | Popis | Výrobce typ | Množství | Jednotka | Jed. cena | Celk. cena
[5 empty] | (Kč) | (Kč)
1 | VENTILÁTORY PRO ODVOD TEPLA A KOUŘE
1.1 | EF-1.1 a EF-1.2 (KS_1) Střešní axiální požární odvodní ventilátor DN1400 - osazený samostatně ovládaným tepelně a zvukově izolovaným krytem (FLAPEM) - Rw = 28dB - U = 1,36W/m2K - 300°C/60min. - 141.800m3/h - 400Pa - 400V / 75kW / 134A; | Colt HATCH/4-1400-9/75 | 2 | ks | 730382 | 1460764
1.2 | EF-2.1 (KS_2) Střešní axiální požární odvodní ventilátor DN1400 - osazený samostatně ovládaným tepelně a zvukově izolovaným krytem (FLAPEM) - Rw = 28dB - U = 1,36W/m2K - 300°C/60min. - 161.900m3/h - 400Pa - 400V / 90kW / 158A; | Colt HATCH/4-1400-9/75 | 1 | ks | 747572 | 747572
1.3 | EF-3.1 (KS_3) Střešní axiální požární odvodní ventilátor DN1400 - osazený samostatně ovládaným tepelně a zvukově izolovaným krytem (FLAPEM) - Rw = 28dB - U = 1,36W/m2K - 300°C/60min. - 135.600m3/h - 400Pa - 400V / 75kW / 134A; | Colt HATCH/4-1400-9/75 | 1 | ks | 744135 | 744135
1.4 | EF-3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9 (KS_3) Střešní požární odvodní ventilátor - osazený samostatně ovládaným tepelně a zvukově izolovaným krytem (FLAPEM) - Rw = 28dB - U = 1,36W/m2K - 300°C/60min. - 29.500m3/h; 50Pa - 15-3 - 380-420/3V/Ph; 2,2kW; 6,06A; 69dB | Colt Liberator WL/FLAP/4/08/15-2/1/120/N5/STD/ | 8 | ks | 155498 | 1243984
1.5 | EF-4.1; 4.; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6 (KS_4) Střešní požární odvodní ventilátor - osazený samostatně ovládaným tepelně a zvukově izolovaným krytem (FLAPEM) - Rw = 28dB - U = 1,36W/m2K - 300°C/60min. - 29.500m3/h; 50Pa - 15-3 - 380-420/3V/Ph; 2,2kW; 6,06A; 69dB | Colt Liberator WL/FLAP/4/08/15-2/1/120/N5/STD/ | 6 | ks | 155498 | 932988
1.6 | Podsada výšky 500 mm, světlých rozměrů 920 x 920 mm, vnější rozměr 1160x1160 mm, pozinkovaný plech tl. 2,0 mm, nezateplená, instalace na stavebně připravené výměny ve střeš. plášti. Doporučená tloušťka tepelné izolace 100 mm - dodávka střecha. - konkrétní RAL není požadována. | Podsada | 14 | ks | 11520 | 161280
2 | VENTILÁTORY PRO VĚTRÁNÍ GARÁŽÍ
2.1 | Indukční ventilátor - 50 • 300°C/60min • 2. otáčkový • rozměry 1206x830x253mm • 400V / 1,2kW / 3,3A - 400V / 0,3kW / 1,4A | Colt Cyclone 50 CPV | 2 | ks | 56204 | 112408
2.2 | Indukční ventilátor - 100 • 300°C/60min • 2. otáčkový • rozměry 1457x1000x308mm • 400V / 2,2kW / 5,6A - 400V / 0,55kW / 2,0A | Colt Cyclone 100 CPV | 2 | ks | 91538 | 183076
3 | POTRUBÍ, IZOLACE, VYÚSTKY
3.1 | Potrubí z ocelového pozinkovaného potrubí s výztuhami, třídy E 600single, certifikované pro požární odolnost 600°C / 120min., vč. teplotně odolného těsnění a přírub. Stejná požární odolnost (E60) musí být zajištěna u potrubních závěsů které zajišťují stabilitu těchto potrubních systémů. Závěsy a uchycení musí umožnit suvný pohyb potrubí – vzdálenost závěsů 1,3-1,5m (dle zatížení). Doporučená rychlost proudění v potrubí – do 15m/s. Potrubí musí splňovat požadavky ČSN 73 0810. |  | 180 | m2 | 1193 | 214740
3.2 | Obdélníková jednořadá vyústka z Al profilu. Regulace vyustky protiběžnými listy. | Colt 1000x700 | 16 | ks | 4601 | 73616
4 | OVLÁDÁNÍ ZOKT a VZT
4.1 | Řídící a vyhodnocovací centrála ZOKT k ventilátorům pro odvod kouře,tepla, - napojení na EPS • napájení ovládacího panelu – 3x400V - požárně odolný kabel (dod.elektro) • (napojeno na náhrední zdroj) - požárně odolný kabel (dod.elektro) • doba zálohování - min.30min (60min v případě LPG/CNG) • napojení ax. ventilátorů (75kW) – 3ks • napojení ax. ventilátorů (90kW) – 1ks • napojení rad. ventilátorů (2,2kW) – 14ks • napojení indukčních ventilátorů (1,2kW) – 2ks • napojení indukčních ventilátorů (2,2kW) – 2ks • max. možný příkon - 150kW (v provozu max. 1 sekce, ostatní musí být blokovány) • počet kontaktů od EPS – 4x (rozpínací kontakt) – požárně odolný kabel • počet nouzových tlačítek – 4ks | Colt | 1 | ks | 711600 | 711600
4.2 | Nouzová tlačítka | Colt CNT | 4 | ks | 3006 | 12024
KABELÁŽ NENÍ DODÁVKOU ZOKT.VEŠKERÁ NUTNÁ KABELÁŽ K ZOKT BUDE SOUČÁSTÍ STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI
5 | MONTÁŽ, DOPRAVNÉ, JEŘÁB
5.1 | Zapojení, uvedení do provozu, funkční zkoušky |  | 1 | Paušál | 30000 | 30000
5.2 | Dokladová část, výchozí revizní zprávy |  | 1 | Paušál | 3750 | 3750
5.3 | Projekt skutečného provedení |  | 1 | Paušál | 3750 | 3750
5.4 | Odborné stanovisko TIČR |  | 1 | Paušál | 18000 | 18000
5.5 | Zaškolení obsluhy |  | 1 | Paušál | 2250 | 2250
5.6 | Svislá a vodorovná doprava, lešení, montážní plošiny |  | 1 | Paušál | 60000 | 60000
| CELKEM ZOKT |  |  |  |  | 6715937
DŮLEŽITÉ: | Systém odvodu tepla a kouře při požáru (ZOKT) se navrhuje jako jeden nedělitelný systém vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení, který je složen z několika na sebe navazujících komponentů a je závislý i na dalších prvcích zapojených do systému přímo ovlivňující funkčnost samotného zařízení. Součástí systému ZOKT jsou např. ventilátory, certifikované ZOKT potrubí, přívodní otvory, kouřové zástěny, usměrňovače, rozvaděče (ovládací panely), klapky pro přirozený odvod zplodin apod. Při uvádění zařízení do provozu přebírá za funkčnost celého systému ZOKT odpovědnost dodavatel, dělení jednotlivých komponent do dalších oddílů je tedy nepřípustné.
Požární ucpávky, utěsnění prostupů kolem ZOKT potrubí není předmětem tohoto výkazu výměr.