## SO02_MAR
MĚŘENÍ A REGULACE
Číslo položky | Popis položky | Měr. jedn. | Množství položky dle projektu | Ceny v Kč
|  |  |  | Cena za jednotku v Kč | Celková částka
Všeobecná poznámka: Uchazeč si je vědom, že kontrola výměr je součástí zadávacích podmínek. Všechny konstrukce jsou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně upevňovacích prvků, podpor, prostupů apod. Uvedené výrobky jsou referenční typy.
1 | ROZVADĚČE
1-1 | Rozváděč RM01.1 Nástěnný oceloplechový, IP 54, sestava 2 pole Rozměry (šxvxh): 2x 800×2100×400 Přívody a vývody do rozvaděče horem. Kabelové průchodky dle dimenzí jednotlivých vývodů Ovládací prvky - přepínače, tlačítkové ovladače, signálky Přístrojová náplň části napájené ze sítě (S): · Napojení zařízení o celkové příkonu 45kW · hlavní vypínač: 100A/3P · 2. stupeň přepěťové ochrany · DDC systém měření a regulace 40xAI, 16xAO, 80xDI, 40xDO komplet, TCP / IP komunikace, 2x MODBUS RS485 komunikace, WEB server, LCD dotykový panel na čelní desce rozvaděče, 8 portový průmyslový switch, 3. stupeň přepěťové ochrany vč. VF filtru Kompletní dodávka sestavy, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení | ks | 1 | 495600 | 495600
1-2 | Rozváděč RM01.2 Nástěnný oceloplechový, IP 54, sestava 1 pole Rozměry (šxvxh): 800×2100×400 Přívody a vývody do rozvaděče horem. Kabelové průchodky dle dimenzí jednotlivých vývodů Ovládací prvky - přepínače, tlačítkové ovladače, signálky Přístrojová náplň části napájené ze sítě (S): · Napojení zařízení o celkové příkonu 6 kW · hlavní vypínač: 40A/3P · 2. stupeň přepěťové ochrany · DDC systém měření a regulace 40xAI, 16xAO, 72xDI, 32xDO komplet, TCP / IP komunikace, WEB server, 1x MOD-BUS RS485 komunikace, LCD dotykový panel na čelní desce rozvaděče, 5 portový průmyslový switch, 3. stupeň přepěťové ochrany vč. VF filtru Kompletní dodávka sestavy, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení | ks | 1 | 381000 | 381000
1-3 | Rozváděč RM01.3 Nástěnný oceloplechový, IP 54, sestava 3polÍ Rozměry (šxvxh): 3x 800×2100×400 Přívody a vývody do rozvaděče horem. Kabelové průchodky dle dimenzí jednotlivých vývodů Ovládací prvky - přepínače, tlačítkové ovladače, signálky Přístrojová náplň části napájené ze sítě (S): · Napojení zařízení o celkové příkonu 11 kW · hlavní vypínač: 40A/3P · 2. stupeň přepěťové ochrany · DDC systém měření a regulace 48xAI, 16xAO, 192xDI, 88xDO komplet, TCP / IP komunikace, WEB server, 2x MODBUS RS485 komunikace, LCD dotykový panel na čelní desce rozvaděče, 8 portový průmyslový switch, 3. stupeň přepěťové ochrany vč. VF filtru Kompletní dodávka sestavy, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení | ks | 1 | 891400 | 891400
1-3 | Rozváděč RM01.4 Nástěnný oceloplechový, IP 54, sestava 1 pole Rozměry (šxvxh): 800×2100×400 Přívody a vývody do rozvaděče horem. Kabelové průchodky dle dimenzí jednotlivých vývodů Ovládací prvky - přepínače, tlačítkové ovladače, signálky Přístrojová náplň části napájené ze sítě (S): · Napojení zařízení o celkové příkonu 11 kW · hlavní vypínač: 40A/3P · 2. stupeň přepěťové ochrany · DDC systém měření a regulace 32xAI, 16xAO, 48xDI, 24xDO komplet, TCP / IP komunikace, WEB server, 2x MODBUS RS485 komunikace, LCD dotykový panel na čelní desce rozvaděče, 5 portový průmyslový switch, 3. stupeň přepěťové ochrany vč. VF filtru Kompletní dodávka sestavy, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení | ks | 1 | 307000 | 307000
1-3 | Rozváděč RM01.5 Nástěnný oceloplechový, IP 54, sestava 2 pole Rozměry (šxvxh): 2x 800×2100×400 Přívody a vývody do rozvaděče horem. Kabelové průchodky dle dimenzí jednotlivých vývodů Ovládací prvky - přepínače, tlačítkové ovladače, signálky Přístrojová náplň části napájené ze sítě (S): · Napojení zařízení o celkové příkonu 19 kW · hlavní vypínač: 63A/3P · 2. stupeň přepěťové ochrany · DDC systém měření a regulace 40xAI, 16xAO, 88xDI, 40xDO komplet, TCP / IP komunikace, WEB server, 2x MODBUS RS485 komunikace, LCD dotykový panel na čelní desce rozvaděče, 5 portový průmyslový switch, 3. stupeň přepěťové ochrany vč. VF filtru Kompletní dodávka sestavy, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení | ks | 1 | 510400 | 510400
1-3 | Rozváděč RM1.1 Nástěnný oceloplechový, IP 54, sestava 1pole Rozměry (šxvxh): 800×2100×400 Přívody a vývody do rozvaděče horem. Kabelové průchodky dle dimenzí jednotlivých vývodů Ovládací prvky - přepínače, tlačítkové ovladače, signálky Přístrojová náplň části napájené ze sítě (S): · Napojení zařízení o celkové příkonu 6 kW · hlavní vypínač: 40A/3P · 2. stupeň přepěťové ochrany · DDC systém měření a regulace 24xAI, 8xAO, 48xDI, 24xDO komplet, TCP / IP komunikace, WEB server, 4x MODBUS RS485 komunikace, LCD dotykový panel na čelní desce rozvaděče, 5 portový průmyslový switch, 3. stupeň přepěťové ochrany vč. VF filtru Kompletní dodávka sestavy, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení | ks | 1 | 277400 | 277400
1-3 | Rozváděč RM2.1 Nástěnný oceloplechový, IP 54, sestava 1pole Rozměry (šxvxh): 800×2100×400 Přívody a vývody do rozvaděče horem. Kabelové průchodky dle dimenzí jednotlivých vývodů Ovládací prvky - přepínače, tlačítkové ovladače, signálky Přístrojová náplň části napájené ze sítě (S): · Napojení zařízení o celkové příkonu 6 kW · hlavní vypínač: 40A/3P · 2. stupeň přepěťové ochrany · DDC systém měření a regulace 24xAI, 8xAO, 40xDI, 24xDO komplet, TCP / IP komunikace, WEB server, 4x MODBUS RS485 komunikace, LCD dotykový panel na čelní desce rozvaděče, 5 portový průmyslový switch, 3. stupeň přepěťové ochrany vč. VF filtru Kompletní dodávka sestavy, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení | ks | 1 | 262600 | 262600
| Převedeno do souhrnu |  |  |  | 3125400
2 | Velín
2-1 | Pracovní stanice / Workstation v minimální konfiguraci - Intel Core i7, RAM 16GB DDR3, Intel HD Graphics, HDD 2TB 7200, DVD, USB 3.0, 2x DisplayPort, DVI, Windows 64-bit,myš, klávesnice, SW | ks | 1 | 25000 | 25000
2-2 | Server / Server v minimální konfiguraci - jednopaticový tower, Intel Xeon E3-1220 v2, RAM 8GB UDIMM, 4x NL SAS 1000GB 7200 otáček; RAID 0,1,10; DVDRW, 2x GLAN, Matrox G220eW 8MB, Windows Server 64-bit, myš, klávesnice | ks | 1 | 45000 | 45000
2-3 | LED monitor IPS, antireflexní, 1000:1, 250cd/m2, 7ms GtG, 1920x1080, DisplayPort, DVI, VGA, 2x USB, - repro, webkamera, Pivot, výškově nastavitelný; 24" | ks | 2 | 9800 | 19600
2-4 | Laserová tiskárna barevná, A4, 20 str.color, 600x600dpi, USB 2.0 + LAN + WiFi | ks | 1 | 15000 | 15000
2-5 | Zdroj záložního napájení UPS on-line, napájení 230VAC/750VA | ks | 1 | 6000 | 6000
2-6 | Programové vybavení pro 3500 datových bodů, modul historických dat - a trendů, grafické zpracování technologických schémat, systémový deník, přístup přes webové rozhraní | ks | 1 | 210000 | 210000
2-7 | Konfigurace centrály a vygenerování dynamických obrázků, instalace a odladění na stavbě | ks | 1 | 168000 | 168000
2-8 | Vizualizační software včetně provedení vizualizace a inplementace na systém | ks | 1 | 140000 | 140000
| Převedeno do souhrnu |  |  |  | 628600
3 | ČIDLA A POHONY
3-1 | Prostorové teplotní čidlo Pt 1000, IP42, -20/+60°C, | ks | 15 | 2100 | 31500
3-2 | Venkovní teplotní čidlo Pt 1000, IP54, -40/+60°C, | ks | 1 | 2200 | 2200
3-3 | Teplotní snímač, 20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Pt 1000 | ks | 22 | 2800 | 61600
3-4 | Teplotní snímač, 2,4 m průměrovací elem., -46/+121 °C, Pt 1000 |  | 6 | 2400 | 14400
3-5 | Příruba teploměru na VZT potrubí, mosaz | ks | 28 | 600 | 16800
3-6 | Teplotní snímač příložný, Pt 1000, komplet, -30/130°C, IP54 | ks | 14 | 1800 | 25200
3-7 | Teplotní snímač tyčový, PT 1000, tyč 200 mm, -46/+121 °C | ks | 23 | 2200 | 50600
3-8 | Ponorná jímka, měď, 120mm | ks | 23 | 600 | 13800
3-9 | Teplotní snímač tyčový, PT 1000, tyč 200 mm, -46/+121 °C | ks | 5 | 2200 | 11000
3-10 | Ponorná jímka, nerez, 120mm | ks | 5 | 800 | 4000
3-11 | Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty, 0..50°C, 0..100%r.v., 24VAC, 2x 0..10V | ks | 14 | 5140 | 71960
3-12 | Kabelové čidlo teploty pro montáž do podlahy vč. chráničky s kovovým koncem pro čidlo teploty v podlaze délky 3m | ks | 40 | 900 | 36000
3-13 | Termostat protimrazové ochrany-10/12,5°C, kapilára 6m, IP54 | ks | 11 | 4600 | 50600
3-14 | Kapilární nebo ponorný termostat s nastavitelnou diferencí 15/95°C 2M CAP.+BW, IP54 | ks | 1 | 4200 | 4200
3-15 | Kanálový VZT snímač CO2, 24VAC, 0..10Vl, IP54, vč. příslušenství | ks | 7 | 9200 | 64400
3-16 | Citlivý diferenční manostat vzduchu 100/1000 Pa, IP54, vč. příslušenství | ks | 41 | 2200 | 90200
3-17 | Citlivý diferenční manostat vzduchu 50/400 Pa, IP54, vč. příslušenství | ks | 16 | 2200 | 35200
3-18 | Diferenciální převodník tlaku vzduchu, proporcionální, 0-500/1000 Pa, 0-10V, 24VAC, IP54, vč. příslušenství | ks | 16 | 8600 | 137600
3-19 | Diferenciální převodník tlaku vzduchu, proporcionální, 0-250/500 Pa, 0-10V, 24VAC, IP54, vč. příslušenství | ks | 8 | 8600 | 68800
3-20 | Elektronický tlakový převodník-1/8 BAR 0-10V , vnější závit, 3W venvil, příslušenství | ks | 6 | 7400 | 44400
3-21 | Klapkový pohon s otočným pohybem, bez havarijní funkce, řízení 0-10V, 20Nm, zpětná signalizace, 24V, IP55 | ks | 6 | 4900 | 29400
3-22 | Klapkový pohon s otočným pohybem, s havarijní funkcí, ON-OFF, 20Nm, zpětná signalizace, 24V, IP54 | ks | 16 | 8200 | 131200
3-23 | Zapojení pohonu ventilu 24V, 0-10V. Dodávka ventilu s pohonem v profesi UT. | ks | 19 | 300 | 5700
3-24 | Zapojení pohony uzavírací klapky 24V. Dodávka klapky s pohonem v profesi UT. | ks | 4 | 300 | 1200
3-25 | Zapojení pohonu ventilu 24V, 0-10V pro FCU. Dodávka ventilu s pohonem v profesi UT. | ks | 31
3-26 | Přepínač 1-0-A se signálkou na rozvaděči | ks | 53 | 700 | 37100
3-27 | Ovládací tlačítko se signálnou na rozvaděči | ks | 35 | 700 | 24500
3-28 | Ovládací tlačítko se signálnou v plastové skříňce IP54 | ks | 25 | 1000 | 25000
3-29 | Havarijní tlařítko s aretací pod sklem v plastové skříňce IP54 | ks | 2 | 1200 | 2400
3-30 | Servisní vypínač jednofázový na omítku , 16A s možnotí uzamčení ve vypnuté poloze, IP54, pomocný kontakt | ks | 31 | 800 | 24800
3-31 | Servisní vypínač třífázový na omítku , 3x16A s možnotí uzamčení ve vypnuté poloze, IP54, pomocný kontakt | ks | 18 | 1200 | 21600
3-32 | Snímač zaplavení 24VDC, vyhodnocovací jednotka s relé výstupem na DIN lištu, sondy komplet | ks | 2 | 4400 | 8800
3-33 | Houkačka, 230VAC | ks | 5 | 1200 | 6000
3-34 | Dveřní spínač pro start vzduchových clon | ks | 1 | 600 | 600
3-35 | Zapojení dveřní clony | ks | 1 | 2500 | 2500
3-36 | Meteoústředna s komunikací MODBUS - RS485 ( vybavení -venkovní teplota, zdánlivá teplota, rosný bod, relativní vlhkost, barometrický tlak, rychlost větru, náraz větru, směr větru, sluneční osvit, úhrn srážek, jas - informace pro tři světové strany, čidlo deště, venkovní čidlo CO2), 230V, vč konzole a uchycení na stožár, vč. stožáru 1500mm | ks | 1 | 55000 | 55000
3-37 | M-BUS koncentrátor pro 60 měřičů, Ethernet | ks | 1 | 26000 | 26000
3-38 | Připojení měřiče UT/CH s M-BUS výstupem | ks | 30 | 250 | 7500
3-39 | Zapojení a zaregulování EC ventilátoru nebo FM pro VZT | ks | 19 | 1480 | 28120
3-40 | Zapojení kontaktů požárních klapek | ks | 40 | 300 | 12000
3-41 | Integrace MOD-BUS z cizí jednotky (VZT, CHLJ, UT,…) | ks | 4 | 4800 | 19200
3-42 | Zásuvka nástěnná 230V, IP44 | ks | 6 | 300 | 1800
3-43 | Ústředna 8x vstup 4-20mA/24V, 4 poplachové stupně, poruchové hlášení, programovatelná, vizualizační SW, montáž na DIN lištu | ks | 2 | 17500 | 35000
3-44 | Reléový set - výstup ústředen CS-484 (relé 8A/250V+ochranná dioda+patice) na DIN lištu. | ks | 2 | 1500 | 3000
3-45 | Síťový zdroj 24Vss/ 1,25A, montáž na DIN lištu, 90 x 53 x 58mm | ks | 2 | 2590 | 5180
3-46 | Snimač CO, výstup 4-20mA, rozsah 0-300ppm, plastové pouzdro, IP 54, napájení 24Vss | ks | 12 | 3990 | 47880
3-47 | Signalizační panel 230VAC oboustraný - "Vypněte motor, opusťte prostor !!" | ks | 7 | 3690 | 25830
3-48 | Signalizační panel 230VAC jednostraný - "Nevjíždějte, nevstupovat !!" | ks | 7 | 3690 | 25830
3-49 | Termoelektrické pohony 24 V pro řízení větví rozdělovačů a sběračů (podl. vytápění) | ks | 81 | 700 | 56700
3-50 | Termoelektrické pohony 24 V pro řízení radiátorů | ks | 43 | 700 | 30100
3-51 | Prostorový regulátor radiátoru s čidlem teploty s možností nastavení, podsvícený displej, kolečko pro místní nastavení, napájení 24V, RS485, vstup pro okenní kontakt | ks | 6 | 6500 | 39000
3-52 | Prostorový regulátor radiátoru s čidlem teploty bez možností nastaveni, napájení 24V, RS485, vstup pro okenní kontakt | ks | 9 | 5500 | 49500
3-53 | Prostorový regulátor podlahového vytápění s čidlem teploty bez možnosti nastavení, napájení 24V, RS485, vstup pro okenní kontakt, vstup pro teplotní čidlo podlahy Pt1000 | ks | 25 | 5500 | 137500
3-54 | Prostorový regulátor podlahového vytápění s čidlem teploty s možností nastavení, podsvícený displej, kolečko pro místní nastavení, napájení 24V, RS485, vstup pro okenní kontakt, vstup pro teplotní čidlo podlahy Pt1000 | ks | 6 | 6500 | 39000
3-55 | IRC regulátor komunikativní MODBUS (RS485) včetně zdroje a plastové skříňky, ovládání podlahového vytápění, vstup pro okenní kontakt, ovládání otáček FCU, ovládání ventilu chlazení 0-10V. Kompletní dodávka sestavy, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení. | ks | 5 | 28000 | 140000
3-56 | Prostorový ovladač IRC, prostorové čidlo teploty, kotekce teploty +/- 3°C, obsazenost | ks | 8 | 4200 | 33600
3-57 | Okenní kontakt, dodávka MAR, instalaci zajistí dodavatel oken | ks | 60 | 300 | 18000
| Převedeno do souhrnu |  |  |  | 1991000
4 | KABELY ,KABELOVÉ TRASY
4-1 | Kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8 | m | 13425 | 12 | 161100
4-2 | Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 10575 | 18 | 190350
4-3 | Kabel J-Y(St)Y 4x2x0,8 | m | 260 | 28 | 7280
4-4 | Kabel JYTY-O 4x1 | m | 300 | 26 | 7800
4-5 | Kabel B2ca,s1,d1 1x2x0,8 | m | 3905 | 21 | 82005
4-6 | Kabel B2ca,s1,d1 2x2x0,8 | m | 2915 | 24 | 69960
4-7 | STP Cat 6A | m | 500 | 20 | 10000
4-8 | Kabel B2ca,s1,d1 Cat 6A | m | 350 | 23.7 | 8295
4-9 | Kabel 1-CYKY-J 3x1,5mm2 | m | 2150 | 17 | 36550
4-10 | Kabel 1-CYKY-J 3x2,5mm2 | m | 350 | 28 | 9800
4-11 | Kabel 1-CYKY-J 5x1,5mm2 | m | 510 | 28 | 14280
4-12 | Kabel 1-CYKY-J 5x2,5mm2 | m | 100 | 46 | 4600
4-13 | Kabel 1-CYKY-J 5x4mm2 | m | 90 | 75 | 6750
4-14 | Kabel 1-CYKY-J 5x6mm2 | m | 150 | 110 | 16500
4-15 | Kabel 1-CYKY-O 2x1,5mm2 | m | 230 | 13 | 2990
4-16 | Kabel CY6mm2 | m | 950 | 32 | 30400
4-18 | Oceloplechový žlab 62/50mm, galvanizovaný, včetně víka a příslušenství pro montáž ( konzole pro montáž na stěnu, spojky, nosníky,šrouby, úchyty, závěsy a výložníky po 1,5m, atd. ) | m | 150 | 300 | 45000
4-19 | Oceloplechový žlab 100/50mm, galvanizovaný, včetně víka a příslušenství pro montáž ( konzole pro montáž na stěnu, spojky, nosníky,šrouby, úchyty, závěsy a výložníky po 1,5m, atd. ) | m | 200 | 400 | 80000
4-20 | Oceloplechový žlab 150/50mm, galvanizovaný, včetně víka a příslušenství pro montáž ( konzole pro montáž na stěnu, spojky, nosníky,šrouby, úchyty, závěsy a výložníky po 1,5m, atd. ) | m | 450 | 500 | 225000
4-21 | Oceloplechový žlab 200/50mm, galvanizovaný, včetně víka a příslušenství pro montáž ( konzole pro montáž na stěnu, spojky, nosníky,šrouby, úchyty, závěsy a výložníky po 1,5m, atd. ) | m | 205 | 600 | 123000
4-23 | Oceloplechový žlab 300/50mm, galvanizovaný, včetně víka a příslušenství pro montáž ( konzole pro montáž na stěnu, spojky, nosníky,šrouby, úchyty, závěsy a výložníky po 1,5m, atd. ) | m | 80 | 800 | 64000
4-27 | Instalační trubka PVC, prům 16-32mm, pevná, vč. příchytek a montážního příslušenství | m | 2200 | 30 | 66000
4-28 | Instalační trubka PVC, prům 16-32mm, ohebná, vč. příchytek a montážního příslušenství | m | 3100 | 35 | 108500
4-29 | Plastová vkládací lišta 16/16, vč. příslušenství pro montáž | m | 600 | 30 | 18000
4-30 | Plastová vkládací lišta 40/16, vč. příslušenství pro montáž | m | 450 | 40 | 18000
4-31 | Instalační trubka bezhalogenová, prům 16-32mm, pevná, vč. příchytek a montážního příslušenství | m | 200 | 80 | 16000
4-32 | Instalační trubka bezhalogenová, prům 16-32mm, ohebná, vč. příchytek a montážního příslušenství | m | 480 | 80 | 38400
4-34 | Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže, vč. popisků na obou koncích | ks | 1 | 85000 | 85000
4-35 | Popisek na koncové prvky | ks | 1 | 15000 | 15000
4-36 | Požární ucpávky | ks | 1 | 38000 | 38000
4-37 | Vodotěsné a prachotěsné ucpávky kabelových prostupů | ks | 1 | 15000 | 15000
4-38 | Ocelové nosné konstrukce | ks | 1 | 70000 | 70000
| Převedeno do souhrnu |  |  |  | 1683560
5 | OSTATNÍ MATERIÁL A MONTÁŽNÍ PRÁCE
5-1 | Instalační a přístrojové krabice, drobný montážní materiál | ks | 1 | 20000 | 20000
5-2 | Montáž, kompletace, oživení | ks | 1 | 1973000 | 1973000
5-3 | Stavební přípomocné práce, stavební připravenost | ks | 1 | 25000 | 25000
5-4 | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál | ks | 1 | 10000 | 10000
| Převedeno do souhrnu |  |  |  | 2028000
6 | INŽENÝRSKÁ ČINNOST
6-1 | Dodavatelská a dílenská dokumentace | ks | 1 | 130000 | 130000
6-2 | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 | 80000 | 80000
6-3 | Autorský dozor | ks | 1 | 55000 | 55000
6-4 | Provozní zkoušky | ks | 1 | 168000 | 168000
6-5 | Výchozí revize elektro | ks | 1 | 60000 | 60000
6-6 | Software pro DDC a PLC regulátory | ks | 1 | 154000 | 154000
6-7 | Oživení systému | ks | 1 | 70000 | 70000
6-8 | Zaučení obsluhy | ks | 1 | 15000 | 15000
| Převedeno do souhrnu |  |  |  | 732000
SOUHRN - MĚŘENÍ A REGULACE
1 | Rozvaděče | 3125400
2 | Velín | 628600
3 | Čidla a pohony | 1991000
4 | Kabely, kabelové trasy | 1683560
5 | Ostatní materiál a montážní práce | 2028000
6 | Inženýrská činnost | 732000
| Celkem | 10188560