## List1
K N I H A S V Í T I D E L (světelnětechnické parametry)
projekt: | Muzeum Dvůr Králové
místo:
datum: | 2013-02-03
pozice | typ | světelná distribuce | světelný zdroj | popis
L1 | lištový světlomet | rotačně souměrná | LED | směrovatelnost horizontální 360°,
|  | úhel poloviční svítivosti 6° až 8° | max 9W | vertikální 90°
|  |  | 3000 K | potenciometr pro plynulé nastavení
|  | referenční křivka svítivosti: | Ra 90+ | světelného toku v rozsahu 1-100%
|  |  | 80lm/1W | možnost regulace světelného toku
také předřazeným stmívačem
bez UV a IR záření ve směru svícení
možnost změny křivky svítivosti
bez rušivého rozptylu světla
max výška 180 mm od lišty
možnost doplnění protioslňvacího černého rámečku
stupnice setmění
L2 | lištový světlomet | asymetrická typu wallwasher | LED | směrovatelnost horizontální 360°,
|  |  | max 13W | vertikální 90°
|  |  | 3000 K | potenciometr pro plynulé nastavení
|  | referenční křivka svítivosti: | Ra 90+ | světelného toku v rozsahu 1-100%
|  |  | 80lm/1W | možnost regulace světelného toku
|  | Osvětelnost polochy min 180 lx - ve výšce 2m |  | také předřazeným stmívačem
|  | Osvětelnost polochy min 200 lx - ve výšce 1,5m |  | bez UV a IR záření ve směru svícení
|  | Vzálenost svítidel 1m od stěny a od sebe |  | možnost změny křivky svítivosti
v rozsahu křivek spot, flood, wide flood oval, předsazenou čočkou
změna bez použití nástrojů
max výška 180 mm od lišty
možnost doplnění protioslňvacího černého rámečku
stupnice setmění
L3 | lištový světlomet | rotačně nesouměrná (oválná 1:3) | LED | směrovatelnost horizontální 360°,
|  | úhel poloviční svítivosti 17° až 22° (C90), | max 13W | vertikální 90°
|  | 50° až 60° (C0) | 3000 K | potenciometr pro plynulé nastavení
|  | referenční křivka svítivosti: | Ra 90+ | světelného toku v rozsahu 1-100%
|  |  | 80lm/1W | možnost regulace světelného toku
také předřazeným stmívačem
bez UV a IR záření ve směru svícení
možnost změny křivky svítivosti
v rozsahu křivek spot, flood, wide flood, wallwasher, předsazenou čočkou
změna bez použití nástrojů
bez rušivého rozptylu světla
max výška 180 mm od lišty
možnost doplnění protioslňvacího černého rámečku
stupnice setmění
L4 | lištový světlomet | asymetrická typu wallwasher | LED | směrovatelnost horizontální 360°,
|  |  | max 13W | vertikální 90°
|  |  | 3000 K | potenciometr pro plynulé nastavení
|  | referenční křivka svítivosti: | Ra 90+ | světelného toku v rozsahu 1-100%
|  |  | 80lm/1W | možnost regulace světelného toku
|  | Osvětelnost polochy min 180 lx - ve výšce 2m |  | také předřazeným stmívačem
|  | Osvětelnost polochy min 200 lx - ve výšce 1,5m |  | bez UV a IR záření ve směru svícení
|  | Vzálenost svítidel 1m od stěny a od sebe |  | možnost změny křivky svítivosti
v rozsahu křivek spot, flood, wide flood oval, předsazenou čočkou
změna bez použití nástrojů
max výška 180 mm od lišty
možnost doplnění protioslňvacího černého rámečku
stupnice setmění