## Rekapitulace stavby
REKAPITULACE PROVOZNÍ SOUBORY
Stavba: | ČOV DVŮR KRÁLOVÉ | Objednatel: | Město Dvůr Králové
|  | Zhotovitel: | 0
Kód | Popis |  | Cena bez DPH
| Stavební objekty |  | 0
F.1.4 | Technika prostředí staveb |  | 0
F.1.4.1 | Zařízení pro vytápění staveb |  | 0
F.1.4.3 | Zařízení vzduchootechniky |  | 0
F.1.4.4 | Zařízení pro měření a regulaci |  | 0
F.1.4.7 | Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. Bleskosvodů |  | 0
F.1.4.8 | Zařízení slaboproudé elektrotechniky |  | 0
SO 14 | SO14 Osvětlení areálu a uzemnění |  | 0
SO 16 | SO16 Venkovní kabelové rozvody |  | 0
SO 18 | SO 18 Přípojka VN |  | 0
SO19 | SO 19 Telefonní a datová přípojka pro ČOV Dvůr Králové |  | 0
| Provozní soubory |  | 0
PS 01 | PS 01-Mechanické předčištění |  | 0
PS 02 | PS 02-Aktivace |  | 0
PS 03 | PS 03-Kalové hospodářství |  | 0
PS 04 | PS 04-Povodňová čerpací stanice |  | 0
PS 05 | PS 05-Provozní silnoproud |  | 0
PS 06 | PS 06-SŘTP |  | 0
PS 07 | PS 07-Trafostanice |  | 0
| Celkem |  | 0

## F.1.4.1
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Poznámka
|  | F.1.4.1 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB |  |  |  | 0
|  | DODÁVKA - STROJE A ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0
1 |  | 1.1 - Nástěnný elektrický kotel 30 kW, vč. oběhového čerpadla (Q=1,3 m3/h, H=1,5 m), držáku na zeď, elektroskříně, ovládacího panelu, kotlového termostatu, termomanometru a pojišťovacího ventilu, o.p. 2,5 bar | kpl | 1 |  | 0
regulace zdroje tepla a topných okruhů je řešen profesí MaR
2 |  | Čerpadlo oběhové pro topný systém, P1 (Q=2,4 m3/h, pd=13,5 kPa) | ks | 1 |  | 0
3 |  | Čerpadlo oběhové pro ohřev TUV, P2, včetně přídavného reléového modulu pro externí zapínání bezpotencionálním kontaktem (Q=1,2 m3/h, pd=10 kPa) | ks | 1 |  | 0
4 |  | Tlaková expanzní membránová nádoba 35 litrů - pro jištění otopné soustavy | ks | 1 |  | 0
5 |  | Ohřívač vody zásobníkový, nepřímotopný, o objemu 300 litrů. S jedním vnitřním výměníkem a možností dodatečného namontování elektrické topné patrony. | ks | 1 |  | 0
6 |  | Rozdělovač – DN 100, L = 500 mm, vč. izolace (minerální vlna + Al fólie - tl. 50 mm) a pomocné OK pro uchycení rozdělovače, hrdla závitová 4 ks, 1x 2“ (otopná soustava), 2x 5/4“ (přívod a příprava TUV) a 1x 1/2“ (vypouštění) | ks | 1 |  | 0
7 |  | Sběrač – DN 100, L = 500 mm, vč. izolace (minerální vlna + Al fólie - tl. 50 mm) a pomocné OK pro uchycení rozdělovače, hrdla závitová 4 ks, 1x 2“ (otopná soustava), 2x 5/4“ (přívod a příprava TUV) a 1x 1/2“ (vypouštění) | ks | 1 |  | 0
8 |  | 2.1 - Nástěnný elektrický konvektor, topný výkon 2 500 W, včetně pomocné nosné konstrukce a montážního materiálu | ks | 6 |  | 0
9 |  | 2.2 - Nástěnný elektrický konvektor, topný výkon 1 000 W, včetně pomocné nosné konstrukce a montážního materiálu | ks | 1 |  | 0
10 |  | 3.1 - Nástěnný elektrický konvektor, topný výkon 2 500 W, včetně pomocné nosné konstrukce a montážního materiálu | ks | 4 |  | 0
11 |  | 4.1 - Nástěnný elektrický konvektor, topný výkon 2 500 W, včetně pomocné nosné konstrukce a montážního materiálu | ks | 1 |  | 0
12 |  | 4.2 - Nástěnný elektrický konvektor, topný výkon 1 500 W, včetně pomocné nosné konstrukce a montážního materiálu | ks | 1 |  | 0
13 |  | 7.1 - Nástěnný elektrický konvektor, topný výkon 1 750 W, včetně pomocné nosné konstrukce a montážního materiálu | ks | 2 |  | 0
|  | MONTÁŽ - STROJE A ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0
14 |  | 1.1 - Nástěnný elektrický kotel 30 kW, vč. oběhového čerpadla (Q=1,3 m3/h, H=1,5 m), držáku na zeď, elektroskříně, ovládacího panelu, kotlového termostatu, termomanometru a pojišťovacího ventilu, o.p. 2,5 bar | kpl | 1 |  | 0
regulace zdroje tepla a topných okruhů je řešen profesí MaR
15 |  | Čerpadlo oběhové pro topný systém, P1 (Q=2,4 m3/h, pd=13,5 kPa) | ks | 1 |  | 0
16 |  | Čerpadlo oběhové pro ohřev TUV, P2, včetně přídavného reléového modulu pro externí zapínání bezpotencionálním kontaktem (Q=1,2 m3/h, pd=10 kPa) | ks | 1 |  | 0
17 |  | Tlaková expanzní membránová nádoba 35 litrů - pro jištění otopné soustavy | ks | 1 |  | 0
18 |  | Ohřívač vody zásobníkový, nepřímotopný, o objemu 300 litrů. S jedním vnitřním výměníkem a možností dodatečného namontování elektrické topné patrony. | ks | 1 |  | 0
19 |  | Rozdělovač – DN 100, L = 500 mm, vč. izolace (minerální vlna + Al fólie - tl. 50 mm) a pomocné OK pro uchycení rozdělovače, hrdla závitová 4 ks, 1x 2“ (otopná soustava), 2x 5/4“ (přívod a příprava TUV) a 1x 1/2“ (vypouštění) | ks | 1 |  | 0
20 |  | Sběrač – DN 100, L = 500 mm, vč. izolace (minerální vlna + Al fólie - tl. 50 mm) a pomocné OK pro uchycení rozdělovače, hrdla závitová 4 ks, 1x 2“ (otopná soustava), 2x 5/4“ (přívod a příprava TUV) a 1x 1/2“ (vypouštění) | ks | 1 |  | 0
21 |  | 2.1 - Nástěnný elektrický konvektor, topný výkon 2 500 W, včetně pomocné nosné konstrukce a montážního materiálu | ks | 6 |  | 0
22 |  | 2.2 - Nástěnný elektrický konvektor, topný výkon 1 000 W, včetně pomocné nosné konstrukce a montážního materiálu | ks | 1 |  | 0
23 |  | 3.1 - Nástěnný elektrický konvektor, topný výkon 2 500 W, včetně pomocné nosné konstrukce a montážního materiálu | ks | 4 |  | 0
24 |  | 4.1 - Nástěnný elektrický konvektor, topný výkon 2 500 W, včetně pomocné nosné konstrukce a montážního materiálu | ks | 1 |  | 0
25 |  | 4.2 - Nástěnný elektrický konvektor, topný výkon 1 500 W, včetně pomocné nosné konstrukce a montážního materiálu | ks | 1 |  | 0
26 |  | 7.1 - Nástěnný elektrický konvektor, topný výkon 1 750 W, včetně pomocné nosné konstrukce a montážního materiálu | ks | 2 |  | 0
|  | DODÁVKA - ARMATURY, TOPNÁ TĚLESA, POTRUBNÍ DÍLY |  |  |  | 0
27 |  | Termohydraulický rozdělovač THR 1", max. průtok 2,5 m3/h vč. odvzdušňovacího a vypouštěcího ventilu | ks | 1 |  | 0
28 |  | Směšovací ventil 2“, Kv = 25, se servopohonem typ 230 V, topný systém | ks | 1 |  | 0
29 |  | Kulový kohout závitový 1 1/4“ | ks | 5 |  | 0
30 |  | Kulový kohout závitový 2“ | ks | 4 |  | 0
31 |  | Vypouštěcí kohout závitový 1/2“ | ks | 19 |  | 0
32 |  | Filtr 1 1/4“ | ks | 1 |  | 0
33 |  | Filtr 2“ | ks | 1 |  | 0
34 |  | Zpětný ventil 1 1/4“ | ks | 1 |  | 0
35 |  | Zpětný ventil 2“ | ks | 1 |  | 0
36 |  | Automatický odvzdušňovací ventil závitový 3/8“ | ks | 7 |  | 0
37 |  | Manometr, D 100, 0-600 kPa, včetně jímky, konden. smyčky a manometr. ventilu | ks | 6 |  | 0
38 |  | Teploměr, L = 60 mm, D 100 mm, 0-120 °C, včetně teploměrné jímky M20x1,5 a návarku | ks | 5 |  | 0
39 |  | Deskové otopné těleso Ventil kompakt 10/600/1400 | ks | 1 |  | 0
40 |  | Deskové otopné těleso Ventil kompakt 10/600/1800 | ks | 4 |  | 0
41 |  | Deskové otopné těleso Ventil kompakt 11/600/800 | ks | 2 |  | 0
42 |  | Deskové otopné těleso Ventil kompakt 11/600/1000 | ks | 2 |  | 0
43 |  | Deskové otopné těleso Ventil kompakt 11/600/1800 | ks | 2 |  | 0
44 |  | Deskové otopné těleso Ventil kompakt 21/600/1000 | ks | 2 |  | 0
45 |  | Deskové otopné těleso Ventil kompakt 21/600/1800 | ks | 5 |  | 0
46 |  | Deskové otopné těleso Ventil kompakt 22/600/1200 | ks | 2 |  | 0
47 |  | Deskové otopné těleso Ventil kompakt 22/600/1800 | ks | 1 |  | 0
48 |  | Šroubení pro tělesa ventil kompakt | ks | 21 |  | 0
49 |  | Termostatická hlavice, s kapalinovým čidlem, pro otopná tělesa s integrovanými ventilovými vložkami | ks | 21 |  | 0
50 |  | Potrubí měděné - Cu 54x1,5 | m | 25 |  | 0
51 |  | Potrubí měděné - Cu 42x1,5 | m | 7 |  | 0
52 |  | Potrubí měděné - Cu 35x1,5 | m | 39 |  | 0
53 |  | Potrubí měděné - Cu 28x1,0 | m | 29 |  | 0
54 |  | Potrubí měděné - Cu 22x1,0 | m | 68 |  | 0
55 |  | Potrubí měděné - Cu 18x1,0 | m | 33 |  | 0
56 |  | Potrubí měděné - Cu 15x1,0 | m | 79 |  | 0
57 |  | Potrubí měděné - Cu 12x1,0 | m | 76 |  | 0
58 |  | Axiální potrubní kompenzátory d54 | ks | 2 |  | 0
59 |  | Axiální potrubní kompenzátory d42 | ks | 1 |  | 0
60 |  | Axiální potrubní kompenzátory d35 | ks | 1 |  | 0
61 |  | Axiální potrubní kompenzátory d28 | ks | 3 |  | 0
62 |  | Axiální potrubní kompenzátory d22 | ks | 4 |  | 0
63 |  | Axiální potrubní kompenzátory d18 | ks | 4 |  | 0
64 |  | Axiální potrubní kompenzátory d15 | ks | 1 |  | 0
65 |  | Tepelná izolace na potrubí Cu 54x1,5, tl. izolace 30 mm, pěnová izolace | m | 25 |  | 0
66 |  | Tepelná izolace na potrubí Cu 42x1,5, tl. izolace 30 mm, pěnová izolace | m | 7 |  | 0
67 |  | Tepelná izolace na potrubí Cu 35x1,5, tl. izolace 30 mm, pěnová izolace | m | 39 |  | 0
68 |  | Tepelná izolace na potrubí Cu 28x1,0, tl. izolace 30 mm, pěnová izolace | m | 29 |  | 0
69 |  | Tepelná izolace na potrubí Cu 22x1,0, tl. izolace 20 mm, pěnová izolace | m | 68 |  | 0
70 |  | Tepelná izolace na potrubí Cu 18x1,0, tl. izolace 20 mm, pěnová izolace | m | 33 |  | 0
71 |  | Tepelná izolace na potrubí Cu 15x1,0, tl. izolace 20 mm, pěnová izolace | m | 79 |  | 0
72 |  | Tepelná izolace na potrubí Cu 12x1,0, tl. izolace 20 mm, pěnová izolace | m | 76 |  | 0
73 |  | Jímka do potrubí pro snímače teploty – pouze montáž, počet bude stanoven profesí MaR | kpl | 1 |  | 0
74 |  | Kolena, redukce, T-kusy a další tvarovky příslušných dimenzí - přesný počet bude stanoven při montáži | kpl | 1 |  | 0
75 |  | Pomocný ocelový materiál pro uchycení potrubí – konzole, třmeny, objímky | kg | 230 |  | 0
|  | MONTÁŽ - ARMATURY, TOPNÁ TĚLESA, POTRUBNÍ DÍLY |  |  |  | 0
76 |  | Termohydraulický rozdělovač THR 1", max. průtok 2,5 m3/h vč. odvzdušňovacího a vypouštěcího ventilu | ks | 1 |  | 0
77 |  | Směšovací ventil 2“, Kv = 25, se servopohonem typ 230 V, topný systém | ks | 1 |  | 0
78 |  | Kulový kohout závitový 1 1/4“ | ks | 5 |  | 0
79 |  | Kulový kohout závitový 2“ | ks | 4 |  | 0
80 |  | Vypouštěcí kohout závitový 1/2“ | ks | 19 |  | 0
81 |  | Filtr 1 1/4“ | ks | 1 |  | 0
82 |  | Filtr 2“ | ks | 1 |  | 0
83 |  | Zpětný ventil 1 1/4“ | ks | 1 |  | 0
84 |  | Zpětný ventil 2“ | ks | 1 |  | 0
85 |  | Automatický odvzdušňovací ventil závitový 3/8“ | ks | 7 |  | 0
86 |  | Manometr, D 100, 0-600 kPa, včetně jímky, konden. smyčky a manometr. ventilu | ks | 6 |  | 0
87 |  | Teploměr, L = 60 mm, D 100 mm, 0-120 °C, včetně teploměrné jímky M20x1,5 a návarku | ks | 5 |  | 0
88 |  | Deskové otopné těleso Ventil kompakt 10/600/1400 | ks | 1 |  | 0
89 |  | Deskové otopné těleso Ventil kompakt 10/600/1800 | ks | 4 |  | 0
90 |  | Deskové otopné těleso Ventil kompakt 11/600/800 | ks | 2 |  | 0
91 |  | Deskové otopné těleso Ventil kompakt 11/600/1000 | ks | 2 |  | 0
92 |  | Deskové otopné těleso Ventil kompakt 11/600/1800 | ks | 2 |  | 0
93 |  | Deskové otopné těleso Ventil kompakt 21/600/1000 | ks | 2 |  | 0
94 |  | Deskové otopné těleso Ventil kompakt 21/600/1800 | ks | 5 |  | 0
95 |  | Deskové otopné těleso Ventil kompakt 22/600/1200 | ks | 2 |  | 0
96 |  | Deskové otopné těleso Ventil kompakt 22/600/1800 | ks | 1 |  | 0
97 |  | Šroubení pro tělesa ventil kompakt | ks | 21 |  | 0
98 |  | Termostatická hlavice, s kapalinovým čidlem, pro otopná tělesa s integrovanými ventilovými vložkami | ks | 21 |  | 0
99 |  | Potrubí měděné - Cu 54x1,5 | m | 25 |  | 0
100 |  | Potrubí měděné - Cu 42x1,5 | m | 7 |  | 0
101 |  | Potrubí měděné - Cu 35x1,5 | m | 39 |  | 0
102 |  | Potrubí měděné - Cu 28x1,0 | m | 29 |  | 0
103 |  | Potrubí měděné - Cu 22x1,0 | m | 68 |  | 0
104 |  | Potrubí měděné - Cu 18x1,0 | m | 33 |  | 0
105 |  | Potrubí měděné - Cu 15x1,0 | m | 79 |  | 0
106 |  | Potrubí měděné - Cu 12x1,0 | m | 76 |  | 0
107 |  | Axiální potrubní kompenzátory d54 | ks | 2 |  | 0
108 |  | Axiální potrubní kompenzátory d42 | ks | 1 |  | 0
109 |  | Axiální potrubní kompenzátory d35 | ks | 1 |  | 0
110 |  | Axiální potrubní kompenzátory d28 | ks | 3 |  | 0
111 |  | Axiální potrubní kompenzátory d22 | ks | 4 |  | 0
112 |  | Axiální potrubní kompenzátory d18 | ks | 4 |  | 0
113 |  | Axiální potrubní kompenzátory d15 | ks | 1 |  | 0
114 |  | Tepelná izolace na potrubí Cu 54x1,5, tl. izolace 30 mm, pěnová izolace | m | 25 |  | 0
115 |  | Tepelná izolace na potrubí Cu 42x1,5, tl. izolace 30 mm, pěnová izolace | m | 7 |  | 0
116 |  | Tepelná izolace na potrubí Cu 35x1,5, tl. izolace 30 mm, pěnová izolace | m | 39 |  | 0
117 |  | Tepelná izolace na potrubí Cu 28x1,0, tl. izolace 30 mm, pěnová izolace | m | 29 |  | 0
118 |  | Tepelná izolace na potrubí Cu 22x1,0, tl. izolace 20 mm, pěnová izolace | m | 68 |  | 0
119 |  | Tepelná izolace na potrubí Cu 18x1,0, tl. izolace 20 mm, pěnová izolace | m | 33 |  | 0
120 |  | Tepelná izolace na potrubí Cu 15x1,0, tl. izolace 20 mm, pěnová izolace | m | 79 |  | 0
121 |  | Tepelná izolace na potrubí Cu 12x1,0, tl. izolace 20 mm, pěnová izolace | m | 76 |  | 0
122 |  | Jímka do potrubí pro snímače teploty – pouze montáž, počet bude stanoven profesí MaR | kpl | 1 |  | 0
123 |  | Kolena, redukce, T-kusy a další tvarovky příslušných dimenzí - přesný počet bude stanoven při montáži | kpl | 1 |  | 0
124 |  | Pomocný ocelový materiál pro uchycení potrubí – konzole, třmeny, objímky | kg | 230 |  | 0
|  | OSTATNÍ |  |  |  | 0
125 |  | Doprava | h | 150 |  | 0
126 |  | Lešení pomocné jednořadové lehké s podlahami do výšky 1,5 m | m2 | 105 |  | 0
127 |  | Uvádění do provozu a zaregulování | h | 45 |  | 0
128 |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění | ks | 14 |  | 0
129 |  | Zajištění chodu ÚT zařízení ve zkušebním provozu | h | 30 |  | 0
130 |  | Zaškolení obsluhy | h | 10 |  | 0
131 |  | Návrh provozního řádu | h | 8 |  | 0
132 |  | Dokumentace skutečného provedení | h | 25 |  | 0

## F.1.4.3
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Poznámka
|  | F.1.4.3 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY |  |  |  | 0
|  | DODÁVKA - STROJE A ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0
1 |  | 1.1 - Diagonální potrubní ventilátor, Vod = 370 m3/h, pod = 170 Pa | ks | 1 |  | 0
2 |  | 1.2 - Diagonální potrubní ventilátor, Vod = 410 m3/h, pod = 140 Pa | ks | 2 |  | 0
3 |  | 1.3 - Axiální nástěnný ventilátor, Vod = 150 m3/h, pod = 50 Pa | ks | 1 |  | 0
4 |  | 1.4 - Elektrický odsavač par včetně osvětlení, Vod = 450 m3/h | ks | 1 |  | 0
5 |  | 2.1 - Axiální potrubní ventilátor, Vod = 460 m3/h, pod = 90 Pa, včetně pružných manžet na obou přírubách ventilátoru | ks | 2 |  | 0
6 |  | 2.2 - Axiální nástěnný ventilátor, Vod = 920 m3/h, pod = 70 Pa | ks | 1 |  | 0
7 |  | 2.3 - Axiální nástěnný ventilátor, Vod = 2700 m3/h, pod = 120 Pa | ks | 1 |  | 0
8 |  | 3.1 - Axiální nástěnný ventilátor, Vod = 900 m3/h, pod = 70 Pa | ks | 2 |  | 0
9 |  | 3.2 a,b - Axiální nástěnný ventilátor, Vod = 1 800 m3/h, pod = 100 Pa | ks | 2 |  | 0
10 |  | 4.1 - Axiální potrubní ventilátor, Vod = 1760 m3/h, pod = 100 Pa, včetně pružných manžet na obou přírubách ventilátoru | ks | 1 |  | 0
11 |  | 4.2 - Čtyřhranná regulační klapka 1000x500 se servopohonem 24 V a signalizací polohy | ks | 1 |  | 0
12 |  | 5.1 - Radiální střešní ventilátor, Vod = 400 m3/h, pod = 120 Pa | ks | 1 |  | 0
13 |  | 6.1 - Radiální střešní ventilátor, Vod = 810 m3/h, pod = 120 Pa | ks | 1 |  | 0
14 |  | 7.1 - Axiální potrubní ventilátor, Vod = 5 400 m3/h, pod = 170 Pa, včetně pružných manžet na obou přírubách ventilátoru | ks | 1 |  | 0
15 |  | 7.2 - Čtyřhranná regulační klapka 1000x500 se servopohonem 24 V a signalizací polohy | ks | 1 |  | 0
16 |  | 7.3 - Čtyřhranná regulační klapka 1000x500 se servopohonem 24 V | ks | 2 |  | 0
17 |  | 8.1 - Axiální nástěnný ventilátor, Vod = 2400 m3/h, pod = 90 Pa | ks | 1 |  | 0
18 |  | 8.2 - Radiální střešní ventilátor, Vod = 3200 m3/h, pod = 200 Pa | ks | 2 |  | 0
|  | MONTÁŽ - STROJE A ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0
19. |  | 1.1 - Diagonální potrubní ventilátor, Vod = 370 m3/h, pod = 170 Pa | ks | 1 |  | 0
20. |  | 1.2 - Diagonální potrubní ventilátor, Vod = 410 m3/h, pod = 140 Pa | ks | 2 |  | 0
21. |  | 1.3 - Axiální nástěnný ventilátor, Vod = 150 m3/h, pod = 50 Pa | ks | 1 |  | 0
22. |  | 1.4 - Elektrický odsavač par včetně osvětlení, Vod = 450 m3/h | ks | 1 |  | 0
23. |  | 2.1 - Axiální potrubní ventilátor, Vod = 460 m3/h, pod = 90 Pa, včetně pružných manžet na obou přírubách ventilátoru | ks | 2 |  | 0
24. |  | 2.2 - Axiální nástěnný ventilátor, Vod = 920 m3/h, pod = 70 Pa | ks | 1 |  | 0
25. |  | 2.3 - Axiální nástěnný ventilátor, Vod = 2700 m3/h, pod = 120 Pa | ks | 1 |  | 0
26. |  | 3.1 - Axiální nástěnný ventilátor, Vod = 900 m3/h, pod = 70 Pa | ks | 2 |  | 0
27. |  | 3.2 a,b - Axiální nástěnný ventilátor, Vod = 1 800 m3/h, pod = 100 Pa | ks | 2 |  | 0
28. |  | 4.1 - Axiální potrubní ventilátor, Vod = 1760 m3/h, pod = 100 Pa, včetně pružných manžet na obou přírubách ventilátoru | ks | 1 |  | 0
29. |  | 4.2 - Čtyřhranná regulační klapka 1000x500 se servopohonem 24 V a signalizací polohy | ks | 1 |  | 0
30. |  | 5.1 - Radiální střešní ventilátor, Vod = 400 m3/h, pod = 120 Pa | ks | 1 |  | 0
31. |  | 6.1 - Radiální střešní ventilátor, Vod = 810 m3/h, pod = 120 Pa | ks | 1 |  | 0
32. |  | 7.1 - Axiální potrubní ventilátor, Vod = 5 400 m3/h, pod = 170 Pa, včetně pružných manžet na obou přírubách ventilátoru | ks | 1 |  | 0
33. |  | 7.2 - Čtyřhranná regulační klapka 1000x500 se servopohonem 24 V a signalizací polohy | ks | 1 |  | 0
34. |  | 7.3 - Čtyřhranná regulační klapka 1000x500 se servopohonem 24 V | ks | 2 |  | 0
35. |  | 8.1 - Axiální nástěnný ventilátor, Vod = 2400 m3/h, pod = 90 Pa | ks | 1 |  | 0
36. |  | 8.2 - Radiální střešní ventilátor, Vod = 3200 m3/h, pod = 200 Pa | ks | 2 |  | 0
|  | DODÁVKA - POTRUBNÍ DÍLY |  |  |  | 0
37. |  | Tlumič hluku 1000x500-1000, včetně sdružujícího plechového pláště - pro celkový útlum hluku pod 60 dB | ks | 1 |  | 0
38. |  | Tlumič hluku 800x500-500, včetně sdružujícího plechového pláště - pro celkový útlum hluku pod 60 dB | ks | 1 |  | 0
39. |  | Tlumič hluku 1000x500-500, včetně sdružujícího plechového pláště - pro celkový útlum hluku pod 60 dB | ks | 4 |  | 0
40. |  | Protihluková žaluzie 800x500, L=200mm | ks | 1 |  | 0
41. |  | Protihluková žaluzie 1000x500, L=200mm | ks | 5 |  | 0
42. |  | Protidešťová přetlaková žaluzie ø200, plastová | ks | 2 |  | 0
43. |  | Protidešťová přetlaková žaluzie ø300, plastová | ks | 2 |  | 0
44. |  | Protidešťová přetlaková žaluzie ø350, plastová | ks | 2 |  | 0
45. |  | Protidešťová přetlaková žaluzie ø400, plastová | ks | 1 |  | 0
46. |  | Protidešťová přetlaková žaluzie ø450, plastová | ks | 1 |  | 0
47. |  | Protidešťová žaluzie ø250, plastová | ks | 2 |  | 0
48. |  | Protidešťová žaluzie 600x400 | ks | 5 |  | 0
49. |  | Stěnová mřížka 600x400 | ks | 9 |  | 0
50. |  | Krycí mřížka proti vniknutí hrubých nečistot do potrubí, ø150 | ks | 1 |  | 0
51. |  | Krycí mřížka proti vniknutí hrubých nečistot do potrubí, ø250 | ks | 3 |  | 0
52. |  | Krycí mřížka proti vniknutí hrubých nečistot do potrubí, ø300 | ks | 2 |  | 0
53. |  | Mezipřírubová krycí mřížka proti vniknutí hrubých nečistot do potrubí, ø355 | ks | 1 |  | 0
54. |  | Mezipřírubová krycí mřížka proti vniknutí hrubých nečistot do potrubí, ø500 | ks | 1 |  | 0
55. |  | Přechod osový ø500-1000x500, L=400mm | ks | 1 |  | 0
56. |  | Přechod osový ø355-800x500, L=400mm | ks | 1 |  | 0
57. |  | Odvodní talířový ventil, ø150 | ks | 11 |  | 0
58. |  | Spiro potrubí, ø150, L=1000mm | ks | 10 |  | 0
59. |  | Spiro potrubí, ø200, L=1000mm | ks | 6 |  | 0
60. |  | Spiro potrubí, ø250, L=1000mm | ks | 5 |  | 0
61. |  | Spiro potrubí, ø315, L=1000mm | ks | 4 |  | 0
62. |  | Odbočka jednoduchá ø150-ø150 | ks | 3 |  | 0
63. |  | Odbočka jednoduchá ø200-ø200 | ks | 5 |  | 0
64. |  | Přechod ø200-ø150 | ks | 6 |  | 0
65. |  | Oblouk 90° ø150 | ks | 16 |  | 0
66. |  | Oblouk 90° ø200 | ks | 2 |  | 0
67. |  | Flexibilní vzduchotechnické potrubí ø150, pro vyrovnání případných nepřesností při montáži | m | 7 |  | 0
68. |  | Izolace proti kondenzaci vlhkosti na vnějším povrchu potrubí ø250 v SO 05 - objekt odvodnění kalu | m2 | 1.5 |  | 0
69. |  | Výfuková hlavice ø150 | ks | 1 |  | 0
70. |  | Výfuková hlavice ø200 | ks | 2 |  | 0
71. |  | VZT potrubí v prostupech stěnou- plech Zn tl. 0,7 - 1,0 mm | m2 | 15 |  | 0
72. |  | Ostatní vzduchotechnické prvky potřebné pro montáž (ocelové konzole, úchyty, upevňovací svorky, závěsy, montážní pásky, tlumící gumy, rámy, příruby, atd.) | kg | 300 |  | 0
|  | MONTÁŽ - POTRUBNÍ DÍLY |  |  |  | 0
73. |  | Tlumič hluku 1000x500-1000, včetně sdružujícího plechového pláště - pro celkový útlum hluku pod 60 dB | ks | 1 |  | 0
74. |  | Tlumič hluku 800x500-500, včetně sdružujícího plechového pláště - pro celkový útlum hluku pod 60 dB | ks | 1 |  | 0
75. |  | Tlumič hluku 1000x500-500, včetně sdružujícího plechového pláště - pro celkový útlum hluku pod 60 dB | ks | 4 |  | 0
76. |  | Protihluková žaluzie 800x500, L=200mm | ks | 1 |  | 0
77. |  | Protihluková žaluzie 1000x500, L=200mm | ks | 5 |  | 0
78. |  | Protidešťová přetlaková žaluzie ø200, plastová | ks | 2 |  | 0
79. |  | Protidešťová přetlaková žaluzie ø300, plastová | ks | 2 |  | 0
80. |  | Protidešťová přetlaková žaluzie ø350, plastová | ks | 2 |  | 0
81. |  | Protidešťová přetlaková žaluzie ø400, plastová | ks | 1 |  | 0
82. |  | Protidešťová přetlaková žaluzie ø450, plastová | ks | 1 |  | 0
83. |  | Protidešťová žaluzie ø250, plastová | ks | 2 |  | 0
84. |  | Protidešťová žaluzie 600x400 | ks | 5 |  | 0
85. |  | Stěnová mřížka 600x400 | ks | 9 |  | 0
86. |  | Krycí mřížka proti vniknutí hrubých nečistot do potrubí, ø150 | ks | 1 |  | 0
87. |  | Krycí mřížka proti vniknutí hrubých nečistot do potrubí, ø250 | ks | 3 |  | 0
88. |  | Krycí mřížka proti vniknutí hrubých nečistot do potrubí, ø300 | ks | 2 |  | 0
89. |  | Mezipřírubová krycí mřížka proti vniknutí hrubých nečistot do potrubí, ø355 | ks | 1 |  | 0
90. |  | Mezipřírubová krycí mřížka proti vniknutí hrubých nečistot do potrubí, ø500 | ks | 1 |  | 0
91. |  | Přechod osový ø500-1000x500, L=400mm | ks | 1 |  | 0
92. |  | Přechod osový ø355-800x500, L=400mm | ks | 1 |  | 0
93. |  | Odvodní talířový ventil, ø150 | ks | 11 |  | 0
94. |  | Izolace proti kondenzaci vlhkosti na vnějším povrchu potrubí ø250 v SO 05 - objekt odvodnění kalu | m2 | 1.5 |  | 0
95. |  | VZT spiro potrubí komplet, včetně tvarovek, redukcí, výkových hlavic … | kpl | 1 |  | 0
96. |  | VZT potrubí v prostupech stěnou- plech Zn tl. 0,7 - 1,0 mm | m2 | 15 |  | 0
97. |  | Ostatní vzduchotechnické prvky potřebné pro montáž (ocelové konzole, úchyty, upevňovací svorky, závěsy, montážní pásky, tlumící gumy, rámy, příruby, atd.) | kg | 300 |  | 0
|  | OSTATNÍ |  |  |  | 0
98 |  | Doprava | h | 90 |  | 0
99 |  | Lešení pomocné jednořadové lehké s podlahami do výšky 4 m | m2 | 160 |  | 0
100 |  | Uvádění do provozu a zaregulování | h | 60 |  | 0
101 |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění | ks | 15 |  | 0
102 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | h | 45 |  | 0
103 |  | Zaškolení obsluhy | h | 15 |  | 0
104 |  | Návrh provozního řádu | h | 12 |  | 0
105 |  | Dokumentace skutečného provedení | h | 35 |  | 0

## F.1.4.4
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Poznámka
|  | F.1.4.4 Zařízení pro měření a regulaci |  |  |  | 0
|  | Řídicí systém |  |  |  | 0
1 |  | Mikroprocesorový automat s diplejem, vestavný do čelního panelu rozvaděče. Podsvětelný LCD Displej min.2x16 znaků. 8 digitálních vstupů, 8 digitálních výstupů, 6 analogových vstupů (U/ I/ Ni1000 ). Kompletní systém včetně příslušných svorkovnic a řazací šablony | ks | 1 |  | 0
|  | Rozvaděč MaR - DT |  |  |  | 0
2 |  | Nástěnná oceloplechová skříň s plnými plechovými dveřmi rozměry: 800 x 600 mm, hloubka 250 mm, krytí IP54, kabelové vývody horem, kompletní včetně montážní desky, DIN lišt a vývodek dle kabeláže | ks | 1 |  | 0
3 |  | Vypínač silový 1-pólový, In = 40A otočný, vestavný do čelního panelu rozvaděče, ovládací hlavice červená | ks | 1 |  | 0
4 |  | Svorkovnicový nulový (N) můstek, barva světle modrá (min.do 2,5 mm2) | ks | 2 |  | 0
5 |  | Svorkovnicový ochranný (PE) můstek, barva zeleno-žlutá (min.do 2,5 mm2) | ks | 1 |  | 0
6 |  | Svorkovnicový můstek, GND, barva tmavě modrá (do 1,5 mm2) | ks | 1 |  | 0
7 |  | Svorkovnicový můstek, +24V DC, barva červená (do 1,5 mm2) | ks | 1 |  | 0
8 |  | Svorka řadová__ 1,5 (do 1,5 mm2) | ks | 23 |  | 0
9 |  | Svorka řadová__ 4 (do 4 mm2) | ks | 3 |  | 0
10 |  | Svorka řadová pojistková, (do 4 mm2), 24V DC | ks | 2 |  | 0
11 |  | Svorka řadová pojistková, (do 4 mm2), 230V AC | ks | 3 |  | 0
12 |  | Pojistka přístrojová trubičková, In=0,8A (4 + 4 náhradní) | ks | 8 |  | 0
13 |  | Pojistka přístrojová trubičková, In=1,0A (1+1 náhradní) | ks | 2 |  | 0
14 |  | Zásuvka 230V AC/16A, chráněná, montáž na DIN lištu | ks | 1 |  | 0
15 |  | Jistič 1-fázový, In = 2A, char. „C“, montáž na DIN lištu | ks | 1 |  | 0
16 |  | Jistič 1-fázový, In = 6A, char. „C“, montáž na DIN lištu | ks | 4 |  | 0
17 |  | Instalační stykač 2-pólový, In = 20A, řazení 20, montáž na DIN lištu | ks | 1 |  | 0
18 |  | Přepěťová ochrana typ T3 s VF filtrem, na DIN lištu | ks | 1 |  | 0
19 |  | Osvětlení rozvaděče – zářivkové svítidlo s vypínačem , 9/11W, IP20 | ks | 1 |  | 0
20 |  | Relé pomocné - cívka 24V DC, 2 přepínací kontakty + patice | ks | 5 |  | 0
21 |  | Napájecí zdroj stejnosměrný stabilizovaný, spínaný, 230VAC/24VDC/3A | ks | 1 |  | 0
22 |  | Signálka LED, 230V AC, barva bílá, do otvoru pr.22 mm | ks | 1 |  | 0
23 |  | Signálka LED 24V AC/DC, barva rudá, do otvoru pr.22 mm | ks | 1 |  | 0
24 |  | Ovladač tlačítkový lícující, černý, 1x Zap.k., do otvoru pr.22 mm | ks | 1 |  | 0
25 |  | Ovladač tlačítkový hřibový, barva rudá, 1x Vyp.kontakt | ks | 1 |  | 0
26 |  | Ovladač otočný, 2 pevné polohy, černý, 1x Zap.k., otvor pr.22 mm | ks | 1 |  | 0
27 |  | Ovladač otočný, 3 pevné polohy, černý, 2x Zap.k., otvor pr.22 mm | ks | 2 |  | 0
|  | Napájení rozvaděče MaR - DT |  |  |  | 0
28 |  | kompletní dodávka profese elektro
|  | Provoz – Analogové snímače teploty |  |  |  | 0
29 |  | Snímač teploty prostorový venkovní (TIC 1.1), krytí IP65, |  | 1 |  | 0
30 |  | typ: rozsah -30...+100 °C, Ni1000/5000 s plastovou hlavicí s upevňovacím držákem na zeď
31 |  | Snímač teploty stonkový ( TAZ 1.2, TIC 1.3) |  | 2 |  | 0
32 |  | Snímač teploty stonkový Ni1000/5000, rozsah -30 … +150°C, krytí IP65, stonek 120mm,
33 |  | jímka nerez, závit 20x1,5, délka 100 mm, |  | 2 |  | 0
34 |  | návarek šikmý, M20x1,5 |  | 2 |  | 0
35 |  | Snímač teploty stonkový (TIC 1.4) |  | 1 |  | 0
36 |  | Snímač teploty stonkový Ni1000/5000, rozsah -30 … +150°C, krytí IP65, stonek 420mm,
37 |  | jímka nerez, závit 20x1,5, délka 400 mm, osadit do boileru
38 |  | jímku přizpůsobit dle konkrétní dodávky zásobníkového ohřívače |  | 1 |  | 0
|  | Kabely a kabelové trasy |  |  |  | 0
39 |  | Kabel CYKY 3J 1,5 mm2 |  | 30 |  | 0
40 |  | Kabel CYKY 5J 1,5 mm2 |  | 15 |  | 0
41 |  | Kabel JYTY 2 x 1 |  | 100 |  | 0
42 |  | Kabelové žlaby, lišty, a ochranné trubky komplet |  | 1 |  | 0
43 |  | Vodič CY 4 mm2 z/ž |  | 30 |  | 0
44 |  | Ostatní úložný a montážní materiál komplet |  | 1 |  | 0
|  | MONTÁŽE |  |  |  | 0
45 |  | Sekání, zazdívky (kabel k TIC 1.1) |  | 30 |  | 0
46 |  | Montáže MaR komplet |  | 1 |  | 0
47 |  | Výroba rozvaděče MaR - DT komplet |  | 1 |  | 0
48 |  | Programové vybavení ŘS komplet |  | 1 |  | 0
49 |  | Zprovoznění, zkoušky komplet |  | 1 |  | 0
|  | Ostatní náklady |  |  |  | 0
50 |  | Revize |  | 1 |  | 0
51 |  | Přidružené výkony |  | 1 |  | 0

## F.1.4.7
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Poznámka
|  | F.1.4.7 Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. Bleskosvodů |  |  |  | 0
|  | SO 02-1 EL. INSTALACE ČESLOVNY |  |  |  | 0
Elektromontáže
19 | 210010097 | Montáž trubek pancéřových plastových tuhých D 16 mm uložených pevně | m | 35 |  | 0
20 | 345711060 | trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH L3m 8016E | m | 35 |  | 0
21 | 210010102 | Montáž lišt protahovacích šířky do 40 mm | m | 10 |  | 0
22 | 345721090 | lišta elektroinstalační vkládací z PVC LV 24x22 | m | 10 |  | 0
23 | 210010143 | Montáž vytvoření protipožární přepážky, vodorovné uložení | ks | 2 |  | 0
24 | 345721140 | protipožární ucpávka | m | 2 |  | 0
25 | 210010351 | Montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných vodič D do 4 mm2 | kus | 6 |  | 0
26 | 345640150 | rozvodka 6455-12 4 mm2 380 V | kus | 6 |  | 0
27 | 210020151 | Montáž KONZOLY | kg | 40 |  | 0
28 | 210020241 | Montáž závěsu pro kab. lávku | kus | 28 |  | 0
29 | 553473580 | ZÁVĚS STROPNÍ PRO KAB. LÁVKU, KOMPLETNÍ | kus | 28 |  | 0
30 | 210020302 | Montáž žlabů šířky do 100 mm bez víka | m | 96 |  | 0
31 | 553473500 | lávka kabelová 50X50 nerez | m | 96 |  | 0
32 | 553473670 | spojka | kus | 75 |  | 0
33 | 210100350 | Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 16 | kus | 7 |  | 0
34 | 354355941 | KABELOVÁ VÝVODKA d=6,5-13mm | KUS | 7 |  | 0
35 | 354355942 | KABELOVÁ VÝVODKA AKM32 d=14-21mm | kus | 2 |  | 0
36 | 210100351 | Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 21 | kus | 2 |  | 0
37 | 210110001 | Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí základní nebo vlhké | kus | 1 |  | 0
38 | 210110008 | Montáž nástěnný vypínač nn trojpólový do 16 A pro prostředí základní nebo vlhké | kus | 1 |  | 0
39 | 345363420 | spínač stiskací, nástěnný, 16 A, 400 V AC, IP55 (N a PE) | kus | 1 |  | 0
40 | 345355290 | Spínač jednopólový, řazení 1, IP44 | kus | 1 |  | 0
41 | 210111021 | Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké | kus | 1 |  | 0
42 | 345345551170 | Zásuvka jednonásobná s víčkem, IP44 | KUS | 1 |  | 0
43 | 210111202 | Montáž zásuvek průmyslových ve skříni jištěných 32 A se zapojením vodičů | kus | 2 |  | 0
44 | 358112580 | zásuvková skříň, IP44 IZG 32A 400 V 4pólová | kus | 2 |  | 0
45 | 210190002 | Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg | kus | 1 |  | 0
46 | 210192722 | Zhotovení a uchycení lepením tabulek výstražných a označovacích pro přístroje | kus | 1 |  | 0
47 | 735345100 | tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297 mm | kus | 1 |  | 0
48 | 210201025 | Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 2 zdroje s krytem | kus | 17 |  | 0
49 | 348121100 | zářivkové svítidlo průmyslové IP 66 2x36W, 3.F. PRO PRŮBĚŽNOU MONTÁŽ | kus | 17 |  | 0
50 | 210810005 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně | m | 28 |  | 0
51 | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | m | 28 |  | 0
52 | 341110900 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 | m | 78 |  | 0
53 | 210810015 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených volně | m | 78 |  | 0
54 | 210810046 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně | m | 78 |  | 0
55 | 341110360 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 | m | 78 |  | 0
56 | 341341111001 | Kabel CYKY 5x10 | m | 42 |  | 0
57 | Ostatní | další výše nespecifikovaný materiál | kus | 1 |  | 0
|  | SO 02-2 UZEMNĚNÍ A BLESKOSVOD ČESLOVNY |  |  |  | 0
Elektromontáže
58 | 210220001 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek páskou do 120 mm2 | m | 212 |  | 0
59 | 354411200 | pásek uzemňovací 195001 30x4 mm | kg | 212 |  | 0
60 | 354419860 | svorka odbočovací a spojovací SR 2a+1 pro pásek 30x4 mm | kus | 35 |  | 0
61 | 354419250 | svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm | kus | 4 |  | 0
62 | 354418750 | svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm | kus | 9 |  | 0
63 | 354418950 | svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí | kus | 4 |  | 0
64 | 210220101 | Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm | m | 121 |  | 0
65 | 354354411201 | Drát uzemňovací D=8mm | m | 121 |  | 0
66 | 354354411202 | Drát uzemňovací D=10mm | m | 12 |  | 0
67 | 210220301 | Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby | kus | 2 |  | 0
68 | 354419050 | svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů | kus | 2 |  | 0
69 | 354418320 | trubka ochranná OT 1.7 na ochranu svodu 1,7 m | kus | 4 |  | 0
70 | 354415400 | podpěra vedení PV21 na ploché střechy 100 mm | kus | 36 |  | 0
71 | 354414150 | podpěra vedení PV 1b 15 do zdiva 150 mm | kus | 12 |  | 0
72 | 210220302 | Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby | kus | 52 |  | 0
73 | 210220372 | Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva | kus | 4 |  | 0
74 | 210220401 | Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů | kus | 4 |  | 0
75 | 735345350 | tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A6 105x148 mm | kus | 4 |  | 0
76 | 210220381 | Montáž jutového obalu na spoje | kus | 35 |  | 0
77 | 283293070 | páska lepící oboustranná 0,4x12 mm | m | 35 |  | 0
78 | 210040762 | nátěr uzemňovacích spojů | m2 | 5 |  | 0
79 | 111633460 | bitumen | kg | 35 |  | 0
80 | 210100156 | smršťovací trubice ŽZ s lepidlem pro vývod uzemnění | m | 8 |  | 0
81 | 343432390 | trubka smršťovací I 50,8/25 | m | 8 |  | 0
82 | Ostatní | další výše nespecifikovaný materiál | kus | 1 |  | 0
|  | SO 03-1 OSVĚTLENÍ DMYCHÁRNA A OBSLUŽNÝCH LÁVEK |  |  |  | 0
Elektromontáže
83 | 210010097 | Montáž trubek pancéřových plastových tuhých D 16 mm uložených pevně | m | 264 |  | 0
84 | 345711060 | trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH L3m 8016E | m | 264 |  | 0
85 | 345721090 | lišta elektroinstalační vkládací z PVC LV 24x22 | m | 10 |  | 0
86 | 210010143 | Montáž vytvoření protipožární přepážky, vodorovné uložení | ks | 1 |  | 0
87 | 345721140 | protipožární ucpávka | m | 1 |  | 0
88 | 210010351 | Montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných vodič D do 4 mm2 | kus | 25 |  | 0
89 | 345640150 | rozvodka 6455-12 4 mm2 380 V | kus | 25 |  | 0
90 | 210020151 | Montáž KONZOLY | kg | 40 |  | 0
91 | 210020241 | Montáž závěsu pro kab. lávku | kus | 28 |  | 0
92 | 553473580 | ZÁVĚS STROPNÍ PRO KAB. LÁVKU, KOMPLETNÍ | kus | 28 |  | 0
93 | 210020302 | Montáž žlabů šířky do 100 mm bez víka | m | 274 |  | 0
94 | 553473500 | lávka kabelová 50X50 nerez | m | 194 |  | 0
95 | 553473510 | lávka kabelová NEREZ 50x100 | m | 82 |  | 0
96 | 553473670 | spojka | kus | 183 |  | 0
97 | 210100350 | Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 16 | kus | 15 |  | 0
98 | 354355941 | KABELOVÁ VÝVODKA d=6,5-13mm | KUS | 15 |  | 0
99 | 354355942 | KABELOVÁ VÝVODKA d=14-21mm | kus | 2 |  | 0
100 | 210100351 | Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 21 | kus | 2 |  | 0
101 | 210110001 | Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí základní nebo vlhké | kus | 2 |  | 0
102 | 345355290 | Spínač jednopólový, řazení 1, IP44 | kus | 2 |  | 0
103 | 345345355690 | Přepínač střídavý, řazení 6, IP44 | kus | 12 |  | 0
104 | 345245355890 | Přepínač sériový, řazení 5, IP44 | kus | 1 |  | 0
105 | 210110004 | Montáž nástěnný přepínač nn 6-střídavý pro prostředí základní nebo vlhké | kus | 12 |  | 0
106 | 210111021 | Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké | kus | 15 |  | 0
107 | 345345551170 | Zásuvka jednonásobná s víčkem, IP44 | KUS | 15 |  | 0
108 | 210111117 | Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 67 3P+N+PE 32 A | kus | 2 |  | 0
109 | 358112590 | Nástěnná zásuvka 32A, 400V IP 67 | kus | 2 |  | 0
110 | 210190002 | Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg | kus | 1 |  | 0
111 | 210192722 | Zhotovení a uchycení lepením tabulek výstražných a označovacích pro přístroje | kus | 1 |  | 0
112 | 735345100 | tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297 mm | kus | 1 |  | 0
113 | 347510140 | zářivka lineární 36W G13 denní bílá | kus | 66 |  | 0
114 | 347116800 | žárovka obyčejná čirá 240 V 75 W E27 | kus | 1 |  | 0
115 | 348311550 | svítidlo průmyslové žárovkové stropní 1xŽ200W | kus | 1 |  | 0
116 | 210200116 | Montáž svítidel žárovkových průmyslových nástěnných na ramínku 1 zdroj s košem | kus | 1 |  | 0
117 | 210201073 | Montáž svítidel zářivkových průmyslových stropních přisazených 2 zdroje s krytem | kus | 6 |  | 0
118 | 348121100 | zářivkové svítidlo průmyslové IP 66 2x36W, 3.F. PRO PRŮBĚŽNOU MONTÁŽ | kus | 6 |  | 0
119 | 210201069 | Montáž svítidel zářivkových průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s krytem | kus | 54 |  | 0
120 | 348348122 | Zářivkové svítidlo průmyslové s kompenzací a nerez. sponami - jednofáz.průběž.montáž IP 66 1x36W | kus | 54 |  | 0
121 | 210204041 | Montáž stožárků osvětlení ocelových uchycených na zábradlí nebo ocel. konstrukce | kus | 50 |  | 0
122 | 316740210 | stožárek osvětlovací pro zářivková svítidla-mat.+výroba | kus | 50 |  | 0
123 | 210810005 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně | m | 922 |  | 0
124 | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3jx1,5 mm2 | m | 670 |  | 0
125 | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3jx1,5 mm2 | m | 252 |  | 0
126 | 341110900 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 | m | 10 |  | 0
127 | 210810015 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených volně | m | 10 |  | 0
128 | 210810046 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně | m | 319 |  | 0
129 | 341110360 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 | m | 319 |  | 0
130 | 341341111001 | Kabel CYKY 5x10 | m | 99 |  | 0
131 | 210810054 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x10mm2 uložených pevně | m | 99 |  | 0
132 | Ostatní | další výše nespecifikovaný materiál | kus | 1 |  | 0
|  | SO 03-2 UZEMNĚNÍ AKTIVAČNÍ NÁDRŽE, DMYCHÁRNA |  |  |  | 0
Elektromontáže
133 | 210220001 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek páskou do 120 mm2 | m | 430 |  | 0
134 | 354411200 | pásek uzemňovací 195001 30x4 mm | kg | 430 |  | 0
135 | 354419860 | svorka odbočovací a spojovací SR 2a+1 pro pásek 30x4 mm | kus | 31 |  | 0
136 | 354419250 | svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm | kus | 2 |  | 0
137 | 354418950 | svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí | kus | 20 |  | 0
138 | 210220101 | Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm | m | 20 |  | 0
139 | 354354411201 | Drát uzemňovací D=8mm | m | 20 |  | 0
140 | 210220301 | Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby | kus | 2 |  | 0
141 | 354419050 | svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů | kus | 2 |  | 0
142 | 354418320 | trubka ochranná OT 1.7 na ochranu svodu 1,7 m | kus | 2 |  | 0
143 | 354415400 | podpěra vedení PV21 na ploché střechy 100 mm | kus | 31 |  | 0
144 | 354414150 | podpěra vedení PV 1b 15 do zdiva 150 mm | kus | 6 |  | 0
145 | 210220302 | Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby | kus | 53 |  | 0
146 | 210220372 | Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva | kus | 2 |  | 0
147 | 210220401 | Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů | kus | 2 |  | 0
148 | 735345350 | tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A6 105x148 mm | kus | 2 |  | 0
149 | 210040762 | nátěr uzemňovacích spojů | m2 | 5 |  | 0
150 | 111633460 | bitumen | kg | 31 |  | 0
151 | 210100156 | smršťovací trubice ŽZ s lepidlem pro vývod uzemnění | m | 4 |  | 0
152 | 343432390 | trubka smršťovací I 50,8/25 | m | 4 |  | 0
153 | 210220381 | Montáž jutového obalu na spoje | kus | 31 |  | 0
154 | 283293070 | páska lepící oboustranná 0,4x12 mm | m | 31 |  | 0
155 | Ostatní | další výše nespecifikovaný materiál | kus | 1 |  | 0
|  | SO 04-1 OSVĚTLENÍ ČERPACÍ STANICE DOSAZOVACÍ NÁDRŽE |  |  |  | 0
Elektromontáže
156 | 210010097 | Montáž trubek pancéřových plastových tuhých D 16 mm uložených pevně | m | 28 |  | 0
157 | 345711060 | trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH L3m 8016E | m | 28 |  | 0
158 | 210010351 | Montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných vodič D do 4 mm2 | kus | 5 |  | 0
159 | 345640150 | rozvodka 6455-12 4 mm2 380 V | kus | 5 |  | 0
160 | 210020652 | Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 10 kg | kus | 16 |  | 0
161 | 154111400 | profil ocel L rovnoramenný 11343.0 4901130 30x30x3 mm | kg | 16 |  | 0
162 | 210040761 | Základní nátěr ocelových součástí | m2 | 10 |  | 0
163 | 246215110 | barva syntetická šedá 0110 S 2000 SYNOREX (á 10 kg) | kg | 2 |  | 0
164 | 246216750 | email syntetický venkovní 1999 černý S 2013 (á 8 kg) | kg | 4 |  | 0
165 | 246420160 | ředidlo do syntetické barvy - S 2003, S 6005 | kg | 3 |  | 0
166 | 210040771 | Vrchní nátěr ocelových součástí | m2 | 20 |  | 0
167 | 210100350 | Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 16 | kus | 2 |  | 0
168 | 354355941 | KABELOVÁ VÝVODKA d=6,5-13mm | KUS | 2 |  | 0
169 | 354355942 | KABELOVÁ VÝVODKA AKM32 d=14-21mm | kus | 1 |  | 0
170 | 210100351 | Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 21 | kus | 1 |  | 0
171 | 210110001 | Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí základní nebo vlhké | kus | 3 |  | 0
172 | 345355290 | Spínač jednopólový, řazení 1, IP44 | kus | 3 |  | 0
173 | 210111117 | Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 67 3P+N+PE 32 A | kus | 2 |  | 0
174 | 210190002 | Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg | kus | 1 |  | 0
175 | 210192722 | Zhotovení a uchycení lepením tabulek výstražných a označovacích pro přístroje | kus | 1 |  | 0
176 | 735345100 | tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297 mm | kus | 1 |  | 0
177 | 347510140 | zářivka lineární 36W G13 denní bílá | kus | 8 |  | 0
178 | 210201069 | Montáž svítidel zářivkových průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s krytem | kus | 8 |  | 0
179 | 348348122 | Zářivkové svítidlo průmyslové s kompenzací a nerez. sponami - jednofáz.průběž.montáž IP 66 1x36W | kus | 8 |  | 0
180 | 348444500 | svítidlo venkovní výbojkové výložníkové 1xHST100W | kus | 2 |  | 0
181 | 210204011 | Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m | kus | 2 |  | 0
182 | 316740290 | stožár osvětlovací 8m se základním nátěrem - uliční | kus | 2 |  | 0
183 | 210204104 | Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti přes 35 kg | kus | 2 |  | 0
184 | 316777200 | výložník 2m | kus | 2 |  | 0
185 | 210810005 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně | m | 40 |  | 0
186 | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3jx1,5 mm2 | m | 40 |  | 0
187 | 341110301 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Ox1,5 mm2 | m | 252 |  | 0
188 | 341341111001 | Kabel CYKY 5x10 | m | 3 |  | 0
189 | 210810054 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x10mm2 uložených pevně | m | 3 |  | 0
190 | Ostatní | další výše nespecifikovaný materiál | kus | 1 |  | 0
|  | SO 04-2 UZEMNĚNÍ A BLESKOSVOD DOSAZOVACÍ NÁDRŽE |  |  |  | 0
Elektromontáže
191 | 210220001 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek páskou do 120 mm2 | m | 380 |  | 0
192 | 354411200 | pásek uzemňovací 195001 30x4 mm | kg | 380 |  | 0
193 | 354419860 | svorka odbočovací a spojovací SR 2a+1 pro pásek 30x4 mm | kus | 25 |  | 0
194 | 210220302 | Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby | kus | 25 |  | 0
195 | Ostatní | další výše nespecifikovaný materiál | kus | 1 |  | 0
196 | 210220311 | Montáž svorek hromosvodných na potrubí průměru do 700 mm se zhotovením | kus | 5 |  | 0
197 | 354420040 | svorka na potrubí | kus | 5 |  | 0
198 | 210220381 | Montáž jutového obalu na spoje | kus | 25 |  | 0
199 | 283293070 | páska lepící oboustranná 0,4x12 mm | m | 25 |  | 0
200 | 210040762 | nátěr uzemňovacích spojů | m2 | 5 |  | 0
201 | 111633460 | bitumen | kg | 25 |  | 0
|  | SO 05-1 OSVĚTLENÍ |  |  |  | 0
Elektromontáže
202 | 210010097 | Montáž trubek pancéřových plastových tuhých D 16 mm uložených pevně | m | 15 |  | 0
203 | 345711060 | trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH L3m 8016E | m | 15 |  | 0
204 | 210010143 | Montáž vytvoření protipožární přepážky, vodorovné uložení | ks | 2 |  | 0
205 | 345721140 | protipožární ucpávka | m | 2 |  | 0
206 | 210010351 | Montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných vodič D do 4 mm2 | kus | 15 |  | 0
207 | 345640150 | rozvodka 6455-12 4 mm2 380 V | kus | 15 |  | 0
208 | 210020151 | Montáž KONZOLY | KS | 40 |  | 0
209 | 553473671 | KONZOLA NEREZ | kus | 28 |  | 0
210 | 210020302 | Montáž žlabů šířky do 100 mm bez víka | m | 74 |  | 0
211 | 553473500 | lávka kabelová 50X50 nerez | m | 57 |  | 0
212 | 553473510 | lávka kabelová NEREZ 50x100 | m | 17 |  | 0
213 | 553473670 | spojka | kus | 50 |  | 0
214 | 210100350 | Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 16 | kus | 8 |  | 0
215 | 354355941 | KABELOVÁ VÝVODKA d=6,5-13mm | KUS | 8 |  | 0
216 | 354355942 | KABELOVÁ VÝVODKA AKM32 d=14-21mm | kus | 4 |  | 0
217 | 210100351 | Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 21 | kus | 4 |  | 0
218 | 210110003 | Montáž nástěnný přepínač nn 5-sériový pro prostředí základní nebo vlhké | kus | 1 |  | 0
219 | 210110008 | Montáž nástěnný vypínač nn trojpólový do 16 A pro prostředí základní nebo vlhké | kus | 1 |  | 0
220 | 345363420 | spínač stiskací, nástěnný, 16 A, 400 V AC, IP55 (N a PE) | kus | 1 |  | 0
221 | 345245355890 | 3553-05929 B Přepínač sériový, řazení 5, IP44 | kus | 1 |  | 0
222 | 210111202 | Montáž zásuvek průmyslových ve skříni jištěných 32 A se zapojením vodičů | kus | 4 |  | 0
223 | 358112580 | zásuvková skříň, IP44 IZG 32A 400 V 4pólová | kus | 4 |  | 0
224 | 210190002 | Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg | kus | 1 |  | 0
225 | 210192722 | Zhotovení a uchycení lepením tabulek výstražných a označovacích pro přístroje | kus | 1 |  | 0
226 | 735345100 | tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297 mm | kus | 1 |  | 0
227 | 348121100 | zářivkové svítidlo průmyslové IP 66 2x36W, 3.F. PRO PRŮBĚŽNOU MONTÁŽ | kus | 30 |  | 0
228 | 210201073 | Montáž svítidel zářivkových průmyslových stropních přisazených 2 zdroje s krytem | kus | 30 |  | 0
229 | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | m | 69.5 |  | 0
230 | 341110900 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 | m | 77 |  | 0
231 | 210810045 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně | m | 69.5 |  | 0
232 | 210810046 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně | m | 156 |  | 0
233 | 341110360 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 | m | 156 |  | 0
234 | 341341111001 | Kabel CYKY 5x10 | m | 115 |  | 0
235 | Ostatní | další výše nespecifikovaný materiál | kus | 1 |  | 0
236 | 210810054 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x10mm2 uložených pevně | m | 115 |  | 0
237 | 210810055 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených pevně | m | 77 |  | 0
|  | SO 05-2 UZEMNĚNÍ A BLESKOSVOD |  |  |  | 0
Elektromontáže
238 | 210220001 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek páskou do 120 mm2 | m | 99 |  | 0
239 | 354411200 | pásek uzemňovací 195001 30x4 mm | kg | 99 |  | 0
240 | 354419860 | svorka odbočovací a spojovací SR 2a+1 pro pásek 30x4 mm | kus | 12 |  | 0
241 | 210220101 | Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm | m | 96 |  | 0
242 | 354354411201 | Drát uzemňovací D=8mm | m | 96 |  | 0
243 | 354354411202 | Drát uzemňovací D=10mm | m | 12 |  | 0
244 | 210220231 | Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na stojan | kus | 4 |  | 0
245 | 210220301 | Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby | kus | 2 |  | 0
246 | 354419050 | svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů | kus | 2 |  | 0
247 | 354418320 | trubka ochranná OT 1.7 na ochranu svodu 1,7 m | kus | 4 |  | 0
248 | 354415400 | podpěra vedení PV21 na ploché střechy 100 mm | kus | 65 |  | 0
249 | 354414150 | podpěra vedení PV 1b 15 do zdiva 150 mm | kus | 12 |  | 0
250 | 210220302 | Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby | kus | 26 |  | 0
251 | 210220372 | Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva | kus | 4 |  | 0
252 | 210220401 | Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů | kus | 4 |  | 0
253 | 735345350 | tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A6 105x148 mm | kus | 4 |  | 0
254 | 354419250 | svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm | kus | 4 |  | 0
255 | 354418750 | svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm | kus | 2 |  | 0
256 | 354418650 | svorka k tyči zemnící SJ02 D28 mm | kus | 4 |  | 0
257 | 354410600 | jímací tyč s rovným koncem JR 1,0 1000 mm | kus | 4 |  | 0
258 | 354418950 | svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí | kus | 4 |  | 0
259 | 210220381 | Montáž jutového obalu na spoje | kus | 26 |  | 0
260 | 283293070 | páska lepící oboustranná 0,4x12 mm | m | 26 |  | 0
261 | 210040762 | nátěr uzemňovacích spojů | m2 | 5 |  | 0
262 | 111633460 | bitumen | kg | 35 |  | 0
263 | 210100156 | smršťovací trubice ŽZ s lepidlem pro vývod uzemnění | m | 8 |  | 0
264 | 343432390 | trubka smršťovací I 50,8/25 | m | 8 |  | 0
265 | Ostatní | další výše nespecifikovaný materiál | kus | 1 |  | 0
|  | SO 06-1 OSVĚTLENÍ |  |  |  | 0
Elektromontáže
266 | 210010097 | Montáž trubek pancéřových plastových tuhých D 16 mm uložených pevně | m | 20 |  | 0
267 | 345711060 | trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH L3m 8016E | m | 20 |  | 0
268 | 210010351 | Montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných vodič D do 4 mm2 | kus | 5 |  | 0
269 | 345640150 | rozvodka 6455-12 4 mm2 380 V | kus | 5 |  | 0
270 | 210020151 | Montáž KONZOLY | ks | 40 |  | 0
271 | 553473671 | NOSNÍK NEREZ | kus | 28 |  | 0
272 | 210020302 | Montáž žlabů šířky do 100 mm bez víka | m | 31 |  | 0
273 | 553473500 | lávka kabelová 50X50 nerez | m | 31 |  | 0
274 | 553473670 | spojka | kus | 20 |  | 0
275 | 354355941 | KABELOVÁ VÝVODKA d=6,5-13mm | KUS | 4 |  | 0
276 | 354355942 | KABELOVÁ VÝVODKA AKM32 d=14-21mm | kus | 2 |  | 0
277 | 210100350 | Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 16 | kus | 4 |  | 0
278 | 210100351 | Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 21 | kus | 2 |  | 0
279 | 210110001 | Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí základní nebo vlhké | kus | 2 |  | 0
280 | 345355290 | Spínač jednopólový, řazení 1, IP44 | kus | 1 |  | 0
281 | 210111202 | Montáž zásuvek průmyslových ve skříni jištěných 32 A se zapojením vodičů | kus | 2 |  | 0
282 | 358112580 | zásuvková skříň, IP44 IZG 32A 400 V 4pólová | kus | 2 |  | 0
283 | 210190002 | Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg | kus | 1 |  | 0
284 | 210192722 | Zhotovení a uchycení lepením tabulek výstražných a označovacích pro přístroje | kus | 1 |  | 0
285 | 735345100 | tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297 mm | kus | 1 |  | 0
286 | 348121100 | zářivkové svítidlo průmyslové IP 66 2x36W, 3.F. PRO PRŮBĚŽNOU MONTÁŽ | kus | 6 |  | 0
287 | 210201073 | Montáž svítidel zářivkových průmyslových stropních přisazených 2 zdroje s krytem | kus | 6 |  | 0
288 | 210810005 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně | m | 26 |  | 0
289 | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | m | 26 |  | 0
290 | 210810046 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně | m | 29 |  | 0
291 | 341110360 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 | m | 29 |  | 0
292 | 341341111001 | Kabel CYKY 5x10 | m | 26 |  | 0
293 | Ostatní | další výše nespecifikovaný materiál | kus | 1 |  | 0
294 | 210810054 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x10mm2 uložených pevně | m | 26 |  | 0
|  | SO 06-2 UZEMNĚNÍ A BLESKOSVOD |  |  |  | 0
Elektromontáže
295 | 210220001 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek páskou do 120 mm2 | m | 187 |  | 0
296 | 354411200 | pásek uzemňovací 195001 30x4 mm | kg | 187 |  | 0
297 | 354419860 | svorka odbočovací a spojovací SR 2a+1 pro pásek 30x4 mm | kus | 15 |  | 0
298 | 210220101 | Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm | m | 143 |  | 0
299 | 354354411201 | Drát uzemňovací D=8mm | m | 143 |  | 0
300 | 354354411202 | Drát uzemňovací D=10mm | m | 21 |  | 0
301 | 210220231 | Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na stojan | kus | 6 |  | 0
302 | 354418320 | trubka ochranná OT 1.7 na ochranu svodu 1,7 m | kus | 6 |  | 0
303 | 354415400 | podpěra vedení PV21 na ploché střechy 100 mm | kus | 111 |  | 0
304 | 354414150 | podpěra vedení PV 1b 15 do zdiva 150 mm | kus | 18 |  | 0
305 | 210220302 | Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby | kus | 44 |  | 0
306 | 210220372 | Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva | kus | 6 |  | 0
307 | 210220401 | Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů | kus | 6 |  | 0
308 | 735345350 | tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A6 105x148 mm | kus | 6 |  | 0
309 | 354419250 | svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm | kus | 7 |  | 0
310 | 354418750 | svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm | kus | 6 |  | 0
311 | 354418650 | svorka k tyči zemnící SJ02 D28 mm | kus | 6 |  | 0
312 | 354410600 | jímací tyč s rovným koncem JR 1,0 1000 mm | kus | 6 |  | 0
313 | 354418950 | svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí | kus | 10 |  | 0
314 | 210040762 | nátěr uzemňovacích spojů | m2 | 5 |  | 0
315 | 111633460 | bitumen | kg | 44 |  | 0
316 | 210100156 | smršťovací trubice ŽZ s lepidlem pro vývod uzemnění | m | 14 |  | 0
317 | 343432390 | trubka smršťovací I 50,8/25 | m | 14 |  | 0
318 | 210220381 | Montáž jutového obalu na spoje | kus | 44 |  | 0
319 | 283293070 | páska lepící oboustranná 0,4x12 mm | m | 44 |  | 0
320 | Ostatní | další výše nespecifikovaný materiál | kus | 1 |  | 0
|  | SO 07-1 OSVĚTLENÍ A ZÁSUVKOVÉ ROZVODY,ÚV, TÚV, VZT |  |  |  | 0
Elektromontáže
321 | 210010002 | Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených pod omítku | m | 6 |  | 0
322 | 345710620 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN)2316 | m | 6 |  | 0
323 | 345710650 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2336 | m | 3 |  | 0
324 | 210010021 | Montáž trubek plastových tuhých D 16 mm uložených pevně | m | 35 |  | 0
325 | 345710910 | trubka elektroinstalační tuhá z PVC L 3 m 1516E | m | 35 |  | 0
326 | 210010027 | Montáž trubek plastových ohebných D 29 mm uložených pevně | m | 3 |  | 0
327 | 210010113 | Montáž kabelového kanálu šířky do 250 mm | m | 48 |  | 0
328 | 345572115 | El. instalační kanál 140x60 | m | 48 |  | 0
329 | 210010301 | Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 | kus | 122 |  | 0
330 | 345715110 | krabice přístrojová instalační KP 68/2 | kus | 122 |  | 0
331 | 210010311 | Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO97V | kus | 121 |  | 0
332 | 345715320 | krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí | kus | 121 |  | 0
333 | 210100013 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 4 mm2 | kus | 72 |  | 0
334 | 210100014 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2 | kus | 5 |  | 0
335 | 210100350 | Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 16 | kus | 5 |  | 0
336 | 210100351 | Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 21 | kus | 2 |  | 0
337 | 210110028 | Montáž nástěnný vypínač nn třípólový do 63 A pro prostředí venkovní nebo mokré | kus | 1 |  | 0
338 | 345364800 | spínač trojpólový 63A nástěnný | kus | 1 |  | 0
339 | 210110031 | Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení | kus | 13 |  | 0
340 | 345355120 | spínač jednopólový 10A | kus | 13 |  | 0
341 | 345355720 | spínač řazení 5 10A | kus | 7 |  | 0
342 | 345355520 | spínač řazení 6 10A | kus | 18 |  | 0
343 | 345357100 | Přepínač střídavý dvojitý | kus | 2 |  | 0
344 | 210110036 | Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový bezšroubové připojení | kus | 7 |  | 0
345 | 210110081 | Montáž spínač nn přípojkasporáková s doutnavkou se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0
346 | 345363980 | spínač páčkový 25A zapuštěná montáž se signální doutnavkou 39563-23C | kus | 1 |  | 0
347 | 210111043 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná | kus | 86 |  | 0
348 | 345551210 | zásuvka 2násobná 16A | kus | 86 |  | 0
349 | 210190003 | Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 100 kg | kus | 1 |  | 0
350 | 210200030 | Montáž svítidel žárovkových bytových nástěnných 1 zdroj se sklem | kus | 2 |  | 0
351 | 347115700 | žárovka obyčejná čirá 240 V 60 W E27 | kus | 10 |  | 0
352 | 347513040 | Svítidlo žárovkové stropní s koulí, 1x60W | kus | 8 |  | 0
353 | 347614300 | svítidlom nad vchod 1x11W, IP 65 | kus | 2 |  | 0
354 | 347513041 | zářivka jednopaticová dvojitá bílá 11W | kus | 2 |  | 0
355 | 210201015 | Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 1 zdroj s krytem | kus | 13 |  | 0
356 | 348332380 | zářivkové svítidlo interiérové přisazené, difuzor z opálového akrylátu 1x36W | kus | 13 |  | 0
357 | 210201025 | Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 2 zdroje s krytem | kus | 51 |  | 0
358 | 348230340 | svítidlo bytové zářivkové stropní 2xZ36 | kus | 9 |  | 0
359 | 348230342 | svítidlo bytové zářivkové stropní 2xZ36W | kus | 42 |  | 0
360 | 347510140 | zářivka lineární 36W G13 denní bílá | kus | 114 |  | 0
361 | 347640220 | startér - zapalovač 4 - 22 W | kus | 114 |  | 0
362 | 345345551170 | Zásuvka dvojnás. s natoč. dutinou, s přep. ochr., s akustickou sig. | kus | 8 |  | 0
363 | 210203003 | Montáž svítidel žárovkových bytových stropních přisazených 1 zdroj se sklem | kus | 8 |  | 0
364 | 210800100 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLS, CYKYLo 2x1,5 mm2 pod omítku ve stěně | m | 35 |  | 0
365 | 341110050 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 2Ox1,5 mm2 | m | 35 |  | 0
366 | 210800105 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně | m | 342 |  | 0
367 | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Ox1,5 mm2 | m | 72 |  | 0
368 | 341110301 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Jx1,5 mm2 | m | 305 |  | 0
369 | 210800106 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně | m | 591 |  | 0
370 | 341110360 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Jx2,5 mm2 | m | 591 |  | 0
371 | 210800107 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x4 mm2 uložených pod omítku ve stěně | m | 62 |  | 0
372 | 341110420 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x4 mm2 | m | 62 |  | 0
373 | 210800113 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 12x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně | m | 32 |  | 0
374 | 341111300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 12x1,5 mm2 | m | 32 |  | 0
375 | 210800114 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x10 mm2 uložených pod omítku ve stěně | m | 36 |  | 0
376 | 341341111001 | Kabel CYKY 5x10 | m | 36 |  | 0
377 | 210800115 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně | m | 82 |  | 0
378 | 341110900 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 | m | 82 |  | 0
379 | Ostatní | další výše nespecifikovaný materiál | kus | 1 |  | 0
|  | SO 07-2 UZEMNĚNÍ A BLESKOSVOD |  |  |  | 0
Elektromontáže
380 | 210220001 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek páskou do 120 mm2 | m | 165 |  | 0
381 | 354411200 | pásek uzemňovací 195001 30x4 mm | kg | 165 |  | 0
382 | 354419860 | svorka odbočovací a spojovací SR 2a+1 pro pásek 30x4 mm | kus | 14 |  | 0
383 | 210220101 | Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm | m | 115 |  | 0
384 | 354354411201 | Drát uzemňovací D=8mm | m | 115 |  | 0
385 | 354354411202 | Drát uzemňovací D=10mm | m | 27 |  | 0
386 | 210220231 | Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na stojan | kus | 6 |  | 0
387 | 354418320 | trubka ochranná OT 1.7 na ochranu svodu 1,7 m | kus | 6 |  | 0
388 | 354415400 | podpěra vedení PV21 na ploché střechy 100 mm | kus | 115 |  | 0
389 | 354414150 | podpěra vedení PV 1b 15 do zdiva 150 mm | kus | 18 |  | 0
390 | 210220301 | Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby | kus | 2 |  | 0
391 | 354419050 | svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů | kus | 2 |  | 0
392 | 210220302 | Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby | kus | 42 |  | 0
393 | 210220372 | Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva | kus | 6 |  | 0
394 | 210220401 | Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů | kus | 6 |  | 0
395 | 735345350 | tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A6 105x148 mm | kus | 6 |  | 0
396 | 354419250 | svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm | kus | 6 |  | 0
397 | 354418750 | svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm | kus | 6 |  | 0
398 | 354418650 | svorka k tyči zemnící SJ02 D28 mm | kus | 6 |  | 0
399 | 354410600 | jímací tyč s rovným koncem JR 1,0 1000 mm | kus | 6 |  | 0
400 | 354418950 | svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí | kus | 10 |  | 0
401 | 210040762 | nátěr uzemňovacích spojů | m2 | 1.5 |  | 0
402 | 111633460 | bitumen | kg | 6 |  | 0
403 | 210100156 | smršťovací trubice ŽZ s lepidlem pro vývod uzemnění | m | 12 |  | 0
404 | 343432390 | trubka smršťovací I 50,8/25 | m | 12 |  | 0
405 | 210220381 | Montáž jutového obalu na spoje | kus | 9 |  | 0
406 | 283293070 | páska lepící oboustranná 0,4x12 mm | m | 15 |  | 0
407 | Ostatní | další výše nespecifikovaný materiál | kus | 1 |  | 0
|  | SO 08-1 OSVĚTLENÍ HLAVNÍ ROZVODNY |  |  |  | 0
Elektromontáže
408 | 210010101 | Montáž lišt protahovacích šířky do 20 mm | m | 32 |  | 0
409 | 345721090 | lišta elektroinstalační vkládací z PVC LV 24x22 | m | 32 |  | 0
410 | 210010351 | Montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných vodič D do 4 mm2 | kus | 10 |  | 0
411 | 345640150 | rozvodka 4 mm2 380 V | kus | 10 |  | 0
412 | 210100013 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 4 mm2 | kus | 6 |  | 0
413 | 210110001 | Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí základní nebo vlhké | kus | 2 |  | 0
414 | 345355290 | Spínač jednopólový, řazení 1, IP44 | kus | 2 |  | 0
415 | 345345355690 | Přepínač střídavý, řazení 6, IP44 | kus | 6 |  | 0
416 | 210110024 | Montáž nástěnný přepínač nn 6-střídavý pro prostředí venkovní nebo mokré | kus | 6 |  | 0
417 | 210111051 | Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké | kus | 2 |  | 0
418 | 345345551170 | Zásuvka jednonásobná s víčkem, IP44 bílá | KUS | 2 |  | 0
419 | 210200072 | Montáž svítidel žárovkových průmyslových nástěnných na ramínku 1 zdroj bez koše | kus | 5 |  | 0
420 | 347116800 | žárovka obyčejná čirá 240 V 75 W E27 | kus | 5 |  | 0
421 | 348311550 | svítidlo průmyslové žárovkové nástěnné 1xŽ200W | kus | 5 |  | 0
422 | 210201069 | Montáž svítidel zářivkových průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s krytem | kus | 7 |  | 0
423 | 348121100 | zářivkové svítidlo průmyslové IP 66 1x36W | kus | 5 |  | 0
424 | 348348121101 | zářivkové svítidlo průmyslové IP 66 1x58W |  | 2 |  | 0
425 | 210810045 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně | m | 33.5 |  | 0
426 | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Jx1,5 mm2 | m | 19.5 |  | 0
427 | 341110301 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Ox1,5 mm2 | m | 14 |  | 0
428 | 210810046 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně | m | 14 |  | 0
429 | 341110360 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 | m | 14 |  | 0
430 | Ostatní | další výše nespecifikovaný materiál | kus | 1 |  | 0
|  | SO 08-2 UZEMNĚNÍ A BLESKOSVOD HL. ROZVODNY |  |  |  | 0
Elektromontáže
431 | 210040762 | nátěr uzemňovacích spojů | m2 | 5 |  | 0
432 | 210220381 | Montáž jutového obalu na spoje | kus | 14 |  | 0
433 | 283293070 | páska lepící oboustranná 0,4x12 mm | m | 14 |  | 0
434 | 111633460 | bitumen | kg | 14 |  | 0
435 | 210100156 | smršťovací trubice ŽZ s lepidlem pro vývod uzemnění | m | 8 |  | 0
436 | 343432390 | trubka smršťovací I 50,8/25 | m | 8 |  | 0
437 | 210220001 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek páskou do 120 mm2 | m | 52 |  | 0
438 | 354411200 | pásek uzemňovací 195001 30x4 mm | kg | 52 |  | 0
439 | 354419860 | svorka odbočovací a spojovací SR 2a+1 pro pásek 30x4 mm | kus | 14 |  | 0
440 | 210220101 | Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm | m | 36 |  | 0
441 | 354354411201 | Drát uzemňovací D=8mm | m | 36 |  | 0
442 | 354354411202 | Drát uzemňovací D=10mm | m | 8 |  | 0
443 | 210220231 | Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na stojan | kus | 4 |  | 0
444 | 354418320 | trubka ochranná OT 1.7 na ochranu svodu 1,7 m | kus | 4 |  | 0
445 | 354415400 | podpěra vedení PV21 na ploché střechy 100 mm | kus | 20 |  | 0
446 | 354414150 | podpěra vedení PV 1b 15 do zdiva 150 mm | kus | 12 |  | 0
447 | 210220301 | Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby | kus | 2 |  | 0
448 | 354419050 | svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů | kus | 2 |  | 0
449 | 210220302 | Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby | kus | 22 |  | 0
450 | 210220372 | Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva | kus | 6 |  | 0
451 | 210220401 | Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů | kus | 6 |  | 0
452 | 735345350 | tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A6 105x148 mm | kus | 6 |  | 0
453 | 354419250 | svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm | kus | 6 |  | 0
454 | 354418650 | svorka k tyči zemnící SJ02 D28 mm | kus | 6 |  | 0
455 | 354410600 | jímací tyč s rovným koncem JR 1,0 1000 mm | kus | 6 |  | 0
456 | 354418950 | svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí | kus | 10 |  | 0
457 | Ostatní | další výše nespecifikovaný materiál | kus | 1 |  | 0
|  | ROZVÁDĚČ RHS |  |  |  | 0
Elektromontáže
458 | 210100001 | Ukončení vodičů vrozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky do 2,5 mm2 | kus | 29 |  | 0
459 | 210100013 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 4 mm2 | kus | 15 |  | 0
460 | 210100014 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2 | kus | 24 |  | 0
461 | 210110008 | Montáž nástěnný vypínač nn trojpólový do 16 A pro prostředí základní nebo vlhké | kus | 1 |  | 0
462 | 345363320 | spínač stiskací, nástěnný, 16 A, 400 V AC, IP30 (N a PE) | kus | 1 |  | 0
463 | 210120032 | Montáž třípólových pojistkových odpínačů 32A | kus | 1 |  | 0
464 | 210120034 | Montáž třípólových pojistkových odpínačů 125A | kus | 1 |  | 0
465 | 210120401 | Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu | kus | 3 |  | 0
466 | 358221050 | jistič 1pólový-charakteristika B 2B/1 | kus | 1 |  | 0
467 | 358221070 | jistič 1pólový-charakteristika B 6B/1 | kus | 2 |  | 0
468 | 210120431 | Montáž PROUDOCHRÁNIČE do 25 A bez krytu | kus | 2 |  | 0
469 | 358890552 | Proudový chránič s nadproudovou In 6 A, Ue 230 V a.c., charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ AC | kus | 2 |  | 0
470 | 210120451 | Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu | kus | 1 |  | 0
471 | 358224010 | jistič 3pólový-charakteristika B 16B/3 | kus | 1 |  | 0
472 | 210120478 | Montáž přepěťové ochrany | kus | 1 |  | 0
473 | 358228090 | PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA 1.a 2. STUPEŇ | kus | 1 |  | 0
474 | 210120502 | Montáž jističů vzduchových deionových 300 A 500 V | kus | 1 |  | 0
475 | 1 | SKŘÍŇ 800x500x2250 | kus | 2 |  | 0
476 | 2 | Montážní rám | kus | 2 |  | 0
477 | 3 | BOČNÍ ZÁKRYT 2250x500 | kus | 2 |  | 0
478 | 4 | Přípojnice Al 40x5 | kus | 6 |  | 0
479 | 5 | Přípojnice nulová Al32x5 | kus | 4 |  | 0
480 | 6 | Poj. vložka válcová 10A | kus | 3 |  | 0
481 | 7 | 3.f. odpínač válcových pojistek 32A | kus | 1 |  | 0
482 | 8 | Odpínač válcových pojistek 125A | kus | 1 |  | 0
483 | 358226700 | SPÍNACÍ BLOK VELIKOST 250 pevného provedení bez nadproudových spouští | kus | 7 |  | 0
484 | 358227850 | SPÍNACÍ BLOK VELIKOST 630 pevného provedení bez nadproudových spouští | kus | 2 |  | 0
485 | 358226850 | NADPR. SPOUŠŤ 160A-DTV8 | kus | 7 |  | 0
486 | 358227970 | spoušť nadproudová - char. D - distribuční, Ir = 160-400 A | kus | 2 |  | 0
487 | 9 | Válcocá pojistka 125A | kus | 3 |  | 0
488 | 210130104 | Montáž stykačů střídavých vestavných třípólových do 25 A | kus | 1 |  | 0
489 | 358211080 | stykač vzduchový 3pólový provedení 230V AC | kus | 1 |  | 0
490 | 210160121 | Montáž ampérmetrů | kus | 1 |  | 0
491 | 389388501120 | Ampérmetr, x/5A, 0-250A | kus | 1 |  | 0
492 | 210160141 | Montáž voltmetrů a wattmetrů | kus | 1 |  | 0
493 | 3893885012 | Voltmetr, 0-400V | kus | 1 |  | 0
494 | 210170303 | Montáž transformátorů měřících proudových nn typ KA, KS | kus | 1 |  | 0
495 | 374219100 | transformátor měřící proudu 250/5A | kus | 1 |  | 0
496 | 210192577 | Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 50 mm2 | kus | 18 |  | 0
497 | 345622300 | svornice řadová objednací DO 50mm2 | kus | 18 |  | 0
498 | 345610200 | svorka 0,08 - 4 mm2 | kus | 10 |  | 0
499 | 210800564 | Montáž vodičů drátovacích CY 1,5 mm2 v rozvodnicích a rozváděčích | m | 20 |  | 0
500 | 341410230 | vodič silový s Cu jádrem CY pocínovaný 1,50 mm2 | m | 20 |  | 0
501 | 210800566 | Montáž měděných vodičů drátovacích CY, CYY 4 mm2 v rozvodnicích a rozváděčích | m | 10 |  | 0
502 | 341410250 | vodič silový s Cu jádrem CY pocínovaný 4 mm2 | m | 10 |  | 0
503 | 210800568 | Montáž vodičů drátovacích CY 10 mm2 v rozvodnicích a rozváděčích | m | 3 |  | 0
504 | 341421580 | vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 10 mm2 | m | 3 |  | 0
505 | 210800570 | Montáž měděných vodičů drátovacích CY, CYY 35 mm2 v rozvodnicích a rozváděčích | m | 9 |  | 0
506 | 341421610 | vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 35 mm2 | m | 9 |  | 0
507 | 2108006691 | Montáž měděných vodičů drátovacích CYA 95 mm2 v rozvodnicích a rozváděčích | m | 9 |  | 0
508 | 341421640 | vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 95 mm2 | m | 9 |  | 0
509 | ostatní | Ostatní výše nespecifikovaný materiál a vodiče | kus | 1 |  | 0
|  | ROZVÁDĚČ RS1 |  |  |  | 0
Elektromontáže
510 | 210100348 | Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 29 | kus | 1 |  | 0
511 | 354354354592 | Vývodka k instalaci do vnitřních prostor IP 65, d=20-28mm |  | 1 |  | 0
512 | 354354354546 | Vývodka k instalaci do venkovních prostor IP 66 d=10-17mm | kus | 1 |  | 0
513 | 354355941 | KABELOVÁ VÝVODKA d=6,5-13mm | KUS | 3 |  | 0
514 | 210100350 | Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 16 | kus | 3 |  | 0
515 | 1 | Jističová rozvodnice IP 54. Prostor na 24 modulů ve 2 řadách s odklápěcími okénky. Se svorkovnicí N/PE | kus | 1 |  | 0
516 | 210100351 | Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 21 | kus | 1 |  | 0
517 | 210120401 | Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu | kus | 4 |  | 0
518 | 358221090 | jistič 1pólový-charakteristika B 10B/1 | kus | 4 |  | 0
519 | 210120431 | Montáž jističochráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu | kus | 2 |  | 0
520 | 35835889054 | Proudový chránič s nadpr. ochanou 16B-1N-030AC | kus | 2 |  | 0
521 | 210120465 | Montáž jističů třípólových nn do 63 A bez krytu | kus | 1 |  | 0
522 | 358224070 | jistič 3pólový-charakteristika B 63B/3 | kus | 2 |  | 0
523 | 358224040 | jistič 3pólový-charakteristika B 32B/3 | kus | 1 |  | 0
524 | 2 | Propojovací lišta 3-pól. provedení, 3-pól. provedení, průřez 16 mm2, rozteč 17,8 mm, počet vývodů 4 x 3, vidličky | kus | 2 |  | 0
525 | 3 | Koncová krytka pro dvoupólové lišty, pro třípólové lišty - průřez 16 mm2 | kus | 4 |  | 0
526 | ostatní | Ostatní výše nespecifikovaný materiál a vodiče | kus | 1 |  | 0
|  | ROZVÁDĚČ RS2 |  |  |  | 0
Elektromontáže
527 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 34 |  | 0
528 | 210100006 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 50 mm2 | kus | 4 |  | 0
529 | 210100014 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2 | kus | 5 |  | 0
530 | 210100348 | Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 29 | kus | 1 |  | 0
531 | 210120401 | Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu | kus | 13 |  | 0
532 | 358221090 | jistič 1pólový-charakteristika B 10B/1 | kus | 13 |  | 0
533 | 210120431 | Montáž jističochráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu | kus | 15 |  | 0
534 | 35835889054 | Proudový chránič s nadpr. ochanou 16B-1N-030AC | kus | 15 |  | 0
535 | 210120465 | Montáž jističů třípólových nn do 63 A bez krytu | kus | 3 |  | 0
536 | 358224070 | jistič 3pólový-charakteristika B 125B/3 | kus | 1 |  | 0
537 | 358224040 | jistič 3pólový-charakteristika B 50B/3 | kus | 1 |  | 0
538 | 358224010 | jistič 3pólový-charakteristika B 16B/3 | kus | 1 |  | 0
539 | 1 | Jističová rozvodnice IP 40. Prostor na 56 modulů ve 4 řadách se svorkovnicí N/PE | kus | 1 |  | 0
540 | 2 | Propojovací lišta 3-pól. provedení, průřez 16 mm2, rozteč 17,8 mm, počet vývodů 19 x 3, vidličky | kus | 2 |  | 0
541 | 3 | Koncová krytka pro dvoupólové lišty, pro třípólové lišty - průřez 16 mm2 | kus | 8 |  | 0
542 | ostatní | Ostatní výše nespecifikovaný materiál a vodiče | kus | 1 |  | 0
|  | ROZVÁDĚČ RS3 |  |  |  | 0
Elektromontáže
543 | 210100348 | Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 29 | kus | 2 |  | 0
544 | 354354354592 | Vývodka k instalaci do vnitřních prostor IP 65, d=20-28mm |  | 1 |  | 0
545 | 354354354546 | Vývodka k instalaci do venkovních prostor IP 66 d=10-17mm | kus | 1 |  | 0
546 | 354355941 | KABELOVÁ VÝVODKA d=6,5-13mm | KUS | 7 |  | 0
547 | 210100350 | Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 16 | kus | 7 |  | 0
548 | 210100351 | Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 21 | kus | 1 |  | 0
549 | 210120401 | Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu | kus | 8 |  | 0
550 | 358221090 | jistič 1pólový-charakteristika B 10B/1 | kus | 4 |  | 0
551 | 358221070 | jistič 1pólový-charakteristika B 6B/1 | kus | 1 |  | 0
552 | 358221110 | jistič 1pólový-charakteristika B 16B/1 | kus | 3 |  | 0
553 | 210120431 | Montáž jističochráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu | kus | 3 |  | 0
554 | 35835889054 | Proudový chránič s nadpr. ochanou 16B-1N-030AC | kus | 3 |  | 0
555 | 210120451 | Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu | kus | 2 |  | 0
556 | 358223990 | jistič 3pólový-charakteristika B 10B/3 | kus | 1 |  | 0
557 | 210120465 | Montáž jističů třípólových nn do 63 A bez krytu | kus | 1 |  | 0
558 | 358224070 | jistič 3pólový-charakteristika B 63B/3 | kus | 2 |  | 0
559 | 358224040 | jistič 3pólový-charakteristika B 32B/3 | kus | 1 |  | 0
560 | 1 | Jističová rozvodnice IP 54. Prostor na 36 modulů ve 3 řadách s odklápěcími okénky. Se svorkovnicí N/PE. | kus | 1 |  | 0
561 | 2 | Propojovací lišta 3-pól. provedení, 3-pól. provedení, průřez 16 mm2, rozteč 17,8 mm, počet vývodů 4 x 3, vidličky | kus | 2 |  | 0
562 | 3 | Koncová krytka pro dvoupólové lišty, pro třípólové lišty - průřez 16 mm2 | kus | 4 |  | 0
563 | ostatní | Ostatní výše nespecifikovaný materiál a vodiče | kus | 1 |  | 0
|  | ROZVÁDĚČ RS4 |  |  |  | 0
Elektromontáže
564 | 210100348 | Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 29 | kus | 1 |  | 0
565 | 354354354592 | Vývodka k instalaci do vnitřních prostor IP 65, d=20-28mm |  | 1 |  | 0
566 | 354354354546 | Vývodka k instalaci do venkovních prostor IP 66 d=10-17mm | kus | 1 |  | 0
567 | 354355941 | KABELOVÁ VÝVODKA d=6,5-13mm | KUS | 16 |  | 0
568 | 210100350 | Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 16 | kus | 16 |  | 0
569 | 210100351 | Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 21 | kus | 1 |  | 0
570 | 210120401 | Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu | kus | 12 |  | 0
571 | 358221090 | jistič 1pólový-charakteristika B 10B/1 | kus | 16 |  | 0
572 | 210120431 | Montáž jističochráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu | kus | 6 |  | 0
573 | 35835889054 | Proudový chránič s nadpr. ochanou 16B-1N-030AC | kus | 6 |  | 0
574 | 210120465 | Montáž jističů třípólových nn do 63 A bez krytu | kus | 2 |  | 0
575 | 358224070 | jistič 3pólový-charakteristika B 63B/3 | kus | 1 |  | 0
576 | 358224040 | jistič 3pólový-charakteristika B 32B/3 | kus | 1 |  | 0
577 | 1 | Jističová rozvodnice IP 54. Prostor na 36 modulů ve 3 řadách s odklápěcími okénky. Se svorkovnicí N/PE. | kus | 1 |  | 0
578 | 2 | Propojovací lišta 3-pól. provedení, 3-pól. provedení, průřez 16 mm2, rozteč 17,8 mm, počet vývodů 4 x 3, vidličky | kus | 2 |  | 0
579 | 3 | Koncová krytka pro dvoupólové lišty, pro třípólové lišty - průřez 16 mm2 | kus | 4 |  | 0
580 | ostatní | Ostatní výše nespecifikovaný materiál a vodiče | kus | 1 |  | 0
|  | ROZVÁDĚČ RS5 |  |  |  | 0
Elektromontáže
581 | 210100348 | Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 29 | kus | 1 |  | 0
582 | 354354354592 | Vývodka k instalaci do vnitřních prostor IP 65, d=20-28mm |  | 1 |  | 0
583 | 354354354546 | Vývodka k instalaci do venkovních prostor IP 66 d=10-17mm | kus | 1 |  | 0
584 | 354355941 | KABELOVÁ VÝVODKA d=6,5-13mm | KUS | 3 |  | 0
585 | 210100350 | Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 16 | kus | 3 |  | 0
586 | 1 | Jističová rozvodnice IP 54. Prostor na 24 modulů ve 2 řadách s odklápěcími okénky. Se svorkovnicí N/PE | kus | 1 |  | 0
587 | 210100351 | Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 21 | kus | 1 |  | 0
588 | 210120401 | Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu | kus | 3 |  | 0
589 | 358221090 | jistič 1pólový-charakteristika B 10B/1 | kus | 3 |  | 0
590 | 210120465 | Montáž jističů třípólových nn do 63 A bez krytu | kus | 1 |  | 0
591 | 358224070 | jistič 3pólový-charakteristika B 63B/3 | kus | 2 |  | 0
592 | 358224040 | jistič 3pólový-charakteristika B 32B/3 | kus | 1 |  | 0
593 | 2 | Propojovací lišta 3-pól. provedení, 3-pól. provedení, průřez 16 mm2, rozteč 17,8 mm, počet vývodů 4 x 3, vidličky | kus | 2 |  | 0
594 | 3 | Koncová krytka pro dvoupólové lišty, pro třípólové lišty - průřez 16 mm2 | kus | 4 |  | 0
595 | ostatní | Ostatní výše nespecifikovaný materiál a vodiče | kus | 1 |  | 0
|  | ROZVÁDĚČ RS6 |  |  |  | 0
Elektromontáže
596 | 210100348 | Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 29 | kus | 1 |  | 0
597 | 354354354592 | Vývodka k instalaci do vnitřních prostor IP 65, d=20-28mm |  | 1 |  | 0
598 | 354354354546 | Vývodka k instalaci do venkovních prostor IP 66 d=10-17mm | kus | 1 |  | 0
599 | 354355941 | KABELOVÁ VÝVODKA d=6,5-13mm | KUS | 10 |  | 0
600 | 210100350 | Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 16 | kus | 10 |  | 0
601 | 1 | Jističová rozvodnice IP 54. Prostor na 24 modulů ve 2 řadách s odklápěcími okénky. Se svorkovnicí N/PE | kus | 1 |  | 0
602 | 210100351 | Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 21 | kus | 1 |  | 0
603 | 210120401 | Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu | kus | 9 |  | 0
604 | 358221090 | jistič 1pólový-charakteristika B 10B/1 | kus | 5 |  | 0
605 | 358221070 | jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 6B/1 | kus | 1 |  | 0
606 | 358221110 | jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1 | kus | 3 |  | 0
607 | 210120431 | Montáž jističochráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu | kus | 1 |  | 0
608 | 35835889054 | Proudový chránič s nadpr. ochanou 16B-1N-030AC | kus | 1 |  | 0
609 | 210120451 | Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu | kus | 2 |  | 0
610 | 358223990 | jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/3 | kus | 2 |  | 0
611 | 210120465 | Montáž jističů třípólových nn do 63 A bez krytu | kus | 1 |  | 0
612 | 358224070 | jistič 3pólový-charakteristika B 63B/3 | kus | 2 |  | 0
613 | 358224040 | jistič 3pólový-charakteristika B 32B/3 | kus | 1 |  | 0
614 | 2 | Propojovací lišta 3-pól. provedení, 3-pól. provedení, průřez 16 mm2, rozteč 17,8 mm, počet vývodů 4 x 3, vidličky | kus | 2 |  | 0
615 | 3 | Koncová krytka pro dvoupólové lišty, pro třípólové lišty - průřez 16 mm2 | kus | 4 |  | 0
616 | ostatní | Ostatní výše nespecifikovaný materiál a vodiče | kus | 1 |  | 0

## F.1.4.8
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Poznámka
|  | F.1.4.8 Zařízení slaboproudé elektrotechniky |  |  |  | 0
|  | Dodávka |  |  |  | 0
1 |  | Datová zásuvka cat. 5e | ks | 6 |  | 0
2 |  | Krabice instalační pod omítku | ks | 6 |  | 0
3 |  | Trubka vrapovaná o 40mm | m | 50 |  | 0
4 |  | Trubka vrapovaná o 25mm | m | 30 |  | 0
5 |  | Kabel UTP cat. 5e | m | 175 |  | 0
6 |  | Kabel SYKFY 5x2x0,5 | m | 25 |  | 0
7 |  | RACK 600x600 12U | ks | 1 |  | 0
8 |  | 19´´ Telefonní patch panel cat. 3 pro 25 portů | ks | 1 |  | 0
9 |  | 19´´ Modulární patch panel 24 portový 1U | ks | 1 |  | 0
10 |  | 19´´ Vyvazovací panel 1U jednostranný plastový kanál černý | ks | 2 |  | 0
11 |  | Záslepka do patch panelu černá | ks | 23 |  | 0
12 |  | UTP modul RJ45 MiniJack-cat. 5e černý | ks | 16 |  | 0
13 |  | Patchcords 1m | ks | 16 |  | 0
|  | Montáž |  |  |  | 0
14 |  | Montáž vrapované trubky | m | 80 |  | 0
15 |  | Instalace kabelu UTP | m | 175 |  | 0
16 |  | Instalace kabelu SYKFY | m | 25 |  | 0
17 |  | Montáž patch panelu 24 portu | ks | 1 |  | 0
18 |  | Montáž vyvazovacího panelu | ks | 2 |  | 0
19 |  | Montáž telefonního patch panelu | ks | 1 |  | 0
20 |  | Zakončení kabelů na patch panel | ks | 18 |  | 0
21 |  | Zakončení kabelů v zásuvce | ks | 16 |  | 0
22 |  | Montáž zásuvky na zeď | ks | 6 |  | 0
23 |  | Proměření kabeláže+protokol | ks | 17 |  | 0
24 |  | Označení zásuvek | ks | 6 |  | 0
25 |  | Montáž Racku | ks | 1 |  | 0
26 |  | Ukončení kabelu SYKFY na rozpojovacím pásku | ks | 1 |  | 0

## SO 14
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Poznámka
|  | SO14 Osvětlení areálu a uzemnění |  |  |  | 0
|  | VO A ZEMNÍCÍ SÍŤ |  |  |  | 0
Elektromontáže
1 | 210010019 | Montáž trubek plastových ohebných D 48 mm uložených volně | m | 15 |  | 0
2 | 345711110 | trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH L3m 8050 | m | 15 |  | 0
3 | 210100259 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 5x10 mm2 | kus | 33 |  | 0
4 | 210191507 | Montáž stožárové rozvodnice | kus | 15 |  | 0
5 | 357112130 | rozvodnice stožárová | kus | 15 |  | 0
6 | 210202013 | Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník | kus | 15 |  | 0
7 | 348444500 | svítidlo venkovní výbojkové výložníkové 1x HST100W | kus | 15 |  | 0
8 | 210204011 | Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m | kus | 15 |  | 0
9 | 316740490 | stožár osvětlovací 8m metalizovaný - uliční | kus | 15 |  | 0
10 | 210204100 | Montáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných hmotnosti do 35 kg | kus | 15 |  | 0
11 | 316770600 | výložník V1-2000 METALIZOVANÝ | kus | 15 |  | 0
12 | 210204201 | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh | kus | 15 |  | 0
13 | 210220021 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v průmyslové výstavbě | m | 685 |  | 0
14 | 354411200 | pásek uzemňovací 195001 30x4 mm | kg | 685 |  | 0
15 | 210220302 | Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby | kus | 30 |  | 0
16 | 354419860 | svorka k připojení stožárů VO pro pásek 30x4 mm | kus | 30 |  | 0
17 | 210901019 | Montáž hliníkových kabelů AYKY 750 V 5x10 mm2 volně uložených | m | 485 |  | 0
18 | 341123420 | kabel silový s Al jádrem AYKY 5x10 mm2 | m | 485 |  | 0

## SO 16
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Poznámka
|  | SO16 Venkovní kabelové rozvody |  |  |  | 0
|  | DODÁVKA |  |  |  | 0
1 | 16.0a | kabel 1-AYKY 4x70RE | m | 200 |  | 0
2 | 16.0b | kabel 1-AYKY 3x240+120SM/RM | m | 1500 |  | 0
3 | 16.0c | kabel 1-AYKY CYKY 4Jx25RE | m | 650 |  | 0
4 | 16.0d | kabel 1-AYKY CYKY 4Jx35RE | m | 200 |  | 0
5 | 16.0e | kabel 1-AYKY CYKY 4Jx50RE | m | 200 |  | 0
6 | 16.1 | Kabelová dvouplášťová korugovaná trubka Ø125 >540N/20cm včetně zatahovacího drátu nebo šňůry, spojek, těsnících kroužků, uzavíracích zátek a rozpěrek | m | 430 |  | 0
7 | 16.2 | Kabelový výkop hloubky 80-110 cm, šířky do 0,6 m ve ztížených podmínkách, včetně pískového lože, výstražné fólie, geodetického zaměření, zahrnutí a revitalizace terénu | m | 160 |  | 0 | zajišťuje dodavatel stavební části
8 | 16.3 | Kabelový výkop hloubky 80-110 cm, šířky do 1 m ve ztížených podmínkách, včetně pískového lože, výstražné fólie, geodetického zaměření, zahrnutí a revitalizace terénu | m | 180 |  | 0 | zajišťuje dodavatel stavební části
9 | 16.4 | Uzemňovací pásek FeZn 4x30 mm | m | 360 |  | 0
10 | 16.5 | Nátěrové hmoty, montážní a protipožární pěny a tmely | kpl | 1 |  | 0
11 | 16.6 | Pomocný a spojovací materiál – šrouby, vruty, hmoždinky, svorky, oka, stahovací a izolační pásky, distanční příchytky, kabelové štítky | kpl | 1 |  | 0
|  | MONTÁŽ |  |  |  | 0
12 | 16.0a | kabel 1-AYKY 4x70RE | m | 200 |  | 0
13 | 16.0b | kabel 1-AYKY 3x240+120SM/RM | m | 1500 |  | 0
14 | 16.0c | kabel 1-AYKY CYKY 4Jx25RE | m | 650 |  | 0
15 | 16.0d | kabel 1-AYKY CYKY 4Jx35RE | m | 200 |  | 0
16 | 16.0e | kabel 1-AYKY CYKY 4Jx50RE | m | 200 |  | 0

## SO 18
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Poznámka
|  | SO 18 Přípojka VN |  |  |  | 0
|  | DODÁVKA |  |  |  | 0
1 |  | R6kV (v provedení 24kV), 3 pole | sada | 1 |  | 0
2 |  | Ochranné bezp.pomůcky(zkoušečka VN, vypr.hák, izol.koberec, iz.rukavice, iz.galoše, zkratovací souprava, bezp.tabulky, ochr.štít, nosítka) | sada | 1 |  | 0
3 |  | Univerzální skříň měření | ks | 1 |  | 0
4 |  | Kabel VN, 22-AXEKVCEY 1x240mm2 (2x3x90m) | m | 550 |  | 0
5 |  | Omezovač přepěrí 25 kV | sada | 2 |  | 0
6 |  | Kabelový konektor 25kV, 240mm2 | sada | 2 |  | 0
7 |  | Kabel.oko 240 x 12 ALU-F | ks | 6 |  | 0
8 |  | Hybridní spojka venkovní 25 kV | sada | 2 |  | 0
9 |  | Krycí desky | ks | 240 |  | 0
10 |  | Chráničky PVC, vnitřní prům. 144, l=6m | ks | 2 |  | 0
11 |  | Ocel.roura vnitřní prům. 120 mm | m | 5 |  | 0
12 |  | Drobný materiál | sada | 1 |  | 0
13 |  | Pomocné ocel.konstr | kg | 50 |  | 0
14 |  | Dokončovací práce, úklid vymalování | sada | 1 |  | 0
|  | MONTÁŽ |  |  |  | 0
15 |  | R6kV (v provedení 24kV), 3 pole | sada | 1 |  | 0
16 |  | Univerzální skříň měření | ks | 1 |  | 0
17 |  | Kabel VN, 22-AXEKVCEY 1x240mm2 (2x3x90m) | m | 550 |  | 0
18 |  | Omezovač přepěrí 25 kV | sada | 2 |  | 0
19 |  | Kabelový konektor 25kV, 240mm2 | sada | 2 |  | 0
20 |  | Kabel.oko 240 x 12 ALU-F | ks | 6 |  | 0
21 |  | Hybridní spojka venkovní 25 kV | sada | 2 |  | 0
22 |  | Krycí desky | ks | 240 |  | 0
23 |  | Chráničky PVC, vnitřní prům. 144, l=6m | ks | 2 |  | 0
24 |  | Ocel.roura vnitřní prům. 120 mm | m | 5 |  | 0
25 |  | Drobný materiál | sada | 1 |  | 0
26 |  | Pomocné ocel.konstr | kg | 50 |  | 0
27 |  | Revize | hod | 16 |  | 0
28 |  | Dokončovací práce, úklid vymalování | sada | 1 |  | 0

## SO 19
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Poznámka
|  | SO 19 Telefonní a datová přípojka pro ČOV Dvůr Králové |  |  |  | 0
|  | Dodávka |  |  |  | 0
1 |  | Kabel TCEPKPFLE 3XN0,4 | m | 565 |  | 0
2 |  | Trubka PVC o 90mm | m | 25 |  | 0
3 |  | Rozvaděč MRK 10 | ks | 1 |  | 0
4 |  | Rozpojovací pásek | ks | 1 |  | 0
|  | Montáž |  |  |  | 0
5 |  | Výkop rýhy pro kabel | m | 553 |  | 0
6 |  | Pokládka kabelu | m | 553 |  | 0
7 |  | Montáž rozvaděče MRK 10 | ks | 1 |  | 0
8 |  | Ukončení kabelu na rozvaděči | ks | 2 |  | 0

## PS 01
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Poznámka
|  | PS 01 Mechanické předčištění |  |  |  | 0
|  | DODÁVKA - STROJE A ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0
1 |  | F-01.1-Česlicový koš s průlinou 35mm+ zdvihací jeřábek, mat. Nerez | ks | 1 |  | 0
2 |  | K-01.1-Šroubový kompresor Q=66m3/h, 0,6-0,8MPa, 7,5kW/400V, mat. uhlíková ocel | ks | 1 |  | 0
3 |  | U-01.1-Hrubé strojně stírané česle (SČ) pásové s průlinou 25 mm, v provedení pro venkovní instalaci - rozměr 1000 (2000)×6800/900×25/80° včetně rotačního kartáče, EL. rozváděče s automatikou česlí, vyhřívání, příkon 0,4 + 1,7 kW, materiál nerez (včetně rámu) + nátěr, rozměr kanálu: hloubka 6800mm, šířka 2000mm, max. průtok 277,8l/s | ks | 1 |  | 0
4 |  | N-01.1-Lis na shrabky s promýváním, Dšnekovnice=250mm,Lnásypné části 1000mm, Lvzdálenost=4450mm, Pipohonu=2,2kW/400V, Pivyhřívání=1kW/230V,mat. Nerez | ks | 1 |  | 0
5 |  | U-01.2 – Velmi jemné strojně stírané česle (SČ) pásové s průlinou 6 mm, v provedení pro vnitřní instalaci - rozměr 1000 (2000)×2200/900×6/70° včetně rotačního kartáče, rozváděče s automatikou česlí, příkon 0,4kW, materiál nerez (včetně rámu) + nátěr, rozměr kanálu: hloubka 2200mm, šířka 1000mm, max. průtok 277,8l/s | ks | 1 |  | 0
6 |  | N-01.2-Lis na shrabky s promýváním,Dšnekovnice=250mm,Lnásypné části 1000mm, Lvzdálenost=4450mm, Pipohonu=2,2kW/400V, mat. nerez | ks | 1 |  | 0
7 |  | U-01.3-Vírový lapák písku, strojní zařízení vertikálního vírového lapáku písku o průměru 4,8m sestavené z kompletního mamutího čerpadla a pochůzné lávky s rošty | ks | 1 |  | 0
8 |  | U-01.4-Jemné ruční česle, Bčeslí=1000mm,Hkanálu=2200mm,Velikost průliny=15 mm, sklon 55°, mat. nerez | ks | 1 |  | 0
9 |  | N-01.3-Drapák štěrku, nosnost 250kg,Vdrapáku=50l, zdvih 9m, otáčení na výložníku 0,18kW, kladkostroj 1,14kW, ocel tř.11, částečně pozinkováno | ks | 1 |  | 0
10 |  | N-01.4-Separátor písku, Q=10l/s, Dšnekovnice=250mm, Pišneku=0,55kW/400V, mat. nerez | ks | 1 |  | 0
11 |  | P01.1a-d - Ponorné čerpadlo jednostupňové, Q = 93 l/s, H=6,7m, Pi=9kW/19,7A, otáčky 959 rpm; včetně:stacionární instal. sady, vedení tyče, patního kolena, kotvícího materiálu, řetězu 8m, mat. šedá litina EN-GJL-250, vertikální provedení, 2 mech. ucpávky v tandemovém uspořádání s olejovou nádobkou, vlhkostní sonda průsaku ucpávkou, bimetalový spínač. Připojovací rozměr DN200, oběžné kolo 300mm, volný průchod 100mm, hmotnost 300kg | ks | 4 |  | 0
12 |  | vodící tyč pro P-01.1, vodící tyč ponorného čerpadla, 2x d=60,3 x 2,9mm, L=7,2m, mat. tř. 17 | ks | 4 |  | 0
13 |  | P01.2-Ponorné čerpadlo na svážené OV, Q =10 l/s, H=5,5m, Pi=1,3kW / 3,5A, otáčky 1435 rpm, včetně:stacionární instal. sady, vedení tyče, patního kolena, kotvícího materiálu, řetězu 7m, mat. šedá litina | ks | 1 |  | 0
14 |  | vodící tyč pro P-01.2, vodící tyč ponorného čerpadla, 2x d=33,7 x 2,6mm, L=6,5m, mat. tř.17 | ks | 1 |  | 0
15 |  | P01.3a-d - Ponorné kalové čerpadlo, Q = 69 l/s, H=6,7m, Pi=7,5kW/15,2A, otáčky 1447 rpm; včetně:stacionární instal. sady, vedení tyče, patního kolena, kotvícího materiálu, řetězu 7m, mat. šedá litina EN-GJL-250, vertikální provedení, 2 mech. ucpávky v tandemovém uspořádání s olejovou nádobkou, vlhkostní sonda průsaku ucpávkou, bimetalový spínač Připojovací rozměr DN100, oběžné kolo 250mm, volný průchod 76mm, hmotnost 216kg | ks | 4 |  | 0
16 |  | vodící tyč pro P-01.3, vodící tyč ponorného čerpadla, 2x d=60,3 x 2,9mm, L=6,2m, mat. tř.17 | ks | 4 |  | 0
17 |  | P-01.4-Mamutí čerpadlo DN100, Q=8l/s, mat. nerez, součást dodávky U-01.3 | ks | 1 |  | 0
18 |  | KO-01.1a-d-Kontejner 10m3, mat. uhlíková ocel | ks | 4 |  | 0
19 |  | H-01.2-nádržka pro shrabky z česlicového koše cca.200l; š. x d. x v. - 0,7x0,9x0,35m mat. nerez | ks | 1 |  | 0
20 |  | T-01.01-Obslužná plošina + 3x schůdky,pro obsluhu velmi jemných automatických a ručních česlí, separátoru písku, š. x. d. v. 0,8x3,6x0,7m, tř. 11 | ks | 1 |  | 0
21 |  | Z-01.1-Přijímací stanice OV, odběr vzorků, měření pH, venkovní provedení, nerez | ks | 1 |  | 0
22 |  | Elektrootop potrubí DN20/PP vč izolace na potrubí DN20/PP, l=20m, dodávka+montáž | ks | 1 |  | 0
23 |  | Doprava | ks | 1 |  | 0
|  | MONTÁŽ - STROJE A ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0
24 |  | F-01.1-Česlicový koš s průlinou 35mm+ zdvihací jeřábek, mat. Nerez | ks | 1 |  | 0
25 |  | K-01.1-Šroubový kompresor Q=66m3/h, 0,6-0,8MPa, 7,5kW/400V, mat. uhlíková ocel | ks | 1 |  | 0
26 |  | U-01.1-Hrubé strojně stírané česle (SČ) pásové s průlinou 25 mm, v provedení pro venkovní instalaci - rozměr 1000 (2000)×6800/900×25/80° včetně rotačního kartáče, EL. rozváděče s automatikou česlí, vyhřívání, příkon 0,4 + 1,7 kW, materiál nerez (včetně rámu) + nátěr, rozměr kanálu: hloubka 6800mm, šířka 2000mm, max. průtok 277,8l/s | ks | 1 |  | 0
27 |  | N-01.1-Lis na shrabky s promýváním, Dšnekovnice=250mm,Lnásypné části 1000mm, Lvzdálenost=4450mm, Pipohonu=2,2kW/400V, Pivyhřívání=1kW/230V,mat. Nerez | ks | 1 |  | 0
28 |  | U-01.2 – Velmi jemné strojně stírané česle (SČ) pásové s průlinou 6 mm, v provedení pro vnitřní instalaci - rozměr 1000 (2000)×2200/900×6/70° včetně rotačního kartáče, rozváděče s automatikou česlí, příkon 0,4kW, materiál nerez (včetně rámu) + nátěr, rozměr kanálu: hloubka 2200mm, šířka 1000mm, max. průtok 277,8l/s | ks | 1 |  | 0
29 |  | N-01.2-Lis na shrabky s promýváním,Dšnekovnice=250mm,Lnásypné části 1000mm, Lvzdálenost=4450mm, Pipohonu=2,2kW/400V, mat. nerez | ks | 1 |  | 0
30 |  | U-01.3-Vírový lapák písku, strojní zařízení vertikálního vírového lapáku písku o průměru 4,8m sestavené z kompletního mamutího čerpadla a pochůzné lávky s rošty | ks | 1 |  | 0
31 |  | U-01.4-Jemné ruční česle, Bčeslí=1000mm,Hkanálu=2200mm,Velikost průliny=15 mm, sklon 55°, mat. nerez | ks | 1 |  | 0
32 |  | N-01.3-Drapák štěrku, nosnost 250kg,Vdrapáku=50l, zdvih 9m, otáčení na výložníku 0,18kW, kladkostroj 1,14kW, ocel tř.11, částečně pozinkováno | ks | 1 |  | 0
33 |  | N-01.4-Separátor písku, Q=10l/s, Dšnekovnice=250mm, Pišneku=0,55kW/400V, mat. nerez | ks | 1 |  | 0
34 |  | P01.1a-d - Ponorné čerpadlo jednostupňové, Q = 93 l/s, H=6,7m, Pi=9kW/19,7A, otáčky 959 rpm; včetně:stacionární instal. sady, vedení tyče, patního kolena, kotvícího materiálu, řetězu 8m, mat. šedá litina EN-GJL-250, vertikální provedení, 2 mech. ucpávky v tandemovém uspořádání s olejovou nádobkou, vlhkostní sonda průsaku ucpávkou, bimetalový spínač. Připojovací rozměr DN200, oběžné kolo 300mm, volný průchod 100mm, hmotnost 300kg | ks | 4 |  | 0
35 |  | vodící tyč pro P-01.1, vodící tyč ponorného čerpadla, 2x d=60,3 x 2,9mm, L=7,2m, mat. tř. 17 | ks | 4 |  | 0
36 |  | P01.2-Ponorné čerpadlo na svážené OV, Q =10 l/s, H=5,5m, Pi=1,3kW / 3,5A, otáčky 1435 rpm, včetně:stacionární instal. sady, vedení tyče, patního kolena, kotvícího materiálu, řetězu 7m, mat. šedá litina | ks | 1 |  | 0
37 |  | vodící tyč pro P-01.2, vodící tyč ponorného čerpadla, 2x d=33,7 x 2,6mm, L=6,5m, mat. tř.17 | ks | 1 |  | 0
38 |  | P01.3a-d - Ponorné kalové čerpadlo, Q = 69 l/s, H=6,7m, Pi=7,5kW/15,2A, otáčky 1447 rpm; včetně:stacionární instal. sady, vedení tyče, patního kolena, kotvícího materiálu, řetězu 7m, mat. šedá litina EN-GJL-250, vertikální provedení, 2 mech. ucpávky v tandemovém uspořádání s olejovou nádobkou, vlhkostní sonda průsaku ucpávkou, bimetalový spínač Připojovací rozměr DN100, oběžné kolo 250mm, volný průchod 76mm, hmotnost 216kg | ks | 4 |  | 0
39 |  | vodící tyč pro P-01.3, vodící tyč ponorného čerpadla, 2x d=60,3 x 2,9mm, L=6,2m, mat. tř.17 | ks | 4 |  | 0
40 |  | P-01.4-Mamutí čerpadlo DN100, Q=8l/s, mat. nerez, součást dodávky U-01.3 | ks | 1 |  | 0
41 |  | KO-01.1a-d-Kontejner 10m3, mat. uhlíková ocel | ks | 4 |  | 0
42 |  | H-01.2-nádržka pro shrabky z česlicového koše cca.200l; š. x d. x v. - 0,7x0,9x0,35m mat. nerez | ks | 1 |  | 0
43 |  | T-01.01-Obslužná plošina + 3x schůdky,pro obsluhu velmi jemných automatických a ručních česlí, separátoru písku, š. x. d. v. 0,8x3,6x0,7m, tř. 11 | ks | 1 |  | 0
44 |  | Z-01.1-Přijímací stanice OV, odběr vzorků, měření pH, venkovní provedení, nerez | ks | 1 |  | 0
|  | DODÁVKA - POTRUBÍ A ARMATURY |  |  |  | 0
45 |  | Trubka švová d508 x 3,0, DN500, PN10, mat. 1.4301 | m | 5 |  | 0
46 |  | Trubka švová d273 x 2,0, DN250, PN10, mat. 1.4301 | m | 3 |  | 0
47 |  | Trubka švová d204 x 2,0, DN200, PN10, mat. 1.4301 | m | 60 |  | 0
48 |  | Trubka švová d168,3 x 2,0, DN150, PN10, mat. 1.4301 | m | 3 |  | 0
49 |  | Trubka švová d88,9 x 2,0, DN80, PN10, mat. 1.4301 | m | 16 |  | 0
50 |  | Trubka švová d76,1 x 2,0, DN65, PN10, mat. 1.4301 | m | 1 |  | 0
51 |  | Trubka švová d48,3 x 2,0, DN40, PN10, mat. 1.4301 | m | 5 |  | 0
52 |  | Oblouk přivař., 90?, r=1,5 d, DN250, PN10, mat. 1.4301 | ks | 10 |  | 0
53 |  | Oblouk přivař., 90?, r=1,5 d, DN200, PN10, mat. 1.4301 | ks | 6 |  | 0
54 |  | Oblouk přivař., 90?, r=1,5 d, DN80, PN10, mat. 1.4301 | ks | 3 |  | 0
55 |  | Oblouk přivař., 90?, r=1,5 d, DN40, PN10, mat. 1.4301 | ks | 4 |  | 0
56 |  | Oblouk přivař., 45?, DN200, PN10, mat. 1.4301 | ks | 4 |  | 0
57 |  | Oblouk přivař., 45?, DN80, PN10, mat. 1.4301 | ks | 1 |  | 0
58 |  | Oblouk přivař., 45?, DN40, PN10, mat. 1.4301 | ks | 1 |  | 0
59 |  | T kus přivařovací DN80, PN10, mat. 1.4301 | ks | 1 |  | 0
60 |  | Redukce centrická DN500/200, PN10, mat. 1.4301 | ks | 1 |  | 0
61 |  | Redukce centrická DN250/200, PN10, mat. 1.4301 | ks | 5 |  | 0
62 |  | Redukce centrická DN200/150, PN10, mat. 1.4301 | ks | 10 |  | 0
63 |  | Redukce centrická DN80/65, PN10, mat. 1.4301 | ks | 1 |  | 0
64 |  | Odbočka na montáži z DN500/200, mat. 1.4301 | ks | 4 |  | 0
65 |  | Odbočka na montáži z DN500/40, mat. 1.4301 | ks | 1 |  | 0
66 |  | Objímka na potrubí DN500, mat. 1.4301 | ks | 3 |  | 0
67 |  | Objímka na potrubí DN200, mat. 1.4301 | ks | 10 |  | 0
68 |  | Objímka na potrubí DN80, mat. 1.4301 | ks | 1 |  | 0
69 |  | Objímka na potrubí DN40, mat. 1.4301 | ks | 1 |  | 0
70 |  | Přivařovací lem, TYP 33, DN500, PN10, mat. 1.4301 | ks | 1 |  | 0
71 |  | Přivařovací lem, TYP 33, DN200, PN10, mat. 1.4301 | ks | 30 |  | 0
72 |  | Přivařovací lem, TYP 33, DN150, PN10, mat. 1.4301 | ks | 10 |  | 0
73 |  | Přivařovací lem, TYP 33, DN80, PN10, mat. 1.4301 | ks | 3 |  | 0
74 |  | Přivařovací lem, TYP 33, DN65, PN10, mat. 1.4301 | ks | 1 |  | 0
75 |  | Točivá příruba TYP02, DN500, PN10, mat. 1.4301 | ks | 1 |  | 0
76 |  | Točivá příruba TYP02, DN200, PN10, mat. 1.4301 | ks | 30 |  | 0
77 |  | Točivá příruba TYP02, DN150, PN10, mat. 1.4301 | ks | 10 |  | 0
78 |  | Točivá příruba TYP02, DN80, PN10, mat. 1.4301 | ks | 3 |  | 0
79 |  | Točivá příruba TYP02, DN65, PN10, mat. 1.4301 | ks | 1 |  | 0
80 |  | Přírubový spoj DN500, PN10 | ks | 1 |  | 0
81 |  | Přírubový spoj DN200, PN10 | ks | 25 |  | 0
82 |  | Přírubový spoj DN150, PN10 | ks | 11 |  | 0
83 |  | Přírubový spoj DN100, PN10 | ks | 3 |  | 0
84 |  | Přírubový spoj DN80, PN10 | ks | 4 |  | 0
85 |  | Přírubový spoj DN65, PN10 | ks | 1 |  | 0
86 |  | Přírubový spoj DN50, PN10 | ks | 1 |  | 0
87 |  | Trubka d160x9,1, DN150, PN10, mat. PE100 | m | 3 |  | 0
88 |  | Trubka d110x6,3, DN100, PN10, mat. PE100 | m | 23 |  | 0
89 |  | Trubka d90x5,1, DN80, PN10, mat. PE100 | m | 3 |  | 0
90 |  | Trubka d63x3,6, DN50, PN10, mat. PE100 | m | 82 |  | 0
91 |  | Trubka d50x2,9, DN40, PN10, mat. PE100 | m | 19 |  | 0
92 |  | Trubka d25x1,8, DN20, PN10, mat. PE100 | m | 31 |  | 0
93 |  | Oblouk 90º, DN150, mat. PE100 | ks | 2 |  | 0
94 |  | Oblouk 90º, DN100, mat. PE100 | ks | 6 |  | 0
95 |  | Oblouk 90º, DN50, mat. PE100 | ks | 16 |  | 0
96 |  | Oblouk 90º, DN40, mat. PE100 | ks | 5 |  | 0
97 |  | Oblouk 90º, DN20, mat. PE100 | ks | 13 |  | 0
98 |  | Oblouk 45º, DN150, mat. PE100 | ks | 1 |  | 0
99 |  | Oblouk 45º, DN50, mat. PE100 | ks | 1 |  | 0
100 |  | Redukce DN50/40, mat. PE100 | ks | 1 |  | 0
101 |  | Redukce DN50/20, mat. PE100 | ks | 4 |  | 0
102 |  | T-kus DN50, mat. PE100 | ks | 5 |  | 0
103 |  | Spojovací díl plastového potrubí DN50, mat. PE100 | ks | 4 |  | 0
104 |  | Přechodový kus (adaptor)-vnější závit DN50, mat. PE100 | ks | 5 |  | 0
105 |  | Přechodový kus (adaptor)-vnější závit DN40, mat. PE100 | ks | 1 |  | 0
106 |  | Přechodový kus (adaptor)-vnější závit DN15, mat. PE100 | ks | 1 |  | 0
107 |  | nosný žlab pro plastové potrubí l=3m DN50 | ks | 15 |  | 0
108 |  | nosný žlab pro plastové potrubí l=3m DN40 | ks | 4 |  | 0
109 |  | Hadice s kovovým výpletem - 1m DN15 | ks | 1 |  | 0
110 |  | Adaptér pro točivou přírubu DN150, PN10, ,mat. PE100 | ks | 1 |  | 0
111 |  | Adaptér pro točivou přírubu DN100, PN10, ,mat. PE100 | ks | 3 |  | 0
112 |  | Adaptér pro točivou přírubu DN80, PN10, ,mat. PE100 | ks | 4 |  | 0
113 |  | Adaptér pro točivou přírubu DN50, PN10, ,mat. PE100 | ks | 1 |  | 0
114 |  | Točivá příruba DN150, PN10 | ks | 4 |  | 0
115 |  | Točivá příruba DN100, PN10 | ks | 3 |  | 0
116 |  | Točivá příruba DN80, PN10 | ks | 4 |  | 0
117 |  | Točivá příruba DN50, PN10 | ks | 1 |  | 0
118 |  | objímka na plastové potrubí DN100 | ks | 4 |  | 0
119 |  | objímka na plastové potrubí DN50 | ks | 22 |  | 0
120 |  | objímka na plastové potrubí DN40 | ks | 9 |  | 0
121 |  | objímka na plastové potrubí DN20 | ks | 10 |  | 0
122 |  | Konzoly mat. Tř.17 | kg | 200 |  | 0
123 |  | Tabulka na armatury | ks | 32 |  | 0
124 |  | Štítek na potrubí | ks | 27 |  | 0
125 |  | Zpětný venti s koulí DN200, PN10, přírubový, mat. Litina | ks | 11 |  | 0
126 |  | Zpětný venti s koulí DN80, PN10, přírubový, mat. Litina | ks | 1 |  | 0
127 |  | Deskové uzav. Šoupátko DN200, PN10, mezipřírubový, ovl. Ruční, litina/nerez | ks | 7 |  | 0
128 |  | Deskové uzav. Šoupátko DN80, PN10, mezipřírubový, ovl. Ruční, litina/nerez | ks | 2 |  | 0
129 |  | Zpětný ventil DN50, PN10, přivařovací, mat. PP | ks | 1 |  | 0
130 |  | Kulový kohout DN50, PN10, přivařovací, ovl. Ruční, mat. PP | ks | 2 |  | 0
131 |  | Kulový kohout DN40, PN10, přivařovací, ovl. Ruční, mat. PP | ks | 1 |  | 0
132 |  | Kulový kohout DN20, PN10, přivařovací, ovl. Ruční, mat. PP | ks | 1 |  | 0
133 |  | Měkkotěsnící uzavírací šoupátko s ručním kolem DN40, PN10, přírubový, mat. Litina/nerez | ks | 1 |  | 0
134 |  | kulový kohout 1'', závitový ruční, mat. Nerez | ks | 3 |  | 0
135 |  | kulový kohout 6/4'', závitový ruční, mat. Nerez | ks | 3 |  | 0
136 |  | Doprava | ks | 1 |  | 0
|  | MONTÁŽ - POTRUBÍ A ARMATURY |  |  |  | 0
137 |  | Trubka švová d508 x 3,0, DN500, PN10, mat. 1.4301 | m | 5 |  | 0
138 |  | Trubka švová d273 x 2,0, DN250, PN10, mat. 1.4301 | m | 3 |  | 0
139 |  | Trubka švová d204 x 2,0, DN200, PN10, mat. 1.4301 | m | 60 |  | 0
140 |  | Trubka švová d168,3 x 2,0, DN150, PN10, mat. 1.4301 | m | 3 |  | 0
141 |  | Trubka švová d88,9 x 2,0, DN80, PN10, mat. 1.4301 | m | 16 |  | 0
142 |  | Trubka švová d76,1 x 2,0, DN65, PN10, mat. 1.4301 | m | 1 |  | 0
143 |  | Trubka švová d48,3 x 2,0, DN40, PN10, mat. 1.4301 | m | 5 |  | 0
144 |  | Oblouk přivař., 90?, r=1,5 d, DN250, PN10, mat. 1.4301 | ks | 10 |  | 0
145 |  | Oblouk přivař., 90?, r=1,5 d, DN200, PN10, mat. 1.4301 | ks | 6 |  | 0
146 |  | Oblouk přivař., 90?, r=1,5 d, DN80, PN10, mat. 1.4301 | ks | 3 |  | 0
147 |  | Oblouk přivař., 90?, r=1,5 d, DN40, PN10, mat. 1.4301 | ks | 4 |  | 0
148 |  | Oblouk přivař., 45?, DN200, PN10, mat. 1.4301 | ks | 4 |  | 0
149 |  | Oblouk přivař., 45?, DN80, PN10, mat. 1.4301 | ks | 1 |  | 0
150 |  | Oblouk přivař., 45?, DN40, PN10, mat. 1.4301 | ks | 1 |  | 0
151 |  | T kus přivařovací DN80, PN10, mat. 1.4301 | ks | 1 |  | 0
152 |  | Redukce centrická DN500/200, PN10, mat. 1.4301 | ks | 1 |  | 0
153 |  | Redukce centrická DN250/200, PN10, mat. 1.4301 | ks | 5 |  | 0
154 |  | Redukce centrická DN200/150, PN10, mat. 1.4301 | ks | 10 |  | 0
155 |  | Redukce centrická DN80/65, PN10, mat. 1.4301 | ks | 1 |  | 0
156 |  | Odbočka na montáži z DN500/200, mat. 1.4301 | ks | 4 |  | 0
157 |  | Odbočka na montáži z DN500/40, mat. 1.4301 | ks | 1 |  | 0
158 |  | Objímka na potrubí DN500 | ks | 3 |  | 0
159 |  | Objímka na potrubí DN200 | ks | 10 |  | 0
160 |  | Objímka na potrubí DN80 | ks | 1 |  | 0
161 |  | Objímka na potrubí DN40 | ks | 1 |  | 0
162 |  | Přivařovací lem, TYP 33, DN500, PN10, mat. 1.4301 | ks | 1 |  | 0
163 |  | Přivařovací lem, TYP 33, DN200, PN10, mat. 1.4301 | ks | 30 |  | 0
164 |  | Přivařovací lem, TYP 33, DN150, PN10, mat. 1.4301 | ks | 10 |  | 0
165 |  | Přivařovací lem, TYP 33, DN80, PN10, mat. 1.4301 | ks | 3 |  | 0
166 |  | Přivařovací lem, TYP 33, DN65, PN10, mat. 1.4301 | ks | 1 |  | 0
167 |  | Točivá příruba TYP02, DN500, PN10, mat. 1.4301 | ks | 1 |  | 0
168 |  | Točivá příruba TYP02, DN200, PN10, mat. 1.4301 | ks | 30 |  | 0
169 |  | Točivá příruba TYP02, DN150, PN10, mat. 1.4301 | ks | 10 |  | 0
170 |  | Točivá příruba TYP02, DN80, PN10, mat. 1.4301 | ks | 3 |  | 0
171 |  | Točivá příruba TYP02, DN65, PN10, mat. 1.4301 | ks | 1 |  | 0
172 |  | Přírubový spoj DN500, PN10 | ks | 1 |  | 0
173 |  | Přírubový spoj DN200, PN10 | ks | 25 |  | 0
174 |  | Přírubový spoj DN150, PN10 | ks | 11 |  | 0
175 |  | Přírubový spoj DN100, PN10 | ks | 3 |  | 0
176 |  | Přírubový spoj DN80, PN10 | ks | 4 |  | 0
177 |  | Přírubový spoj DN65, PN10 | ks | 1 |  | 0
178 |  | Přírubový spoj DN50, PN10 | ks | 1 |  | 0
179 |  | Montáž PE potrubí | kpl | 1 |  | 0
180 |  | Konzoly mat. Tř.17 | kg | 200 |  | 0
181 |  | Tabulka na armatury | ks | 32 |  | 0
182 |  | Štítek na potrubí | ks | 27 |  | 0
183 |  | Zpětný venti s koulí DN200, PN10, přírubový, mat. Litina | ks | 11 |  | 0
184 |  | Zpětný venti s koulí DN80, PN10, přírubový, mat. Litina | ks | 1 |  | 0
185 |  | Deskové uzav. Šoupátko DN200, PN10, mezipřírubový, ovl. Ruční, litina/nerez | ks | 7 |  | 0
186 |  | Deskové uzav. Šoupátko DN80, PN10, mezipřírubový, ovl. Ruční, litina/nerez | ks | 2 |  | 0
187 |  | Zpětný ventil DN50, PN10, přivařovací, mat. PP | ks | 1 |  | 0
188 |  | Kulový kohout DN50, PN10, přivařovací, ovl. Ruční, mat. PP | ks | 2 |  | 0
189 |  | Kulový kohout DN40, PN10, přivařovací, ovl. Ruční, mat. PP | ks | 1 |  | 0
190 |  | Kulový kohout DN20, PN10, přivařovací, ovl. Ruční, mat. PP | ks | 1 |  | 0
191 |  | Elektromagnet. Ventil DN50, servopohon, mat. PP | ks | 2 |  | 0
192 |  | Elektromagnet. Ventil 3/4'', servopohon, mat. PP | ks | 2 |  | 0
193 |  | Měkkotěsnící uzavírací šoupátko s ručním kolem DN40, PN10, přírubový, mat. Litina/nerez | ks | 1 |  | 0
194 |  | kulový kohout 1'', závitový ruční, mat. Nerez | ks | 3 |  | 0
195 |  | kulový kohout 6/4'', závitový ruční, mat. Nerez | ks | 3 |  | 0
196 |  | Lešení lehké, montážní s podlážkami | m2 | 40 |  | 0
197 |  | Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí do DN40 | ks | 2 |  | 0
198 |  | Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí do DN80 | ks | 3 |  | 0
199 |  | Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí do DN125 | ks | 1 |  | 0
200 |  | Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí do DN200 | ks | 2 |  | 0
201 |  | Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí do DN350 | ks | 2 |  | 0
202 |  | Zkouška těsnosti potrubí do DN40 | m | 55 |  | 0
203 |  | Zkouška těsnosti potrubí do DN80 | m | 102 |  | 0
204 |  | Zkouška těsnosti potrubí do DN125 | m | 23 |  | 0
205 |  | Zkouška těsnosti potrubí do DN200 | m | 60 |  | 0
206 |  | Zkouška těsnosti potrubí do DN350 | m | 8 |  | 0

## PS 02
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Poznámka
|  | PS 02 Aktivace |  |  |  | 0
|  | DODÁVKA - STROJE A ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0
1 |  | A-02.1a,b-Míchadlo anoxického selektoru č.1 - Linka č.1,Ponorné míchadlo , otáčky vrtule 920 1/min, Jmenovitý výkon 1,8 kW, jmenovitý proud 4,8 A, Jmenovité napětí 400 V,Průměr vrtule 294mm, materiál vrtule/počet lopatek – 1.4571 /2. Včetně: spouštěcího zařízení, vodící tyče, závěsného třmenu mat. litina+ocel tř.17, horní a dolní držák s možností natáčení a aretace polohy - nerez ocel, kabel 10 m, termistorové relé, čidlo průsaku, míchací výkon pro objem nádrže 170 m3 (2 míchadla / 1 linka) | ks | 2 |  | 0
2 |  | N-02.1-Přenosný jeřábek pro míchadla A-02.1, Přenosný jeřábek s ocelovým lanem a lanovým navijákem s nastavitelným výložníkem, nosnost 160kg na zdvih míchadla+2xpatka pro uchycení jeřábku | ks | 1 |  | 0
3 |  | A-02.2-Míchadlo denitrifikace č.1 - Linka č.1, Ponorné míchadlo , otáčky vrtule 24 1/min, Jmenovitý výkon 1,25 kW,jmenovitý proud 3,2 A, Jmenovité napětí 400 V, Průměr vrtule 2200mm, materiál vrtule/počet lopatek – EP-GF /2 včetně: spouštěcího zařízení, vodící tyče, závěsného třmenu, horní a dolní držák s možností natáčení a aretace polohy - nerez ocel, kabel 10 m, termistorové relé, čidlo průsaku, míchací výkon pro objem nádrže 550 m3 | ks | 1 |  | 0
4 |  | N-02.2-Přenosný jeřábek pro míchadlo A-02.2, Přenosný jeřábek s ocelovým lanem a lanovým navijákem s nastavitelným výložníkem, nosnost 250kg na zdvih míchadla při max.vyložení 2200mm+1xpatka pro uchycení jeřábku | ks | 1 |  | 0
5 |  | A-02.3a,b-Míchadlo anoxického selektoru č.2 - Linka č.2, Ponorné míchadlo , otáčky vrtule 920 1/min, Jmenovitý výkon 1,8 kW, jmenovitý proud 4,8 A, Jmenovité napětí 400 V,Průměr vrtule 294mm, materiál vrtule/počet lopatek – 1.4571 /2. Včetně: spouštěcího zařízení, vodící tyče, závěsného třmenu mat. litina+ocel tř.17, horní a dolní držák s možností natáčení a aretace polohy - nerez ocel, kabel 10 m, termistorové relé, čidlo průsaku, míchací výkon pro objem nádrže 170 m3 (2 míchadla / 1 linka). | ks | 2 |  | 0
6 |  | N-02.3-Přenosný jeřábek pro míchadla A-02.3, Přenosný jeřábek s ocelovým lanem a lanovým navijákem s nastavitelným výložníkem,nosnost 160kg na zdvih míchadla+2xpatka pro uchycení jeřábku | ks | 1 |  | 0
7 |  | A-02.4-Míchadlo denitrifikace č.2 - Linka č.2, Ponorné míchadlo , otáčky vrtule 24 1/min, Jmenovitý výkon 1,25 kW,jmenovitý proud 3,2 A, Jmenovité napětí 400 V, Průměr vrtule 2200mm, materiál vrtule/počet lopatek – EP-GF /2 včetně: spouštěcího zařízení, vodící tyče, závěsného třmenu, horní a dolní držák s možností natáčení a aretace polohy - nerez ocel, kabel 10 m, termistorové relé, čidlo průsaku, míchací výkon pro objem nádrže 550 m3 | ks | 1 |  | 0
8 |  | N-02.4-Přenosný jeřábek pro míchadlo A-02.4, Přenosný jeřábek s ocelovým lanem a lanovým navijákem s nastavitelným výložníkem,nosnost 250kg na zdvih míchadla při max.vyložení 2200mm+1xpatka pro uchycení jeřábku | ks | 1 |  | 0
9 |  | P-02.1-Ponorné čerpadlo interní recirkulace- nitrifikace č.1 - Linka č.1, Odstředivé ponorné čerpadlo, interního recyklu (kal do 2 % ),Technické údaje:Q = 75 l/s, H = 1,5 m, Výkon elektromotoru 4,8 kW, Jmenovitý proud 11 A, Provozní napětí 400V, Průchod oběžným kolem 100 mm, včetně: stacionární instal. sady, vedení tyče, patního kolena, kotvícího materiálu, řetězu 5m, mat. litina | ks | 1 |  | 0
10 |  | Vodící tyč pro P-02.1, mat. tř.17, vodící tyč ponorného čerpadla, 2x d=88,9 x 3,6mm, L=4,7m | ks | 2 |  | 0
11 |  | P-02.2-Ponorné čerpadlo interní recirkulace- nitrifikace č.2 - Linka č.2,Odstředivé ponorné čerpadlo, interního reciklu (kal do 2 % ), Technické údaje: Q = 75 l/s, H = 1,5 m, Výkon elektromotoru 4,8 kW, Jmenovitý proud 11 A, Průchod oběžným kolem 100 mm, včetně: stacionární instal. sady, vedení tyče, patního kolena, kotvícího materiálu, řetězu 5m, mat. litina | ks | 1 |  | 0
12 |  | Vodící tyč pro P-02.2, mat. tř.17, vodící tyč ponorného čerpadla, 2x d=88,9 x 3,6mm, L=4,7m | ks | 1 |  | 0
13 |  | P-02.3a-c-Čerpadlo - kalová jímka, Odstředivé kalové čerpadlo vratného kalu Technické údaje: Q = 107,5 l/s, H = 5,1 m, Výkon elektromotoru 11 kW, Jmenovitý proud 22,4 A, Provozní napětí 400V, průměr oběžného kola 283mm, průchod oběžným kolem 100 mm, připojovací rozměr DN200, řízení frekvenčním měničem, včetně: přírubového kusu na sání s čistícím otvorem, základové desky, mat. litina | ks | 3 |  | 0
14 |  | P-02.4-Čerpadlo plovoucích nečistot, Odstředivé ponorné čerpadlo plovoucích nečistot (kal do 2 %), Technické údaje: Q = 8 l/s, H = 7 m, Výkon elektromotoru 1,8kW, Jmenovitý proud 4,3 A, Provozní napětí 400V, Průchod oběžným kolem 65 mm včetně: stacionární instal. sady, vedení tyče, patního kolena, kotvícího materiálu, řetězu 5m, mat. litina | ks | 1 |  | 0
15 |  | Vodící tyč pro P-02.4, mat. tř.17, vodící tyč ponorného čerpadla, 2x d=33,7 x 2,6mm, L=4,9m | ks | 1 |  | 0
16 |  | N-02.5-Přenosný jeřábek pro čerpadlo P-02.4, Přenosný jeřábek s ocelovým lanem a lanovým navijákem s nastavitelným výložníkem, nosnost 160kg na zdvih čerpadla+1xpatka pro uchycení jeřábku | ks | 1 |  | 0
17 |  | P-02.5-Automatická tlaková stanice, Technické údaje: Q = 9l/s, H = 50 m, Čerpané médium : užitková voda, Jmenovitý výkon 3x3,0 kW, Celkový připojovací výkon 11,90 kVA, Provozní napětí 400V, Jmenovitý proud 5,5 A, motor s frekvenčním měničem, mat. 1.4301 | ks | 1 |  | 0
18 |  | Z-02.1-Jemnobublinový přesně naváděný provzdušňovací systém, Jemnobublinový přesně naváděný provzdušňovací systém do nádrže nitrifikace č.1, 44 nosných trubek délky 6215 mm s 9 ks provzdušňovačů, Parametry nádrže : délka: 32,00 m, šířka: 15 m, hloubka vody: 4,50 m, objem nitrifikace: 2160 m3, Dodávka vzduchu do nitrifikace -Qvz max. 1436 m3/h, -Qvz min. 1116 m3/h, mat. PE/EPDM. Včetně uzavíracích armatur, včetně rozvodného a odvodňovacího potrubí. KOMPLETNÍ DODÁVKA. | ks | 1 |  | 0
19 |  | Z-02.2-Jemnobublinový přesně naváděný provzdušňovací systém , Jemnobublinový přesně naváděný provzdušňovací systém do nádrže nitrifikace č.2, 44 nosných trubek délky 6215 mm s 9 ks provzdušňovačů, Parametry nádrže : délka: 32,00 m, šířka: 15 m, hloubka vody: 4,50 m, objem nitrifikace: 2160 m3, Dodávka vzduchu do nitrifikace -Qvz max. 1436 m3/h, -Qvz min. 1116 m3/h, mat. PE/EPDM. Včetně uzavíracích armatur, včetně rozvodného a odvodňovacího potrubí. KOMPLETNÍ DODÁVKA. | ks | 1 |  | 0
20 |  | Z-02.3-Měrný objekt, Měrný objekt pro měření přečištěné vody na odtoku z ČOV,- Typ: Parshallův žlab, - Velikost: P5, - Měřící rozsah přesného měření 2,3 – 360 l/s, materiál PP; Ultrazvukové čidlo, vyhodnocovací jednotka včetně posouzení způsobilosti měřidla úředním měřením jsou součástí PS 06 | ks | 1 |  | 0
21 |  | ZRUŠENO
22 |  | Z-02.4-Automatická vzorkovací jednotka, Stacionární vzorkovač s 24 PP lahví, v provedení do venkovního prostředí, pro odběry vzorků typu C, mat. plast | ks | 1 |  | 0
23 |  | D-02.1a-c-Dmychadlo, Objemová rootsova dmychadla s troj-křídlovými rotory a interním odbouráním pulzací: - Max. výkon: 1436 m3/hod (sací objem)-pro každé dmychadlo. - Tlaková diference na výstupu 600 mbar - Řízeno frekvenčním měničem (FM dodávka elektro) - Výkon motoru 37 kW/ 50Hz / 400V - Druh krytí: IP 55 - Příslušenství: protihlukový kryt, pojišťovací ventil, zpětná klapka, sací filtr/tlumič - Hmotnost 1227kg - mat. ocel/litina | ks | 3 |  | 0
24 |  | U-02.1-Vystrojení dosazovací nádrže 1, Vystrojení dosazovací nádrže d=24000mm, H=4600mm, obsahuje: - Pojezdový most s obvodovým pohonem, Středový sloup DN600, Odtokový žlab s výstupní tvarovkou DN500, Flokulační válec, Výtokový a usměrňovací reflektor, Kroužkový sběrač, Stírání dna i hladiny, Ofuk hladiny, Odtah plovoucích nečistot čerpadlem s řezacím kolem, Celkový instalovaný příkon Pi=2,7kW, Včetně el. rozvaděče a el.instalace na mostě | ks | 1 |  | 0
25 |  | U-02.2-Vystrojení dosazovací nádrže 2, Vystrojení dosazovací nádrže d=24000mm, H=4600mm, obsahuje: Pojezdový most s obvodovým pohonem, Středový sloup DN600, Odtokový žlab s výstupní tvarovkou DN500, Flokulační válec, Výtokový a usměrňovací reflektor, Kroužkový sběrač, Stírání dna i hladiny, Ofuk hladiny, Odtah plovoucích nečistot čerpadlem s řezacím kolem, Celkový instalovaný příkon Pi=2,7kW, Včetně el. rozvaděče a el.instalace na mostě | ks | 1 |  | 0
26 |  | Doprava | ks | 1 |  | 0
|  | MONTÁŽ - STROJE A ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0
27 |  | A-02.1a,b-Míchadlo anoxického selektoru č.1 - Linka č.1,Ponorné míchadlo , otáčky vrtule 920 1/min, Jmenovitý výkon 1,8 kW, jmenovitý proud 4,8 A, Jmenovité napětí 400 V,Průměr vrtule 294mm, materiál vrtule/počet lopatek – 1.4571 /2. Včetně: spouštěcího zařízení, vodící tyče, závěsného třmenu mat. litina+ocel tř.17, horní a dolní držák s možností natáčení a aretace polohy - nerez ocel, kabel 10 m, termistorové relé, čidlo průsaku, míchací výkon pro objem nádrže 170 m3 (2 míchadla / 1 linka) | ks | 2 |  | 0
28 |  | N-02.1-Přenosný jeřábek pro míchadla A-02.1, Přenosný jeřábek s ocelovým lanem a lanovým navijákem s nastavitelným výložníkem, nosnost 160kg na zdvih míchadla+2xpatka pro uchycení jeřábku | ks | 1 |  | 0
29 |  | A-02.2-Míchadlo denitrifikace č.1 - Linka č.1, Ponorné míchadlo , otáčky vrtule 24 1/min, Jmenovitý výkon 1,25 kW,jmenovitý proud 3,2 A, Jmenovité napětí 400 V, Průměr vrtule 2200mm, materiál vrtule/počet lopatek – EP-GF /2 včetně: spouštěcího zařízení, vodící tyče, závěsného třmenu, horní a dolní držák s možností natáčení a aretace polohy - nerez ocel, kabel 10 m, termistorové relé, čidlo průsaku, míchací výkon pro objem nádrže 550 m3 | ks | 1 |  | 0
30 |  | N-02.2-Přenosný jeřábek pro míchadlo A-02.2, Přenosný jeřábek s ocelovým lanem a lanovým navijákem s nastavitelným výložníkem, nosnost 250kg na zdvih míchadla při max.vyložení 2200mm+1xpatka pro uchycení jeřábku | ks | 1 |  | 0
31 |  | A-02.3a,b-Míchadlo anoxického selektoru č.2 - Linka č.2, Ponorné míchadlo , otáčky vrtule 920 1/min, Jmenovitý výkon 1,8 kW, jmenovitý proud 4,8 A, Jmenovité napětí 400 V,Průměr vrtule 294mm, materiál vrtule/počet lopatek – 1.4571 /2. Včetně: spouštěcího zařízení, vodící tyče, závěsného třmenu mat. litina+ocel tř.17, horní a dolní držák s možností natáčení a aretace polohy - nerez ocel, kabel 10 m, termistorové relé, čidlo průsaku, míchací výkon pro objem nádrže 170 m3 (2 míchadla / 1 linka). | ks | 2 |  | 0
32 |  | N-02.3-Přenosný jeřábek pro míchadla A-02.3, Přenosný jeřábek s ocelovým lanem a lanovým navijákem s nastavitelným výložníkem,nosnost 160kg na zdvih míchadla+2xpatka pro uchycení jeřábku | ks | 1 |  | 0
33 |  | A-02.4-Míchadlo denitrifikace č.2 - Linka č.2, Ponorné míchadlo , otáčky vrtule 24 1/min, Jmenovitý výkon 1,25 kW,jmenovitý proud 3,2 A, Jmenovité napětí 400 V, Průměr vrtule 2200mm, materiál vrtule/počet lopatek – EP-GF /2 včetně: spouštěcího zařízení, vodící tyče, závěsného třmenu, horní a dolní držák s možností natáčení a aretace polohy - nerez ocel, kabel 10 m, termistorové relé, čidlo průsaku, míchací výkon pro objem nádrže 550 m3 | ks | 1 |  | 0
34 |  | N-02.4-Přenosný jeřábek pro míchadlo A-02.4, Přenosný jeřábek s ocelovým lanem a lanovým navijákem s nastavitelným výložníkem,nosnost 250kg na zdvih míchadla při max.vyložení 2200mm+1xpatka pro uchycení jeřábku | ks | 1 |  | 0
35 |  | P-02.1-Ponorné čerpadlo interní recirkulace- nitrifikace č.1 - Linka č.1, Odstředivé ponorné čerpadlo, interního recyklu (kal do 2 % ),Technické údaje:Q = 75 l/s, H = 1,5 m, Výkon elektromotoru 4,8 kW, Jmenovitý proud 11 A, Provozní napětí 400V, Průchod oběžným kolem 100 mm, včetně: stacionární instal. sady, vedení tyče, patního kolena, kotvícího materiálu, řetězu 5m, mat. litina | ks | 1 |  | 0
36 |  | Vodící tyč pro P-02.1, mat. tř.17, vodící tyč ponorného čerpadla, 2x d=88,9 x 3,6mm, L=4,7m | ks | 2 |  | 0
37 |  | P-02.2-Ponorné čerpadlo interní recirkulace- nitrifikace č.2 - Linka č.2,Odstředivé ponorné čerpadlo, interního reciklu (kal do 2 % ), Technické údaje: Q = 75 l/s, H = 1,5 m, Výkon elektromotoru 4,8 kW, Jmenovitý proud 11 A, Průchod oběžným kolem 100 mm, včetně: stacionární instal. sady, vedení tyče, patního kolena, kotvícího materiálu, řetězu 5m, mat. litina | ks | 1 |  | 0
38 |  | Vodící tyč pro P-02.2, mat. tř.17, vodící tyč ponorného čerpadla, 2x d=88,9 x 3,6mm, L=4,7m | ks | 1 |  | 0
39 |  | P-02.3a-c-Čerpadlo - kalová jímka, Odstředivé kalové čerpadlo vratného kalu Technické údaje: Q = 107,5 l/s, H = 5,1 m, Výkon elektromotoru 11 kW, Jmenovitý proud 22,4 A, Provozní napětí 400V, průměr oběžného kola 283mm, průchod oběžným kolem 100 mm, připojovací rozměr DN200, řízení frekvenčním měničem, včetně: přírubového kusu na sání s čistícím otvorem, základové desky, mat. litina | ks | 3 |  | 0
40 |  | P-02.4-Čerpadlo plovoucích nečistot, Odstředivé ponorné čerpadlo plovoucích nečistot (kal do 2 %), Technické údaje: Q = 8 l/s, H = 7 m, Výkon elektromotoru 1,8kW, Jmenovitý proud 4,3 A, Provozní napětí 400V, Průchod oběžným kolem 65 mm včetně: stacionární instal. sady, vedení tyče, patního kolena, kotvícího materiálu, řetězu 5m, mat. litina | ks | 1 |  | 0
41 |  | Vodící tyč pro P-02.4, mat. tř.17, vodící tyč ponorného čerpadla, 2x d=33,7 x 2,6mm, L=4,9m | ks | 1 |  | 0
42 |  | N-02.5-Přenosný jeřábek pro čerpadlo P-02.4, Přenosný jeřábek s ocelovým lanem a lanovým navijákem s nastavitelným výložníkem, nosnost 160kg na zdvih čerpadla+1xpatka pro uchycení jeřábku | ks | 1 |  | 0
43 |  | P-02.5-Automatická tlaková stanice, Technické údaje: Q = 9l/s, H = 50 m, Čerpané médium : užitková voda, Jmenovitý výkon 3x3,0 kW, Celkový připojovací výkon 11,90 kVA, Provozní napětí 400V, Jmenovitý proud 5,5 A, motor s frekvenčním měničem, mat. 1.4301 | ks | 1 |  | 0
44 |  | Z-02.1-Jemnobublinový přesně naváděný provzdušňovací systém, Jemnobublinový přesně naváděný provzdušňovací systém do nádrže nitrifikace č.1, 44 nosných trubek délky 6215 mm s 9 ks provzdušňovačů, Parametry nádrže : délka: 32,00 m, šířka: 15 m, hloubka vody: 4,50 m, objem nitrifikace: 2160 m3, Dodávka vzduchu do nitrifikace -Qvz max. 1436 m3/h, -Qvz min. 1116 m3/h, mat. PE/EPDM. Včetně uzavíracích armatur, včetně rozvodného a odvodňovacího potrubí. | ks | 1 |  | 0
45 |  | Z-02.2-Jemnobublinový přesně naváděný provzdušňovací systém , Jemnobublinový přesně naváděný provzdušňovací systém do nádrže nitrifikace č.2, 44 nosných trubek délky 6215 mm s 9 ks provzdušňovačů, Parametry nádrže : délka: 32,00 m, šířka: 15 m, hloubka vody: 4,50 m, objem nitrifikace: 2160 m3, Dodávka vzduchu do nitrifikace -Qvz max. 1436 m3/h, -Qvz min. 1116 m3/h, mat. PE/EPDM. Včetně uzavíracích armatur, včetně rozvodného a odvodňovacího potrubí. | ks | 1 |  | 0
46 |  | Z-02.3-Měrný objekt, Měrný objekt pro měření přečištěné vody na odtoku z ČOV,- Typ: Parshallův žlab, - Velikost: P5, - Měřící rozsah přesného měření 2,3 – 360 l/s, - včetně posouzení způsobilosti měřidla úředním měřením, mat. PP | ks | 1 |  | 0
47 |  | Z-02.4-Automatická vzorkovací jednotka, Stacionární vzorkovač s 24 PP lahví, v provedení do venkovního prostředí, pro odběry vzorků typu C, mat. plast | ks | 1 |  | 0
48 |  | D-02.1a-c-Dmychadlo, Objemová rootsova dmychadla s troj-křídlovými rotory a interním odbouráním pulzací: - Max. výkon: 1436 m3/hod (sací objem)-pro každé dmychadlo. - Tlaková diference na výstupu 600 mbar - Řízeno frekvenčním měničem (FM dodávka elektro) - Výkon motoru 37 kW/ 50Hz / 400V - Druh krytí: IP 55 - Příslušenství: protihlukový kryt, pojišťovací ventil, zpětná klapka, sací filtr/tlumič - Hmotnost 1227kg - mat. ocel/litina | ks | 3 |  | 0
49 |  | U-02.1-Vystrojení dosazovací nádrže 1, Vystrojení dosazovací nádrže d=24000mm, H=4600mm, obsahuje: - Pojezdový most s obvodovým pohonem, Středový sloup DN600, Odtokový žlab s výstupní tvarovkou DN500, Flokulační válec, Výtokový a usměrňovací reflektor, Kroužkový sběrač, Stírání dna i hladiny, Ofuk hladiny, Odtah plovoucích nečistot čerpadlem s řezacím kolem, Celkový instalovaný příkon Pi=2,7kW, Včetně el. rozvaděče a el.instalace na mostě | ks | 1 |  | 0
50 |  | U-02.2-Vystrojení dosazovací nádrže 2, Vystrojení dosazovací nádrže d=24000mm, H=4600mm, obsahuje: Pojezdový most s obvodovým pohonem, Středový sloup DN600, Odtokový žlab s výstupní tvarovkou DN500, Flokulační válec, Výtokový a usměrňovací reflektor, Kroužkový sběrač, Stírání dna i hladiny, Ofuk hladiny, Odtah plovoucích nečistot čerpadlem s řezacím kolem, Celkový instalovaný příkon Pi=2,7kW, Včetně el. rozvaděče a el.instalace na mostě | ks | 1 |  | 0
|  | DODÁVKA - POTRUBÍ A ARMATURY |  |  |  | 0
51 |  | Trubka švová d355,6 x 3,0, DN350, PN10, mat. 1.4301 | m | 5.5 |  | 0
52 |  | Trubka švová d323,9 x 3,0, DN300, PN10, mat. 1.4301 | m | 5 |  | 0
53 |  | Trubka švová d273 x 2,0, DN250, PN10, mat. 1.4301 | m | 2 |  | 0
54 |  | Trubka švová d219,1 x 2,0, DN200, PN10, mat. 1.4301 | m | 172 |  | 0
55 |  | Trubka švová d168,3 x 2,0, DN150, PN10, mat. 1.4301 | m | 193 |  | 0
56 |  | Trubka švová d114,3 x 2,0, DN100, PN10, mat. 1.4301 | m | 9 |  | 0
57 |  | Trubka švová d88,9 x 2,0, DN80, PN10, mat. 1.4301 | m | 16 |  | 0
58 |  | Trubka švová d76,1 x 2,0, DN65, PN10, mat. 1.4301 | m | 1 |  | 0
59 |  | Trubka švová d60,3 x 2,0, DN50, PN10, mat. 1.4301 | m | 2 |  | 0
60 |  | Trubka švová d48,3 x 2,0, DN40, PN10, mat. 1.4301 | m | 2 |  | 0
61 |  | Trubka švová d33,7 x 2,0, DN25, PN10, mat. 1.4301 | m | 3 |  | 0
62 |  | Závitová trubka DN25, L=100mm, vytvořit vnější závit 1", mat. 1.4301 | ks | 125 |  | 0
63 |  | Závitová trubka DN50, L=150mm, vytvořit vnější závit 2", mat. 1.4301 | ks | 5 |  | 0
64 |  | Závitová trubka DN40, L=100mm, vytvořit vnější závit 6/4", mat. 1.4301 | ks | 5 |  | 0
65 |  | Oblouk přivař., 90?, r=1,5 d, DN350, PN10, mat. 1.4301 | ks | 3 |  | 0
66 |  | Oblouk přivař., 90?, r=1,5 d, DN250, PN10, mat. 1.4301 | ks | 2 |  | 0
67 |  | Oblouk přivař., 90?, r=1,5 d, DN200, PN10, mat. 1.4301 | ks | 33 |  | 0
68 |  | Oblouk přivař., 90?, r=1,5 d, DN150, PN10, mat. 1.4301 | ks | 14 |  | 0
69 |  | Oblouk přivař., 90?, r=1,5 d, DN100, PN10, mat. 1.4301 | ks | 3 |  | 0
70 |  | Oblouk přivař., 90?, r=1,5 d, DN80, PN10, mat. 1.4301 | ks | 10 |  | 0
71 |  | Oblouk přivař., 90?, r=1,5 d, DN40, PN10, mat. 1.4301 | ks | 4 |  | 0
72 |  | Oblouk přivař., 90?, r=1,5 d, DN25, PN10, mat. 1.4301 | ks | 120 |  | 0
73 |  | T kus přivařovací DN300, PN10, mat. 1.4301 | ks | 3 |  | 0
74 |  | T kus přivařovací DN80, PN10, mat. 1.4301 | ks | 1 |  | 0
75 |  | T kus přivařovací redukovaný DN350/250, PN10, mat. 1.4301 | ks | 2 |  | 0
76 |  | T kus přivařovací redukovaný DN350/200, PN10, mat. 1.4301 | ks | 1 |  | 0
77 |  | T kus přivařovací redukovaný DN200/150, PN10, mat. 1.4301 | ks | 4 |  | 0
78 |  | Redukce centrická DN350/250, PN10, mat. 1.4301 | ks | 1 |  | 0
79 |  | Redukce centrická DN300/200, PN10, mat. 1.4301 | ks | 3 |  | 0
80 |  | Redukce centrická DN250/200, PN10, mat. 1.4301 | ks | 3 |  | 0
81 |  | Redukce centrická DN200/150, PN10, mat. 1.4301 | ks | 2 |  | 0
82 |  | Redukce centrická DN200/100, PN10, mat. 1.4301 | ks | 1 |  | 0
83 |  | Redukce centrická DN100/50, PN10, mat. 1.4301 | ks | 2 |  | 0
84 |  | Redukce centrická DN80/65, PN10, mat. 1.4301 | ks | 1 |  | 0
85 |  | Návarek d48,3, DN40, PN63, mat. 1.4301 | ks | 5 |  | 0
86 |  | Návarek d33,7, DN25, PN63, mat. 1.4301 | ks | 120 |  | 0
87 |  | Dno polokulové DN150, mat. 1.4301 | ks | 4 |  | 0
88 |  | Šroubení 2" | ks | 4 |  | 0
89 |  | Odbočka na montáži DN350/40, mat. 1.4301 | ks | 3 |  | 0
90 |  | Odbočka na montáži DN200/40, mat. 1.4301 | ks | 4 |  | 0
91 |  | Odbočka na montáži DN100/25, mat. 1.4301 | ks | 120 |  | 0
92 |  | Odbočka na montáži DN80/25, mat. 1.4301 | ks | 1 |  | 0
93 |  | Přivařovací lem, TYP 33, DN350, PN10, mat. 1.4301 | ks | 5 |  | 0
94 |  | Přivařovací lem, TYP 33, DN300, PN10, mat. 1.4301 | ks | 12 |  | 0
95 |  | Přivařovací lem, TYP 33, DN250, PN10, mat. 1.4301 | ks | 12 |  | 0
96 |  | Přivařovací lem, TYP 33, DN200, PN10, mat. 1.4301 | ks | 12 |  | 0
97 |  | Přivařovací lem, TYP 33, DN150, PN10, mat. 1.4301 | ks | 14 |  | 0
98 |  | Přivařovací lem, TYP 33, DN100, PN10, mat. 1.4301 | ks | 9 |  | 0
99 |  | Přivařovací lem, TYP 33, DN80, PN10, mat. 1.4301 | ks | 6 |  | 0
100 |  | Přivařovací lem, TYP 33, DN65, PN10, mat. 1.4301 | ks | 1 |  | 0
101 |  | Přivařovací lem, TYP 33, DN50, PN10, mat. 1.4301 | ks | 2 |  | 0
102 |  | Točivá příruba TYP02, DN350, PN10, mat. 1.4301 | ks | 5 |  | 0
103 |  | Točivá příruba TYP02, DN300, PN10, mat. 1.4301 | ks | 12 |  | 0
104 |  | Točivá příruba TYP02, DN250, PN10, mat. 1.4301 | ks | 12 |  | 0
105 |  | Točivá příruba TYP02, DN200, PN10, mat. 1.4301 | ks | 12 |  | 0
106 |  | Točivá příruba TYP02, DN150, PN10, mat. 1.4301 | ks | 14 |  | 0
107 |  | Točivá příruba TYP02, DN100, PN10, mat. 1.4301 | ks | 9 |  | 0
108 |  | Točivá příruba TYP02, DN80, PN10, mat. 1.4301 | ks | 6 |  | 0
109 |  | Točivá příruba TYP02, DN65, PN10, mat. 1.4301 | ks | 1 |  | 0
110 |  | Točivá příruba TYP02, DN50, PN10, mat. 1.4301 | ks | 2 |  | 0
111 |  | Zaslepovací příruba TYP05 DN50, PN10, mat. 1.4301 | ks | 3 |  | 0
112 |  | Přírubový spoj DN350, PN10 | ks | 1 |  | 0
113 |  | Přírubový spoj DN300, PN10 | ks | 2 |  | 0
114 |  | Přírubový spoj DN250, PN10 | ks | 3 |  | 0
115 |  | Přírubový spoj DN200, PN10 | ks | 8 |  | 0
116 |  | Přírubový spoj DN100, PN10 | ks | 5 |  | 0
117 |  | Přírubový spoj DN80, PN10 | ks | 2 |  | 0
118 |  | Přírubový spoj DN65, PN10 | ks | 1 |  | 0
119 |  | Přírubový spoj DN50, PN10 | ks | 2 |  | 0
120 |  | Přírubový spoj pro mezipřírubovou armaturu DN350, PN10 | ks | 2 |  | 0
121 |  | Přírubový spoj pro mezipřírubovou armaturu DN300, PN10 | ks | 5 |  | 0
122 |  | Přírubový spoj pro mezipřírubovou armaturu DN250, PN10 | ks | 3 |  | 0
123 |  | Přírubový spoj pro mezipřírubovou armaturu DN200, PN10 | ks | 2 |  | 0
124 |  | Přírubový spoj pro mezipřírubovou armaturu DN150, PN10 | ks | 7 |  | 0
125 |  | Přírubový spoj pro mezipřírubovou armaturu DN100, PN10 | ks | 2 |  | 0
126 |  | Přírubový spoj pro mezipřírubovou armaturu DN80, PN10 | ks | 2 |  | 0
127 |  | Třmen na potrubí DN350, mat. tř.17 | ks | 3 |  | 0
128 |  | Třmen na potrubí DN200, mat. tř.17 | ks | 63 |  | 0
129 |  | Třmen na potrubí DN150, mat. tř.17 | ks | 65 |  | 0
130 |  | Třmen na potrubí DN100, mat. tř.17 | ks | 3 |  | 0
131 |  | Třmen na potrubí DN80, mat. tř.17 | ks | 3 |  | 0
132 |  | Konzoly na potrubí, mat. tř.17 | kg | 200 |  | 0
133 |  | Kotevní materiál pro kotvení míchadel, čerpadel, mat. tř.17 | kg | 200 |  | 0
134 |  | Tabulka na armatury | ks | 77 |  | 0
135 |  | Štítek na potrubí | ks | 40 |  | 0
136 |  | Tlakoměr se spodním vývodem G 1/2", mat. Fe/mosaz | ks | 3 |  | 0
137 |  | Manometrový zkušební ventil G 1/2", mat. Fe/mosaz | ks | 3 |  | 0
138 |  | Uzavírací klapka DN150, PN10, mezipřírubová, ruční, litina/nerez | ks | 10 |  | 0
139 |  | Uzavírací klapka DN200, PN10, mezipřírubová, servopohon, litina/nerez | ks | 4 |  | 0
140 |  | Deskové uzav. Šoupátko DN300, PN10, mezipřírubové, servopohon, litina/nerez | ks | 4 |  | 0
141 |  | Deskové uzav. Šoupátko DN300, PN10, mezipřírubové, ruční, litina/nerez | ks | 4 |  | 0
142 |  | Deskové uzav. Šoupátko s regulací DN350, PN10, mezipřírubové, servopohon, litina/nerez | ks | 1 |  | 0
143 |  | Deskové uzav. Šoupátko DN350, PN10, mezipřírubové, ruční, litina/nerez | ks | 2 |  | 0
144 |  | Deskové uzav. Šoupátko DN250, PN10, mezipřírubové, ruční, litina/nerez | ks | 3 |  | 0
145 |  | Deskové uzav. Šoupátko DN100, PN10, mezipřírubové, servopohon, litina/nerez | ks | 2 |  | 0
146 |  | Deskové uzav. Šoupátko DN100, PN10, mezipřírubové, ruční, litina/nerez | ks | 1 |  | 0
147 |  | Deskové uzav. Šoupátko DN80, PN10, mezipřírubové, ruční, litina/nerez | ks | 3 |  | 0
148 |  | Zpětný ventil s koulí DN250, PN10, přírubový, litina | ks | 5 |  | 0
149 |  | Zpětný ventil s koulí DN80, PN10, přírubový, litina | ks | 1 |  | 0
150 |  | Kulový kohout 1", závitový, ruční, nerez | ks | 16 |  | 0
151 |  | Kulový kohout 6/4", závitový, ruční, nerez | ks | 10 |  | 0
152 |  | Kulový kohout DN100, PN10, přírubový, ruční, litina | ks | 5 |  | 0
153 |  | Doprava | ks | 1 |  | 0
|  | MONTÁŽ - POTRUBÍ A ARMATURY |  |  |  | 0
154 |  | Trubka švová d355,6 x 3,0, DN350, PN10, mat. 1.4301 | m | 5.5 |  | 0
155 |  | Trubka švová d323,9 x 3,0, DN300, PN10, mat. 1.4301 | m | 5 |  | 0
156 |  | Trubka švová d273 x 2,0, DN250, PN10, mat. 1.4301 | m | 2 |  | 0
157 |  | Trubka švová d219,1 x 2,0, DN200, PN10, mat. 1.4301 | m | 172 |  | 0
158 |  | Trubka švová d168,3 x 2,0, DN150, PN10, mat. 1.4301 | m | 193 |  | 0
159 |  | Trubka švová d114,3 x 2,0, DN100, PN10, mat. 1.4301 | m | 9 |  | 0
160 |  | Trubka švová d88,9 x 2,0, DN80, PN10, mat. 1.4301 | m | 16 |  | 0
161 |  | Trubka švová d76,1 x 2,0, DN65, PN10, mat. 1.4301 | m | 1 |  | 0
162 |  | Trubka švová d60,3 x 2,0, DN50, PN10, mat. 1.4301 | m | 2 |  | 0
163 |  | Trubka švová d48,3 x 2,0, DN40, PN10, mat. 1.4301 | m | 2 |  | 0
164 |  | Trubka švová d33,7 x 2,0, DN25, PN10, mat. 1.4301 | m | 3 |  | 0
165 |  | Závitová trubka DN25, L=100mm, vytvořit vnější závit 1", mat. 1.4301 | ks | 125 |  | 0
166 |  | Závitová trubka DN50, L=150mm, vytvořit vnější závit 2", mat. 1.4301 | ks | 5 |  | 0
167 |  | Závitová trubka DN40, L=100mm, vytvořit vnější závit 6/4", mat. 1.4301 | ks | 5 |  | 0
168 |  | Oblouk přivař., 90?, r=1,5 d, DN350, PN10, mat. 1.4301 | ks | 3 |  | 0
169 |  | Oblouk přivař., 90?, r=1,5 d, DN250, PN10, mat. 1.4301 | ks | 2 |  | 0
170 |  | Oblouk přivař., 90?, r=1,5 d, DN200, PN10, mat. 1.4301 | ks | 33 |  | 0
171 |  | Oblouk přivař., 90?, r=1,5 d, DN150, PN10, mat. 1.4301 | ks | 14 |  | 0
172 |  | Oblouk přivař., 90?, r=1,5 d, DN100, PN10, mat. 1.4301 | ks | 3 |  | 0
173 |  | Oblouk přivař., 90?, r=1,5 d, DN80, PN10, mat. 1.4301 | ks | 10 |  | 0
174 |  | Oblouk přivař., 90?, r=1,5 d, DN40, PN10, mat. 1.4301 | ks | 4 |  | 0
175 |  | Oblouk přivař., 90?, r=1,5 d, DN25, PN10, mat. 1.4301 | ks | 120 |  | 0
176 |  | T kus přivařovací DN300, PN10, mat. 1.4301 | ks | 3 |  | 0
177 |  | T kus přivařovací DN80, PN10, mat. 1.4301 | ks | 1 |  | 0
178 |  | T kus přivařovací redukovaný DN350/250, PN10, mat. 1.4301 | ks | 2 |  | 0
179 |  | T kus přivařovací redukovaný DN350/200, PN10, mat. 1.4301 | ks | 1 |  | 0
180 |  | T kus přivařovací redukovaný DN200/150, PN10, mat. 1.4301 | ks | 4 |  | 0
181 |  | Redukce centrická DN350/250, PN10, mat. 1.4301 | ks | 1 |  | 0
182 |  | Redukce centrická DN300/200, PN10, mat. 1.4301 | ks | 3 |  | 0
183 |  | Redukce centrická DN250/200, PN10, mat. 1.4301 | ks | 3 |  | 0
184 |  | Redukce centrická DN200/150, PN10, mat. 1.4301 | ks | 2 |  | 0
185 |  | Redukce centrická DN200/100, PN10, mat. 1.4301 | ks | 1 |  | 0
186 |  | Redukce centrická DN100/50, PN10, mat. 1.4301 | ks | 2 |  | 0
187 |  | Redukce centrická DN80/65, PN10, mat. 1.4301 | ks | 1 |  | 0
188 |  | Návarek d48,3, DN40, PN63, mat. 1.4301 | ks | 5 |  | 0
189 |  | Návarek d33,7, DN25, PN63, mat. 1.4301 | ks | 120 |  | 0
190 |  | Dno polokulové DN150, mat. 1.4301 | ks | 4 |  | 0
191 |  | Šroubení 2" | ks | 4 |  | 0
192 |  | Odbočka na montáži DN350/40, mat. 1.4301 | ks | 3 |  | 0
193 |  | Odbočka na montáži DN200/40, mat. 1.4301 | ks | 4 |  | 0
194 |  | Odbočka na montáži DN100/25, mat. 1.4301 | ks | 120 |  | 0
195 |  | Odbočka na montáži DN80/25, mat. 1.4301 | ks | 1 |  | 0
196 |  | Přivařovací lem, TYP 33, DN350, PN10, mat. 1.4301 | ks | 5 |  | 0
197 |  | Přivařovací lem, TYP 33, DN300, PN10, mat. 1.4301 | ks | 12 |  | 0
198 |  | Přivařovací lem, TYP 33, DN250, PN10, mat. 1.4301 | ks | 12 |  | 0
199 |  | Přivařovací lem, TYP 33, DN200, PN10, mat. 1.4301 | ks | 12 |  | 0
200 |  | Přivařovací lem, TYP 33, DN150, PN10, mat. 1.4301 | ks | 14 |  | 0
201 |  | Přivařovací lem, TYP 33, DN100, PN10, mat. 1.4301 | ks | 9 |  | 0
202 |  | Přivařovací lem, TYP 33, DN80, PN10, mat. 1.4301 | ks | 6 |  | 0
203 |  | Přivařovací lem, TYP 33, DN65, PN10, mat. 1.4301 | ks | 1 |  | 0
204 |  | Přivařovací lem, TYP 33, DN50, PN10, mat. 1.4301 | ks | 2 |  | 0
205 |  | Točivá příruba TYP02, DN350, PN10, mat. 1.4301 | ks | 5 |  | 0
206 |  | Točivá příruba TYP02, DN300, PN10, mat. 1.4301 | ks | 12 |  | 0
207 |  | Točivá příruba TYP02, DN250, PN10, mat. 1.4301 | ks | 12 |  | 0
208 |  | Točivá příruba TYP02, DN200, PN10, mat. 1.4301 | ks | 12 |  | 0
209 |  | Točivá příruba TYP02, DN150, PN10, mat. 1.4301 | ks | 14 |  | 0
210 |  | Točivá příruba TYP02, DN100, PN10, mat. 1.4301 | ks | 9 |  | 0
211 |  | Točivá příruba TYP02, DN80, PN10, mat. 1.4301 | ks | 6 |  | 0
212 |  | Točivá příruba TYP02, DN65, PN10, mat. 1.4301 | ks | 1 |  | 0
213 |  | Točivá příruba TYP02, DN50, PN10, mat. 1.4301 | ks | 2 |  | 0
214 |  | Zaslepovací příruba TYP05 DN50, PN10, mat. 1.4301 | ks | 3 |  | 0
215 |  | Přírubový spoj DN350, PN10 | ks | 1 |  | 0
216 |  | Přírubový spoj DN300, PN10 | ks | 2 |  | 0
217 |  | Přírubový spoj DN250, PN10 | ks | 3 |  | 0
218 |  | Přírubový spoj DN200, PN10 | ks | 8 |  | 0
219 |  | Přírubový spoj DN100, PN10 | ks | 5 |  | 0
220 |  | Přírubový spoj DN80, PN10 | ks | 2 |  | 0
221 |  | Přírubový spoj DN65, PN10 | ks | 1 |  | 0
222 |  | Přírubový spoj DN50, PN10 | ks | 2 |  | 0
223 |  | Přírubový spoj pro mezipřírubovou armaturu DN350, PN10 | ks | 2 |  | 0
224 |  | Přírubový spoj pro mezipřírubovou armaturu DN300, PN10 | ks | 5 |  | 0
225 |  | Přírubový spoj pro mezipřírubovou armaturu DN250, PN10 | ks | 3 |  | 0
226 |  | Přírubový spoj pro mezipřírubovou armaturu DN200, PN10 | ks | 2 |  | 0
227 |  | Přírubový spoj pro mezipřírubovou armaturu DN150, PN10 | ks | 7 |  | 0
228 |  | Přírubový spoj pro mezipřírubovou armaturu DN100, PN10 | ks | 2 |  | 0
229 |  | Přírubový spoj pro mezipřírubovou armaturu DN80, PN10 | ks | 2 |  | 0
230 |  | Třmen na potrubí DN350, mat. tř.17 | ks | 3 |  | 0
231 |  | Třmen na potrubí DN200, mat. tř.17 | ks | 63 |  | 0
232 |  | Třmen na potrubí DN150, mat. tř.17 | ks | 65 |  | 0
233 |  | Třmen na potrubí DN100, mat. tř.17 | ks | 3 |  | 0
234 |  | Třmen na potrubí DN80, mat. tř.17 | ks | 3 |  | 0
235 |  | Konzoly na potrubí, mat. tř.17 | kg | 200 |  | 0
236 |  | Kotevní materiál pro kotvení míchadel, čerpadel, mat. tř.17 | kg | 200 |  | 0
237 |  | Tabulka na armatury | ks | 77 |  | 0
238 |  | Štítek na potrubí | ks | 40 |  | 0
239 |  | Tlakoměr se spodním vývodem G 1/2", mat. Fe/mosaz | ks | 3 |  | 0
240 |  | Manometrový zkušební ventil G 1/2", mat. Fe/mosaz | ks | 3 |  | 0
241 |  | Uzavírací klapka DN150, PN10, mezipřírubová, ruční, litina/nerez | ks | 10 |  | 0
242 |  | Uzavírací klapka DN200, PN10, mezipřírubová, servopohon, litina/nerez | ks | 4 |  | 0
243 |  | Deskové uzav. Šoupátko DN300, PN10, mezipřírubové, servopohon, litina/nerez | ks | 4 |  | 0
244 |  | Deskové uzav. Šoupátko DN300, PN10, mezipřírubové, ruční, litina/nerez | ks | 4 |  | 0
245 |  | Deskové uzav. Šoupátko s regulací DN350, PN10, mezipřírubové, servopohon, litina/nerez | ks | 1 |  | 0
246 |  | Deskové uzav. Šoupátko DN350, PN10, mezipřírubové, ruční, litina/nerez | ks | 2 |  | 0
247 |  | Deskové uzav. Šoupátko DN250, PN10, mezipřírubové, ruční, litina/nerez | ks | 3 |  | 0
248 |  | Deskové uzav. Šoupátko DN100, PN10, mezipřírubové, servopohon, litina/nerez | ks | 2 |  | 0
249 |  | Deskové uzav. Šoupátko DN100, PN10, mezipřírubové, ruční, litina/nerez | ks | 1 |  | 0
250 |  | Deskové uzav. Šoupátko DN80, PN10, mezipřírubové, ruční, litina/nerez | ks | 3 |  | 0
251 |  | Zpětný ventil s koulí DN250, PN10, přírubový, litina | ks | 5 |  | 0
252 |  | Zpětný ventil s koulí DN80, PN10, přírubový, litina | ks | 1 |  | 0
253 |  | Kulový kohout 1", závitový, ruční, nerez | ks | 16 |  | 0
254 |  | Kulový kohout 6/4", závitový, ruční, nerez | ks | 10 |  | 0
255 |  | Kulový kohout DN100, PN10, přírubový, ruční, litina | ks | 5 |  | 0
256 |  | Průtokomět DN350 | ks | 1 |  | 0
257 |  | Průtokomět DN100 | ks | 1 |  | 0
258 |  | Izolace na potrubí, tl. 50 mm DN80, min. vlna WM80+Al plech | m | 16 |  | 0
259 |  | Izolace na oblouk přivař., 90° DN80, min. vlna WM80+Al plech | ks | 10 |  | 0
260 |  | Izolace na T-kus přivař. tl. 50 mm DN80, min. vlna WM80+Al plech | ks | 1 |  | 0
261 |  | Rozebíratelná izolace armatur tl. 50 mm DN80, min. vlna WM80+Al plech | ks | 3 |  | 0
262 |  | Lešení lehké, montážní s podlážkami | m2 | 500 |  | 0
263 |  | Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí do DN40 | ks | 1 |  | 0
264 |  | Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí do DN80 | ks | 2 |  | 0
265 |  | Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí do DN125 | ks | 1 |  | 0
266 |  | Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí do DN200 | ks | 8 |  | 0
267 |  | Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí do DN350 | ks | 3 |  | 0
268 |  | Zkouška těsnosti potrubí do DN40 | m | 5 |  | 0
269 |  | Zkouška těsnosti potrubí do DN80 | m | 19 |  | 0
270 |  | Zkouška těsnosti potrubí do DN125 | m | 9 |  | 0
271 |  | Zkouška těsnosti potrubí do DN200 | m | 365 |  | 0
272 |  | Zkouška těsnosti potrubí do DN350 | m | 12 |  | 0

## PS 03
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Poznámka
|  | PS 03 Kalové hospodářství |  |  |  | 0
|  | DODÁVKA - STROJE A ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0
1 |  | A-03.1-Ponorné míchadlo přebytečného kalu, dvrtule=225mm, Pi=1,25kW/3,1A; 1400rpm, mat. šedá litina | ks | 1 |  | 0
2 |  | P-03.1-Čerpadlo přebytečného kalu, vřetenové čerpadlo + FM Q=40m3/h / 3bar, Pi=5,5kW -součást U-03.1 | ks | 1 |  | 0
3 |  | IP4a-indukční průtokoměr, pro měření množství kalu vstupujícího do zahušťovače, signál 4-20mA-součást U-03.1 | ks | 1 |  | 0
4 |  | U-03.1 – Pásový zahušťovač v provedení z nerez oceli AISI 304L,součásí je sonda proti přetečení, platový kryt s dvěma přírubami DN100 pro odvod odpadního vzduchu a systém oplachu síta vč. kartáčů pro čištění trysek. Vstupní průtok přebytečného aktivovaného kalu 40m3/h, vstupní sušina kalu 0,7%, výstupní sušina kalu 4,5%, spotřeba flokulantu 6kg/t suš. Kalu, spotřeba proplachové vody 5m3/hod. při tlaku 8bar | ks | 1 |  | 0
5 |  | Společný rozvaděč linky zahušťování a odvodňování kalu | ks | 1 |  | 0
6 |  | H-03.4-Akumulační nádrž zahuštěného kalu, V= 0,6m3, rozměr 1900x600x1055mm, mat. nerez | ks | 1 |  | 0
7 |  | P-03.2-Čerpadlo zahuštěného kalu, vřetenové čerpadlo + FM Q=1-8m3/h / 3bar, Pi=2,2kW -součást U-03.1 | ks | 1 |  | 0
8 |  | P-03.3-Čerpadlo ostřikové vody, Q=6m3/h, výtlak 8bar, Pi=2,2kW -součást U-03.1 | ks | 1 |  | 0
9 |  | K-03.1-Kompresor pístový pojízdný, Q=17m3/h, objem zásobníku 100l, max. přetlak 10bar, Pi=1,5kW -součást U-03.1 | ks | 1 |  | 0
10 |  | Z-03.1-Automatická flokulační stanice, Hodinový výkon stanice 1500l, Pi=2,2kW, Vzásobníku prášku 50l, mat. PP | ks | 1 |  | 0
11 |  | P-03.4-Dávkovací čerpadlo flokulantu, Q=0,3-1,5m3/h / 3bar, Pi=0,75kW, FM -součást U-03.1 | ks | 1 |  | 0
12 |  | IP4c-Indukční průtokoměr, pro měření množství roztoku flokulantu vstupujícího do zahušťovače, signál 4-20mA -součást U-03.1 | ks | 1 |  | 0
13 |  | U-03.2-Odvodňovací odstředivka, Q=10m3/h, obsah sušiny na vstupu 4,3%, sušina na výstupu 20-30%, Pi=30kW, v provedení z nerez oceli AISI 304L,vnitřní průměr bubnu 340mm, celková délka bubnu 1598mm. ŘJ pro ovládání parametrů odstředivky. Automatická regulace otáček šneku na základě látkového zatížení. Pohon bubnu 30kW a šneku 7,5kW vč. FM. Celkový instalovaný příkon 30kW. Spotřeba el. Energie 14kW při Q=10m3/h díky rekuperaci el. energie. Vstupní komora ve šneku a výpadové otvory bubnu chráněny výměnnými pouzdry s keramickou vrstvou. Kontura šneku chráněna výměnnými destičkami z karbidu wolframu. Deaerátor pro odvod fugátu, zabraňuje pěnění. Speciální nářadí pro servis a údržbu. Obsah sušiny na vstupu do 4,3%, výkon odstředivky 10m3/h, spotřeba flokulantu 8-10kg/t suš., obsah sušiny na výstupu 20-30%. | ks | 1 |  | 0
14 |  | Z-03.2-Automatická flokulační stanice, Hodinový výkon stanice 1500l, Pi=2,2kW, Vzásobníku prášku 50l, mat. PP- součást U-03.2 | ks | 1 |  | 0
15 |  | P-03.6-Dávkovací čerpadlo flokulantu, Q=0,3-1,5m3/h / 3bar, Pi=0,75kW, FM- součást U-03.2 | ks | 1 |  | 0
16 |  | IP4d-Indukční průtokoměr, pro měření množství roztoku flokulantu vstupujícího do odstředivky, signál 4-20mA - součást U-03.2 | ks | 1 |  | 0
17 |  | P-03.5-Podávací čerpadlo stabilizovaného kalu, vřetenové čerpadlo + FM Q=10m3/h / 2bar, Pi=2,2kW - součást U-03.2 | ks | 1 |  | 0
18 |  | IP4b-Indukční průtokoměr, pro měření množství kalu vstupujícího do odstředivky, signál 4-20mA - součást U-03.2 | ks | 1 |  | 0
19 |  | P-03.9-Macerátor, pro rozmělnění pevných částic obsažených v kalu, Q=10m3/h, Pi=2,2kW - součást U-03.2 | ks | 1 |  | 0
20 |  | P-03.7-Přečerpávací čerpadlo UN1, odstředivé čerpadlo Q=9,75 l/s, H=7m, Pi=3kW, 970rpm, mat. šedá litina | ks | 1 |  | 0
21 |  | P-03.8-Přečerpávací čerpadlo UN2, odstředivé čerpadlo Q=9,75 l/s, H=7m, Pi=3kW, 970rpm, mat. šedá litina | ks | 1 |  | 0
22 |  | D-03.1-Dmychadlo UN1, Qsací=500m3/h, Pi=15kW, 2945 r/min, IP55, mat. ocel/litina | ks | 1 |  | 0
23 |  | D-03.2-Dmychadlo UN2, Qsací=500m3/h, Pi=15kW, 2945 r/min, IP55, mat. ocel/litina | ks | 1 |  | 0
24 |  | Z-03.3-Aerační systém UN1, Středobublinový provzdušňovací systém ve formě pevně kotveného roštu, který se skládá z 16nosných trubek se 71provzdušňovači, mat. PE - včetně montáže | ks | 1 |  | 0
25 |  | Z-03.4-Středobublinový provzdušňovací systém ve formě pevně kotveného roštu, který se skládá z 16nosných trubek se 71provzdušňovači, mat. PE - včetně montáže | ks | 1 |  | 0
26 |  | KO-03.1a-b-Kontejner 20m3, mat. uhlíková ocel | ks | 2 |  | 0
27 |  | N-03.1-Šnekový dopravník, délka 7,3m, sklon - 28°, Pi=3kW, vč. podpěr, mat. nerez | ks | 1 |  | 0
28 |  | N-03.2-Reverzační šnekový dopravník,délka 4,2m, sklon - 0°, Pi= 1,5kW + trubkový sloup pro natáčení dopravníku Pi=0,25kW, mat. nerez | ks | 1 |  | 0
29 |  | N-03.3-Pojizdný kladkostroj, ručně ovládaný pojizdný kladkostroj, nosnost 500kg | ks | 2 |  | 0
30 |  | T-03.01-OK vestavba, ocelová plošina pod dmýchadla; š. x. d. v. 4x3,5x1,4m, mat. tř.11 | ks | 1 |  | 0
31 |  | Doprava | ks | 1 |  | 0
|  | MONTÁŽ - STROJE A ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0
32 |  | A-03.1-Ponorné míchadlo přebytečného kalu, dvrtule=225mm, Pi=1,25kW/3,1A; 1400rpm, mat. šedá litina | ks | 1 |  | 0
33 |  | P-03.1-Čerpadlo přebytečného kalu, vřetenové čerpadlo + FM Q=40m3/h / 3bar, Pi=5,5kW -součást U-03.1 | ks | 1 |  | 0
34 |  | IP4a-indukční průtokoměr, pro měření množství kalu vstupujícího do zahušťovače, signál 4-20mA-součást U-03.1 | ks | 1 |  | 0
35 |  | U-03.1 – Pásový zahušťovač v provedení z nerez oceli AISI 304L,součásí je sonda proti přetečení, platový kryt s dvěma přírubami DN100 pro odvod odpadního vzduchu a systém oplachu síta vč. kartáčů pro čištění trysek. Vstupní průtok přebytečného aktivovaného kalu 40m3/h, vstupní sušina kalu 0,7%, výstupní sušina kalu 4,5%, spotřeba flokulantu 6kg/t suš. Kalu, spotřeba proplachové vody 5m3/hod. při tlaku 8bar | ks | 1 |  | 0
36 |  | H-03.4-Akumulační nádrž zahuštěného kalu, V= 0,6m3, rozměr 1900x600x1055mm, mat. nerez | ks | 1 |  | 0
37 |  | P-03.2-Čerpadlo zahuštěného kalu, vřetenové čerpadlo + FM Q=1-8m3/h / 3bar, Pi=2,2kW -součást U-03.1 | ks | 1 |  | 0
38 |  | P-03.3-Čerpadlo ostřikové vody, Q=6m3/h, výtlak 8bar, Pi=2,2kW -součást U-03.1 | ks | 1 |  | 0
39 |  | K-03.1-Kompresor pístový pojízdný, Q=17m3/h, objem zásobníku 100l, max. přetlak 10bar, Pi=1,5kW -součást U-03.1 | ks | 1 |  | 0
40 |  | Z-03.1-Automatická flokulační stanice, Hodinový výkon stanice 1500l, Pi=2,2kW, Vzásobníku prášku 50l, mat. PP-součást U-03.1 | ks | 1 |  | 0
41 |  | P-03.4-Dávkovací čerpadlo flokulantu, Q=0,3-1,5m3/h / 3bar, Pi=0,75kW, FM -součást U-03.1 | ks | 1 |  | 0
42 |  | IP4c-Indukční průtokoměr, pro měření množství roztoku flokulantu vstupujícího do zahušťovače, signál 4-20mA -součást U-03.1 | ks | 1 |  | 0
43 |  | U-03.2-Odvodňovací odstředivka, Q=10m3/h, obsah sušiny na vstupu 4,3%, sušina na výstupu 20-30%, Pi=30kW, v provedení z nerez oceli AISI 304L,vnitřní průměr bubnu 340mm, celková délka bubnu 1598mm. ŘJ pro ovládání parametrů odstředivky. Automatická regulace otáček šneku na základě látkového zatížení. Pohon bubnu 30kW a šneku 7,5kW vč. FM. Celkový instalovaný příkon 30kW. Spotřeba el. Energie 14kW při Q=10m3/h díky rekuperaci el. energie. Vstupní komora ve šneku a výpadové otvory bubnu chráněny výměnnými pouzdry s keramickou vrstvou. Kontura šneku chráněna výměnnými destičkami z karbidu wolframu. Deaerátor pro odvod fugátu, zabraňuje pěnění. Speciální nářadí pro servis a údržbu. Obsah sušiny na vstupu do 4,3%, výkon odstředivky 10m3/h, spotřeba flokulantu 8-10kg/t suš., obsah sušiny na výstupu 20-30%. | ks | 1 |  | 0
44 |  | Z-03.2-Automatická flokulační stanice, Hodinový výkon stanice 1500l, Pi=2,2kW, Vzásobníku prášku 50l, mat. PP- součást U-03.2 | ks | 1 |  | 0
45 |  | P-03.6-Dávkovací čerpadlo flokulantu, Q=0,3-1,5m3/h / 3bar, Pi=0,75kW, FM- součást U-03.2 | ks | 1 |  | 0
46 |  | IP4d-Indukční průtokoměr, pro měření množství roztoku flokulantu vstupujícího do odstředivky, signál 4-20mA - součást U-03.2 | ks | 1 |  | 0
47 |  | P-03.5-Podávací čerpadlo stabilizovaného kalu, vřetenové čerpadlo + FM Q=10m3/h / 2bar, Pi=2,2kW - součást U-03.2 | ks | 1 |  | 0
48 |  | IP4b-Indukční průtokoměr, pro měření množství kalu vstupujícího do odstředivky, signál 4-20mA - součást U-03.2 | ks | 1 |  | 0
49 |  | P-03.9-Macerátor, pro rozmělnění pevných částic obsažených v kalu, Q=10m3/h, Pi=2,2kW - součást U-03.2 | ks | 1 |  | 0
50 |  | P-03.7-Přečerpávací čerpadlo UN1, odstředivé čerpadlo Q=9,75 l/s, H=7m, Pi=3kW, 970rpm, mat. šedá litina | ks | 1 |  | 0
51 |  | P-03.8-Přečerpávací čerpadlo UN2, odstředivé čerpadlo Q=9,75 l/s, H=7m, Pi=3kW, 970rpm, mat. šedá litina | ks | 1 |  | 0
52 |  | D-03.1-Dmychadlo UN1, Qsací=500m3/h, Pi=15kW, 2945 r/min, IP55, mat. ocel/litina | ks | 1 |  | 0
53 |  | D-03.2-Dmychadlo UN2, Qsací=500m3/h, Pi=15kW, 2945 r/min, IP55, mat. ocel/litina | ks | 1 |  | 0
54 |  | Z-03.3-Aerační systém UN1, Středobublinový provzdušňovací systém ve formě pevně kotveného roštu, který se skládá z 16nosných trubek se 71provzdušňovači, mat. PE -montáž je součástí dodávky | ks | 1 |  | 0
55 |  | Z-03.4-Středobublinový provzdušňovací systém ve formě pevně kotveného roštu, který se skládá z 16nosných trubek se 71provzdušňovači, mat. PE-montáž je součástí dodávky | ks | 1 |  | 0
56 |  | KO-03.1a-b-Kontejner 20m3, mat. uhlíková ocel | ks | 2 |  | 0
57 |  | N-03.1-Šnekový dopravník, délka 7,3m, sklon - 28°, Pi=3kW, vč. podpěr, mat. nerez | ks | 1 |  | 0
58 |  | N-03.2-Reverzační šnekový dopravník,délka 4,2m, sklon - 0°, Pi= 1,5kW + trubkový sloup pro natáčení dopravníku Pi=0,25kW, mat. nerez | ks | 1 |  | 0
59 |  | N-03.3-Pojizdný kladkostroj, ručně ovládaný pojizdný kladkostroj, nosnost 500kg | ks | 2 |  | 0
60 |  | T-03.01-OK vestavba, ocelová plošina pod dmýchadla; š. x. d. v. 4x3,5x1,4m, mat. tř.11 | ks | 1 |  | 0
|  | DODÁVKA - POTRUBÍ A ARMATURY |  |  |  | 0
61 |  | Trubka švová d204 x 2,0, DN200, PN10, mat. 1.4301 | m | 2 |  | 0
62 |  | Trubka švová d168,3 x 2,0, DN150, PN10, mat. 1.4301 | m | 20 |  | 0
63 |  | Trubka švová d139,7 x 2,0, DN125, PN10, mat. 1.4301 | m | 44 |  | 0
64 |  | Trubka švová d114,3 x 2,0, DN100, PN10, mat. 1.4301 | m | 189 |  | 0
65 |  | Trubka švová d88,9 x 2,0, DN80, PN10, mat. 1.4301 | m | 5 |  | 0
66 |  | Trubka švová d48,3 x 2,0, DN40, PN10, mat. 1.4301 | m | 2 |  | 0
67 |  | Trubka švová d26,9 x 2,0, DN20, PN10, mat. 1.4301 | m | 4 |  | 0
68 |  | Oblouk přivař., 90?, r=1,5 d, DN200, PN10, mat. 1.4301 | ks | 3 |  | 0
69 |  | Oblouk přivař., 90?, r=1,5 d, DN150, PN10, mat. 1.4301 | ks | 4 |  | 0
70 |  | Oblouk přivař., 90?, r=1,5 d, DN125, PN10, mat. 1.4301 | ks | 20 |  | 0
71 |  | Oblouk přivař., 90?, r=1,5 d, DN100, PN10, mat. 1.4301 | ks | 56 |  | 0
72 |  | Oblouk přivař., 90?, r=1,5 d, DN80, PN10, mat. 1.4301 | ks | 4 |  | 0
73 |  | Oblouk přivař., 90?, r=1,5 d, DN40, PN10, mat. 1.4301 | ks | 2 |  | 0
74 |  | Oblouk přivař., 90?, r=1,5 d, DN20, PN10, mat. 1.4301 | ks | 3 |  | 0
75 |  | Oblouk přivař., 45?, r=1,5 d, DN100, PN10, mat. 1.4301 | ks | 4 |  | 0
76 |  | Redukce centrická DN250/150, PN10, mat. 1.4301 | ks | 3 |  | 0
77 |  | Redukce centrická DN200/100, PN10, mat. 1.4301 | ks | 1 |  | 0
78 |  | Redukce centrická DN125/100, PN10, mat. 1.4301 | ks | 3 |  | 0
79 |  | Redukce centrická DN125/80, PN10, mat. 1.4301 | ks | 3 |  | 0
80 |  | Redukce centrická DN100/80, PN10, mat. 1.4301 | ks | 6 |  | 0
81 |  | Redukce centrická DN100/40, PN10, mat. 1.4301 | ks | 1 |  | 0
82 |  | T kus přivařovací DN150, PN10, mat. 1.4301 | ks | 1 |  | 0
83 |  | T kus přivařovací DN125, PN10, mat. 1.4301 | ks | 3 |  | 0
84 |  | T kus přivařovací DN100, PN10, mat. 1.4301 | ks | 10 |  | 0
85 |  | Přivařovací lem, TYP 33, DN200, PN10, mat. 1.4301 | ks | 4 |  | 0
86 |  | Přivařovací lem, TYP 33, DN150, PN10, mat. 1.4301 | ks | 1 |  | 0
87 |  | Přivařovací lem, TYP 33, DN125, PN10, mat. 1.4301 | ks | 8 |  | 0
88 |  | Přivařovací lem, TYP 33, DN100, PN10, mat. 1.4301 | ks | 83 |  | 0
89 |  | Přivařovací lem, TYP 33, DN80, PN10, mat. 1.4301 | ks | 11 |  | 0
90 |  | Přivařovací lem, TYP 33, DN40, PN10, mat. 1.4301 | ks | 4 |  | 0
91 |  | Točivá příruba TYP02, DN200, PN10, mat. 1.4301 | ks | 4 |  | 0
92 |  | Točivá příruba TYP02, DN150, PN10, mat. 1.4301 | ks | 1 |  | 0
93 |  | Točivá příruba TYP02, DN125, PN10, mat. 1.4301 | ks | 8 |  | 0
94 |  | Točivá příruba TYP02, DN100, PN10, mat. 1.4301 | ks | 83 |  | 0
95 |  | Točivá příruba TYP02, DN80, PN10, mat. 1.4301 | ks | 11 |  | 0
96 |  | Točivá příruba TYP02, DN40, PN10, mat. 1.4301 | ks | 4 |  | 0
97 |  | Přírubový spoj DN200, PN10 | ks | 4 |  | 0
98 |  | Přírubový spoj DN150, PN10 | ks | 3 |  | 0
99 |  | Přírubový spoj DN125, PN10 | ks | 4 |  | 0
100 |  | Přírubový spoj DN100, PN10 | ks | 53 |  | 0
101 |  | Přírubový spoj DN80, PN10 | ks | 9 |  | 0
102 |  | Přírubový spoj DN50, PN10 | ks | 1 |  | 0
103 |  | Přírubový spoj DN40, PN10 | ks | 6 |  | 0
104 |  | Přírubový spoj DN25, PN10 | ks | 8 |  | 0
105 |  | Návarek se závitem G 6/4" - vnější, DN40, mat. 1.4301, délka závitu l=50mm | ks | 1 |  | 0
106 |  | Návarek se závitem G 5/4" - vnější, DN32, mat. 1.4301, délka závitu l=50mm | ks | 3 |  | 0
107 |  | Návarek se závitem G 3/4" - vnější, DN20, mat. 1.4301, délka závitu l=50mm | ks | 4 |  | 0
108 |  | Závěs na potrubí DN150, l=500mm | ks | 11 |  | 0
109 |  | Závěs na potrubí DN100, lmax.=1500mm | ks | 25 |  | 0
110 |  | Závěs na potrubí DN40, lmax.=1500mm | ks | 2 |  | 0
111 |  | Závitový kus G 3/4" - vnější DN20, délka závitu l=50mm | ks | 5 |  | 0
112 |  | Výlevka na fugát | ks | 1 |  | 0
113 |  | Objímka na potrubí DN125 | ks | 4 |  | 0
114 |  | Objímka na potrubí DN100 | ks | 47 |  | 0
115 |  | Trubka d160x9,1, DN150, PN10, mat. PE100 | m | 7 |  | 0
116 |  | Trubka d63x3,6, DN50, PN10, mat. PE100 | m | 13 |  | 0
117 |  | Trubka d50x2,9, DN40, PN10, mat. PE100 | m | 24 |  | 0
118 |  | Trubka d40x2,3, DN32, PN10, mat. PE100 | m | 44 |  | 0
119 |  | Trubka d32x2,9, DN25, PN10, mat. PE100 | m | 34 |  | 0
120 |  | Trubka d25x1,8, DN20, PN10, mat. PE100 | m | 15 |  | 0
121 |  | Oblouk 90º, DN150, mat. PE100 | ks | 2 |  | 0
122 |  | Oblouk 90º, DN50, mat. PE100 | ks | 3 |  | 0
123 |  | Oblouk 90º, DN40, mat. PE100 | ks | 12 |  | 0
124 |  | Oblouk 90º, DN32, mat. PE100 | ks | 23 |  | 0
125 |  | Oblouk 90º, DN25, mat. PE100 | ks | 14 |  | 0
126 |  | Oblouk 90º, DN20, mat. PE100 | ks | 7 |  | 0
127 |  | Redukce DN50/40, mat. PE100 | ks | 3 |  | 0
128 |  | Redukce DN50/20, mat. PE100 | ks | 1 |  | 0
129 |  | Redukce DN40/25, mat. PE100 | ks | 1 |  | 0
130 |  | Redukce DN40/20, mat. PE100 | ks | 3 |  | 0
131 |  | Redukce DN32/25, mat. PE100 | ks | 5 |  | 0
132 |  | Redukce DN25/20, mat. PE100 | ks | 3 |  | 0
133 |  | Redukce DN20/8, mat. PE100 | ks | 1 |  | 0
134 |  | T-kus DN50, mat. PE100 | ks | 3 |  | 0
135 |  | T-kus DN40, mat. PE100 | ks | 3 |  | 0
136 |  | T-kus DN32, mat. PE100 | ks | 3 |  | 0
137 |  | T-kus DN25, mat. PE100 | ks | 1 |  | 0
138 |  | Spojovací díl plastového potrubí DN50, mat. PE100 | ks | 3 |  | 0
139 |  | Spojovací díl plastového potrubí DN40, mat. PE100 | ks | 3 |  | 0
140 |  | Spojovací díl plastového potrubí DN32, mat. PE100 | ks | 4 |  | 0
141 |  | Spojovací díl plastového potrubí DN25, mat. PE100 | ks | 7 |  | 0
142 |  | Přechodové šroubení plast/kov G 1", mat. PE/nerez, vnitřní závit | ks | 1 |  | 0
143 |  | Přechodové šroubení plast/kov G 1", mat. PE/nerez, vnější závit | ks | 1 |  | 0
144 |  | Přechodové šroubení plast/kov G 1/4", mat. PE/nerez, vnější závit | ks | 1 |  | 0
145 |  | Přechodové šroubení plast/kov G 1/4", mat. PE/nerez, vnitřní závit | ks | 1 |  | 0
146 |  | Přechodové šroubení plast/kov G 3/4", mat. PE/nerez, vnější závit | ks | 4 |  | 0
147 |  | Přechodové šroubení plast/kov G 3/4", mat. PE/nerez, vnitřní závit | ks | 1 |  | 0
148 |  | Přechodové šroubení plast/kov G 5/4", mat. PE/nerez, vnější závit | ks | 5 |  | 0
149 |  | Přechodové šroubení plast/kov G 5/4", mat. PE/nerez, vnitřní závit | ks | 3 |  | 0
150 |  | Přechodové šroubení plast/kov G 6/4", mat. PE/nerez, vnější závit | ks | 5 |  | 0
151 |  | Přechodové šroubení plast/kov G 6/4", mat. PE/nerez, vnitřní závit | ks | 1 |  | 0
152 |  | Adaptér pro točivou přírubu DN150, PN10, ,mat. PE100 | ks | 1 |  | 0
153 |  | Adaptér pro točivou přírubu DN50, PN10, ,mat. PE100 | ks | 1 |  | 0
154 |  | Adaptér pro točivou přírubu DN40, PN10, ,mat. PE100 | ks | 3 |  | 0
155 |  | Adaptér pro točivou přírubu DN25, PN10, ,mat. PE100 | ks | 8 |  | 0
156 |  | Točivá příruba DN150, PN10 | ks | 1 |  | 0
157 |  | Točivá příruba DN50, PN10 | ks | 1 |  | 0
158 |  | Točivá příruba DN40, PN10 | ks | 3 |  | 0
159 |  | Točivá příruba DN25, PN10 | ks | 8 |  | 0
160 |  | nosný žlab pro plastové potrubí l=3m, DN50 | ks | 3 |  | 0
161 |  | nosný žlab pro plastové potrubí l=3m, DN40 | ks | 3 |  | 0
162 |  | nosný žlab pro plastové potrubí l=3m, DN32 | ks | 4 |  | 0
163 |  | Gumová manžeta DN200, délka 0,5m | ks | 3 |  | 0
164 |  | Gumová manžeta DN100, délka 1m | ks | 3 |  | 0
165 |  | Hadice DN100/10mm, délka 1m | ks | 1 |  | 0
166 |  | Hadice se závitovými koncovkami G 1", vnitřní závit - délka 0,5m | ks | 2 |  | 0
167 |  | Hadice se závitovými koncovkami G 1/4", vnitřní / vnější závit- délka 1m | ks | 2 |  | 0
168 |  | Hadice se závitovými koncovkami G 3/4", vnitřní / vnější závit - délka 1m | ks | 2 |  | 0
169 |  | Pryžový kompenzátor DN40, PN16, mat. EPDM | ks | 1 |  | 0
170 |  | Objímka na plastové potrubí DN50 | ks | 4 |  | 0
171 |  | Objímka na plastové potrubí DN40 | ks | 10 |  | 0
172 |  | Objímka na plastové potrubí DN32 | ks | 20 |  | 0
173 |  | Objímka na plastové potrubí DN25 | ks | 28 |  | 0
174 |  | Objímka na plastové potrubí DN20 | ks | 4 |  | 0
175 |  | Konzoly, mat. tř.17 | kg | 350 |  | 0
176 |  | Rám pro odstředivku, mat. tř.11 | kg | 200 |  | 0
177 |  | Tabulka na armatury | ks | 90 |  | 0
178 |  | Štítek na potrubí | ks | 63 |  | 0
179 |  | Deskové uzav. Šoupátko DN100, PN10, mezipřírubové, ruční, mat. litina/nerez | ks | 22 |  | 0
180 |  | Deskové uzav. Šoupátko DN100, PN10, mezipřírubové, servopohon, mat. litina/nerez | ks | 7 |  | 0
181 |  | Zpětný ventil s koulí DN100, PN10, přírubový, mat. litina/nerez | ks | 2 |  | 0
182 |  | Uzavírací klapka DN125, PN16, mezipřírubová, servopohon, mat. litina/nerez | ks | 5 |  | 0
183 |  | Uzavírací klapka DN80, PN16, mezipřírubová, ruční, mat. litina/nerez | ks | 2 |  | 0
184 |  | Manometr d=100mm, 0-2,5bar | ks | 2 |  | 0
185 |  | Manometr d=100mm, 0-10bar | ks | 2 |  | 0
186 |  | Manometrový zkušební ventil, ruční | ks | 4 |  | 0
187 |  | Kulový kohout DN50, PN10, přivařovací, ruční, mat. PP | ks | 1 |  | 0
188 |  | Kulový kohout DN40, PN10, přivařovací, ruční, mat. PP | ks | 2 |  | 0
189 |  | Kulový kohout DN32, PN10, přivařovací, ruční, mat. PP | ks | 8 |  | 0
190 |  | Kulový kohout DN25, PN10, přivařovací, ruční, mat. PP | ks | 3 |  | 0
191 |  | Kulový kohout DN20, PN10, přivařovací, ruční, mat. PP | ks | 4 |  | 0
192 |  | Zpětný ventil DN40, PN10, přivařovací, mat. PP | ks | 1 |  | 0
193 |  | Zpětný ventil DN32, PN10, přivařovací, mat. PP | ks | 2 |  | 0
194 |  | Zpětný ventil DN20, PN10, přivařovací, mat. PP | ks | 1 |  | 0
195 |  | Kulový kohout 2", závitový, ruční, mat. nerez | ks | 1 |  | 0
196 |  | Kulový kohout 1", závitový, ruční, mat. nerez | ks | 7 |  | 0
197 |  | Kulový kohout 6/4", závitový, ruční, mat. nerez | ks | 7 |  | 0
198 |  | Kulový kohout 3/4", závitový, ruční, mat. nerez | ks | 4 |  | 0
199 |  | 2-cestný zónový uzávěr 6/4", závitový, servopoho, mat. mosaz | ks | 2 |  | 0
200 |  | Filtr 6/4", závitový, mat. mosaz | ks | 1 |  | 0
201 |  | Doprava | ks | 1 |  | 0
|  | MONTÁŽ - POTRUBÍ A ARMATURY |  |  |  | 0
202 |  | Trubka švová d204 x 2,0, DN200, PN10, mat. 1.4301 | m | 2 |  | 0
203 |  | Trubka švová d168,3 x 2,0, DN150, PN10, mat. 1.4301 | m | 20 |  | 0
204 |  | Trubka švová d139,7 x 2,0, DN125, PN10, mat. 1.4301 | m | 44 |  | 0
205 |  | Trubka švová d114,3 x 2,0, DN100, PN10, mat. 1.4301 | m | 189 |  | 0
206 |  | Trubka švová d88,9 x 2,0, DN80, PN10, mat. 1.4301 | m | 5 |  | 0
207 |  | Trubka švová d48,3 x 2,0, DN40, PN10, mat. 1.4301 | m | 2 |  | 0
208 |  | Trubka švová d26,9 x 2,0, DN20, PN10, mat. 1.4301 | m | 4 |  | 0
209 |  | Oblouk přivař., 90?, r=1,5 d, DN200, PN10, mat. 1.4301 | ks | 3 |  | 0
210 |  | Oblouk přivař., 90?, r=1,5 d, DN150, PN10, mat. 1.4301 | ks | 4 |  | 0
211 |  | Oblouk přivař., 90?, r=1,5 d, DN125, PN10, mat. 1.4301 | ks | 20 |  | 0
212 |  | Oblouk přivař., 90?, r=1,5 d, DN100, PN10, mat. 1.4301 | ks | 56 |  | 0
213 |  | Oblouk přivař., 90?, r=1,5 d, DN80, PN10, mat. 1.4301 | ks | 4 |  | 0
214 |  | Oblouk přivař., 90?, r=1,5 d, DN40, PN10, mat. 1.4301 | ks | 2 |  | 0
215 |  | Oblouk přivař., 90?, r=1,5 d, DN20, PN10, mat. 1.4301 | ks | 3 |  | 0
216 |  | Oblouk přivař., 45?, r=1,5 d, DN100, PN10, mat. 1.4301 | ks | 4 |  | 0
217 |  | Redukce centrická DN250/150, PN10, mat. 1.4301 | ks | 3 |  | 0
218 |  | Redukce centrická DN200/100, PN10, mat. 1.4301 | ks | 1 |  | 0
219 |  | Redukce centrická DN125/100, PN10, mat. 1.4301 | ks | 3 |  | 0
220 |  | Redukce centrická DN125/80, PN10, mat. 1.4301 | ks | 3 |  | 0
221 |  | Redukce centrická DN100/80, PN10, mat. 1.4301 | ks | 6 |  | 0
222 |  | Redukce centrická DN100/40, PN10, mat. 1.4301 | ks | 1 |  | 0
223 |  | T kus přivařovací DN150, PN10, mat. 1.4301 | ks | 1 |  | 0
224 |  | T kus přivařovací DN125, PN10, mat. 1.4301 | ks | 3 |  | 0
225 |  | T kus přivařovací DN100, PN10, mat. 1.4301 | ks | 10 |  | 0
226 |  | Přivařovací lem, TYP 33, DN200, PN10, mat. 1.4301 | ks | 4 |  | 0
227 |  | Přivařovací lem, TYP 33, DN150, PN10, mat. 1.4301 | ks | 1 |  | 0
228 |  | Přivařovací lem, TYP 33, DN125, PN10, mat. 1.4301 | ks | 8 |  | 0
229 |  | Přivařovací lem, TYP 33, DN100, PN10, mat. 1.4301 | ks | 83 |  | 0
230 |  | Přivařovací lem, TYP 33, DN80, PN10, mat. 1.4301 | ks | 11 |  | 0
231 |  | Přivařovací lem, TYP 33, DN40, PN10, mat. 1.4301 | ks | 4 |  | 0
232 |  | Točivá příruba TYP02, DN200, PN10, mat. 1.4301 | ks | 4 |  | 0
233 |  | Točivá příruba TYP02, DN150, PN10, mat. 1.4301 | ks | 1 |  | 0
234 |  | Točivá příruba TYP02, DN125, PN10, mat. 1.4301 | ks | 8 |  | 0
235 |  | Točivá příruba TYP02, DN100, PN10, mat. 1.4301 | ks | 83 |  | 0
236 |  | Točivá příruba TYP02, DN80, PN10, mat. 1.4301 | ks | 11 |  | 0
237 |  | Točivá příruba TYP02, DN40, PN10, mat. 1.4301 | ks | 4 |  | 0
238 |  | Přírubový spoj DN200, PN10 | ks | 4 |  | 0
239 |  | Přírubový spoj DN150, PN10 | ks | 3 |  | 0
240 |  | Přírubový spoj DN125, PN10 | ks | 4 |  | 0
241 |  | Přírubový spoj DN100, PN10 | ks | 53 |  | 0
242 |  | Přírubový spoj DN80, PN10 | ks | 9 |  | 0
243 |  | Přírubový spoj DN50, PN10 | ks | 1 |  | 0
244 |  | Přírubový spoj DN40, PN10 | ks | 6 |  | 0
245 |  | Přírubový spoj DN25, PN10 | ks | 8 |  | 0
246 |  | Návarek se závitem G 6/4" - vnější, DN40, mat. 1.4301, délka závitu l=50mm | ks | 1 |  | 0
247 |  | Návarek se závitem G 5/4" - vnější, DN32, mat. 1.4301, délka závitu l=50mm | ks | 3 |  | 0
248 |  | Návarek se závitem G 3/4" - vnější, DN20, mat. 1.4301, délka závitu l=50mm | ks | 4 |  | 0
249 |  | Závěs na potrubí DN150, l=500mm | ks | 11 |  | 0
250 |  | Závěs na potrubí DN100, lmax.=1500mm | ks | 25 |  | 0
251 |  | Závěs na potrubí DN40, lmax.=1500mm | ks | 2 |  | 0
252 |  | Závitový kus G 3/4" - vnější DN20, délka závitu l=50mm | ks | 5 |  | 0
253 |  | Výlevka na fugát | ks | 1 |  | 0
254 |  | Objímka na potrubí DN125 | ks | 4 |  | 0
255 |  | Objímka na potrubí DN100 | ks | 47 |  | 0
256 |  | Montáž PE potrubí | kpl | 1 |  | 0
257 |  | Gumová manžeta DN200, délka 0,5m | ks | 3 |  | 0
258 |  | Gumová manžeta DN100, délka 1m | ks | 3 |  | 0
259 |  | Hadice DN100/10mm, délka 1m | ks | 1 |  | 0
260 |  | Hadice se závitovými koncovkami G 1", vnitřní závit - délka 0,5m | ks | 2 |  | 0
261 |  | Hadice se závitovými koncovkami G 1/4", vnitřní / vnější závit- délka 1m | ks | 2 |  | 0
262 |  | Hadice se závitovými koncovkami G 3/4", vnitřní / vnější závit - délka 1m | ks | 2 |  | 0
263 |  | Kompenzátor DN40 | ks | 1 |  | 0
264 |  | Konzoly, mat. tř.17 | kg | 350 |  | 0
265 |  | Rám pro odstředivku, mat. tř.11 | kg | 200 |  | 0
266 |  | Tabulka na armatury | ks | 90 |  | 0
267 |  | Štítek na potrubí | ks | 63 |  | 0
268 |  | Deskové uzav. Šoupátko DN100, PN10, mezipřírubové, ruční, mat. litina/nerez | ks | 22 |  | 0
269 |  | Deskové uzav. Šoupátko DN100, PN10, mezipřírubové, servopohon, mat. litina/nerez | ks | 7 |  | 0
270 |  | Zpětný ventil s koulí DN100, PN10, přírubový, mat. litina/nerez | ks | 2 |  | 0
271 |  | Uzavírací klapka DN125, PN16, mezipřírubová, servopohon, mat. litina/nerez | ks | 5 |  | 0
272 |  | Uzavírací klapka DN80, PN16, mezipřírubová, ruční, mat. litina/nerez | ks | 2 |  | 0
273 |  | Manometr d=100mm, 0-2,5bar | ks | 2 |  | 0
274 |  | Manometr d=100mm, 0-10bar | ks | 2 |  | 0
275 |  | Manometrový zkušební ventil, ruční | ks | 4 |  | 0
276 |  | Kulový kohout DN50, PN10, přivařovací, ruční, mat. PP | ks | 1 |  | 0
277 |  | Kulový kohout DN40, PN10, přivařovací, ruční, mat. PP | ks | 2 |  | 0
278 |  | Kulový kohout DN32, PN10, přivařovací, ruční, mat. PP | ks | 8 |  | 0
279 |  | Kulový kohout DN25, PN10, přivařovací, ruční, mat. PP | ks | 3 |  | 0
280 |  | Kulový kohout DN20, PN10, přivařovací, ruční, mat. PP | ks | 4 |  | 0
281 |  | Zpětný ventil DN40, PN10, přivařovací, mat. PP | ks | 1 |  | 0
282 |  | Zpětný ventil DN32, PN10, přivařovací, mat. PP | ks | 2 |  | 0
283 |  | Zpětný ventil DN20, PN10, přivařovací, mat. PP | ks | 1 |  | 0
284 |  | Kulový kohout 2", závitový, ruční, mat. nerez | ks | 1 |  | 0
285 |  | Kulový kohout 1", závitový, ruční, mat. nerez | ks | 7 |  | 0
286 |  | Kulový kohout 6/4", závitový, ruční, mat. nerez | ks | 7 |  | 0
287 |  | Kulový kohout 3/4", závitový, ruční, mat. nerez | ks | 4 |  | 0
288 |  | 2-cestný zónový uzávěr 6/4", závitový, servopoho, mat. mosaz | ks | 2 |  | 0
289 |  | Filtr 6/4", závitový, mat. mosaz | ks | 1 |  | 0
290 |  | Lešení lehké, montážní s podlážkami | m2 | 75 |  | 0
291 |  | Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí do DN40 | ks | 5 |  | 0
292 |  | Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí do DN80 | ks | 3 |  | 0
293 |  | Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí do DN125 | ks | 5 |  | 0
294 |  | Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí do DN200 | ks | 3 |  | 0
295 |  | Zkouška těsnosti potrubí do DN40 | m | 123 |  | 0
296 |  | Zkouška těsnosti potrubí do DN80 | m | 42 |  | 0
297 |  | Zkouška těsnosti potrubí do DN125 | m | 233 |  | 0
298 |  | Zkouška těsnosti potrubí do DN200 | m | 29 |  | 0

## PS 04
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Poznámka
|  | PS 04 Povodňová čerpací stanice |  |  |  | 0
|  | DODÁVKA - STROJE A ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0
1 |  | A-04.1-Vřetenové šoupátko DN600, 0,8bar,Samostatná konstrukce pro upevnění na betonovou stěnu, Ovládáno elektropohonem, napětí 400 V, včetně ele. vytápění v ovládacím prostoru 110-250V, horní výška zabudování elektropohonu 4,2m, Výkon elektromotoru 0,2 kW, Jmenovitý proud 1,6 A, mat. 1.4301 | ks | 1 |  | 0
2 |  | A-04.2-Vřetenové šoupátko DN600, 0,8bar, Samostatná konstrukce pro upevnění na betonovou stěnu, Ovládáno elektropohonem, napětí 400 V, včetně ele. vytápění v ovládacím prostoru 110-250V, horní výška zabudování elektropohonu 4,2m, Výkon elektromotoru 0,2 kW, Jmenovitý proud 1,6 A, mat. 1.4301 | ks | 1 |  | 0
3 |  | P-04.1a-c-Ponorné čerpadlo povodňové čerpací stanice, Ponorné odstředivé čerpadlo vyčištěné odpadní vody, Q = 110 l/s, H = 3,4 m, Výkon elektromotoru 6 kW, Jmenovitý proud 13,3 A, Provozní napětí 400V, Průchod oběžným kolem 100 mm včetně: stacionární instal. sady, vedení tyče, patního kolena, kotvícího materiálu, řetězu 5m, mat. litina | ks | 3 |  | 0
4 |  | Vodící tyč pro P-04.1 a-c, vodící tyč ponorného čerpadla, 2x d=88,9 x 3,6mm, L=4,1m, mat. Tř.17 | ks | 3 |  | 0
5 |  | N-04.1-Řetězový kladkostroj, Ruční řetězový kladkostroj s posuvem pojezdu ručním řetízkovým převodem , nosnost 500 kg, zdvih 7 m | ks | 1 |  | 0
6 |  | Doprava | ks | 1 |  | 0
|  | MONTÁŽ - STROJE A ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0
7 |  | A-04.1-Vřetenové šoupátko DN600, 0,8bar,Samostatná konstrukce pro upevnění na betonovou stěnu, Ovládáno elektropohonem, napětí 400 V, včetně ele. vytápění v ovládacím prostoru 110-250V, horní výška zabudování elektropohonu 4,2m, Výkon elektromotoru 0,2 kW, Jmenovitý proud 1,6 A, mat. 1.4301 | ks | 1 |  | 0
8 |  | A-04.2-Vřetenové šoupátko DN600, 0,8bar, Samostatná konstrukce pro upevnění na betonovou stěnu, Ovládáno elektropohonem, napětí 400 V, včetně ele. vytápění v ovládacím prostoru 110-250V, horní výška zabudování elektropohonu 4,2m, Výkon elektromotoru 0,2 kW, Jmenovitý proud 1,6 A, mat. 1.4301 | ks | 1 |  | 0
9 |  | P-04.1a-c-Ponorné čerpadlo povodňové čerpací stanice, Ponorné odstředivé čerpadlo vyčištěné odpadní vody, Q = 110 l/s, H = 3,4 m, Výkon elektromotoru 6 kW, Jmenovitý proud 13,3 A, Provozní napětí 400V, Průchod oběžným kolem 100 mm včetně: stacionární instal. sady, vedení tyče, patního kolena, kotvícího materiálu, řetězu 5m, mat. litina | ks | 3 |  | 0
10 |  | Vodící tyč pro P-04.1 a-c, vodící tyč ponorného čerpadla, 2x d=88,9 x 3,6mm, L=4,1m, mat. Tř.17 | ks | 3 |  | 0
11 |  | N-04.1-Řetězový kladkostroj, Ruční řetězový kladkostroj s posuvem pojezdu ručním řetízkovým převodem , nosnost 500 kg, zdvih 7 m | ks | 1 |  | 0
|  | DODÁVKA - POTRUBÍ A ARMATURY |  |  |  | 0
12 |  | Trubka švová d273 x 2,0, DN250, PN10, mat. 1.4301 | m | 11 |  | 0
13 |  | Trubka švová d219,1 x 2,0, DN200, PN10, mat. 1.4301 | m | 2 |  | 0
14 |  | Oblouk přivař., 90?, r=1,5 d, DN250, PN10, mat. 1.4301 | ks | 8 |  | 0
15 |  | Redukce centrická DN250/200, PN10, mat. 1.4301 | ks | 3 |  | 0
16 |  | Přivařovací lem, TYP 33, DN200, PN10, mat. 1.4301 | ks | 9 |  | 0
17 |  | Točivá příruba TYP02, DN200, PN10, mat. 1.4301 | ks | 9 |  | 0
18 |  | Přírubový spoj DN200, PN10 | ks | 9 |  | 0
19 |  | Třmen na potrubí DN200, mat. tř.17 | ks | 3 |  | 0
20 |  | Konzoly, mat. tř.17 | kg | 50 |  | 0
21 |  | Zpětný ventil s koulí DN200, PN10, přírubový, mat. litina/nerez | ks | 4 |  | 0
22 |  | Kulový kohout 6/4", závitový, ruční, mat. nerez | ks | 3 |  | 0
23 |  | Doprava | ks | 1 |  | 0
|  | MONTÁŽ - POTRUBÍ A ARMATURY |  |  |  | 0
24 |  | Trubka švová d273 x 2,0, DN250, PN10, mat. 1.4301 | m | 11 |  | 0
25 |  | Trubka švová d219,1 x 2,0, DN200, PN10, mat. 1.4301 | m | 2 |  | 0
26 |  | Oblouk přivař., 90?, r=1,5 d, DN250, PN10, mat. 1.4301 | ks | 8 |  | 0
27 |  | Redukce centrická DN250/200, PN10, mat. 1.4301 | ks | 3 |  | 0
28 |  | Přivařovací lem, TYP 33, DN200, PN10, mat. 1.4301 | ks | 9 |  | 0
29 |  | Točivá příruba TYP02, DN200, PN10, mat. 1.4301 | ks | 9 |  | 0
30 |  | Přírubový spoj DN200, PN10 | ks | 9 |  | 0
31 |  | Třmen na potrubí DN200, mat. tř.17 | ks | 3 |  | 0
32 |  | Konzoly, mat. tř.17 | kg | 50 |  | 0
33 |  | Zpětný ventil s koulí DN200, PN10, přírubový, mat. litina/nerez | ks | 4 |  | 0
34 |  | Kulový kohout 6/4", závitový, ruční, mat. nerez | ks | 3 |  | 0
35 |  | Lešení lehké, montážní s podlážkami | m2 | 20 |  | 0
36 |  | Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí do DN200 | ks | 1 |  | 0
37 |  | Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí do DN350 | ks | 1 |  | 0
38 |  | Zkouška těsnosti potrubí do DN200 | m | 2 |  | 0
39 |  | Zkouška těsnosti potrubí do DN350 | m | 11 |  | 0

## PS 05
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Poznámka
|  | PS 05 PROVOZNÍ SILNOPROUD |  |  |  | 0
|  | Rozvaděče a skříně elektro PS01 - mechanické předčištění |  |  |  | 0
1 |  | Skříň RM1 | sada | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | skříň vxšxh 2000x1800x600mm, 1.pole š800, 2.pole š1000, IP55, sokl 100mm, vývody horem, průchodky IP55 |  |  |  |  | kompresorovna-rozvodna mech. Předčištění
2 |  | 1.pole přívodní / napájecí | sada | 1 |  | 0
rám s vestavbou rozvaděče pro umístění výzbroje:
systém rozvodu proudu 60 mm, In=250A
vnitřní výzbroj rozváděče (rozvaděčové kanály,din lišty)
2ks - přívodní jistič BD 250A, min.36kA, nadproudová spoušť DTV 250A, napěťová spoušť 24V DC, pom.kontakt, sada blokových připojovacích svorek, vzájemné mechanické blokování, vypnutí tlačítkem s aretací, signalizace stavu
1ks - kombinovaná ochrana B+C, indikace stavu
1ks - pojistkový odpínač FH do 160A, sada pojistek gG 000
8ks - pojistkový odpínač OPV do 32A, sada pojistek gG 10mm
2ks - 1F jistič / 6B, s pomocným kontaktem
1ks - 1F jistič-chránič / 16B-30mA, s pomocným kontaktem
5ks - pojistkové svorkovnice 24V DC oranžové s indikací přerušení pojistky pomocí LED
1sada - instalační svorkovnice 2řadé LL, LLPE, 1řadé
3 |  | 2.pole motorové vývody | sada | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
rám s vestavbou rozvaděče pro umístění výzbroje:
vnitřní výzbroj rozváděče (rozvaděčové kanály,din lišty)
9ks - pojistkový odpínač OPV do 32A, sada pojistek gG 10mm
4ks - 3F SC motorový vývod 7.5kW / typ kompatibilní SIMOCODE se snímáním proudu motoru, komunikační rozhraní ethernet (profibus, modbus nebo jiné), s možností místního ovládání mimo PLC
4ks - 3F SC motorový vývod 9kW / typ kompatibilní SIMOCODE se snímáním proudu motoru, komunikační rozhraní ethernet (profibus, modbus nebo jiné), s možností místního ovládání mimo PLC
1ks - 3F CDS motorový vývod 1.3kW / typ kompatibilní 3RA6, s možností místního ovládání mimo PLC
4ks - 1F FJKM motorový vývod do 0.12kW, s možností místního ovládání mimo PLC
15ks - pojistkové svorkovnice 24V DC oranžové s indikací přerušení pojistky pomocí LED
1sada - instalační svorkovnice 2řadé LL, LLPE, 1řadé
4 |  | spojovací materiál, instalační vodiče a další výše nespecifikovaný materiál potřebný pro výrobu rozváděče včetně: | sada | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
výroba rozváděče, FAT
doprava a montáž rozváděče v rozvodně objektu hrubého předčištění
|  | kabelové rozvody PS01 - mechanické předčištění |  |  |  | 0
5 |  | kabely elektro CYKY | sada | 1 |  | 0
6 |  | drátěné konstrukce a trubky pro kabelové trasy pro položení kabelu uvnitř budov | sada | 1 |  | 0
7 |  | chránička pro položení kabelů do země KOPOS kompatibilní | sada | 1 |  | 0
8 |  | chránička pro položení kabelů do země pod vozovkou KOPOS kompatibilní | sada | 1 |  | 0
9 |  | montážní práce spojené s pokládkou kabelů | sada | 1 |  | 0
10 |  | podružný montážní materiál spojený s pokládkou kabelů | sada | 1 |  | 0
|  | ostatní náklady PS01 - mechanické předčištění |  |  |  | 0
11 |  | realizační projektová dokumentace | sada | 1 |  | 0
12 |  | účast na individuálních zkouškách zařízení elektro | sada | 1 |  | 0
13 |  | technická a průvodní dokumentace dodaného zařízení | sada | 1 |  | 0
14 |  | dokumentace skutečného provedení stavby | sada | 1 |  | 0
15 |  | revize elektrického zařízení | sada | 1 |  | 0
16 |  | ostatní náklady spojené s uvedením díla do provozu výče neuvedené | sada | 1 |  | 0
|  | Rozvaděče a skříně elektro PS02 - aktivace |  |  |  | 0
17 |  | Skříň RM2.1 | sada | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | skříň vxšxh 2000x1800x600mm, 1.pole š800, 2.pole š1000, IP55, sokl 100mm vývody horem, průchodky IP55 |  |  |  |  | dmychárna
18 |  | 1.pole přívodní / napájecí | sada | 1 |  | 0
rám s vestavbou rozvaděče pro umístění výzbroje:
systém rozvodu proudu 60 mm, In=400A
vnitřní výzbroj rozváděče (rozvaděčové kanály,din lišty)
2ks - přívodní jistič BH 630A, min.36kA, nadproudová spoušť DTV 400A, napěťová spoušť 24V DC, pom.kontakt, sada blokových připojovacích svorek, vzájemné mechanické blokování, vypnutí tlačítkem s aretací, signalizace stavu
1ks - kombinovaná ochrana B+C, indikace stavu
5ks - pojistkový odpínač FH do 160A, sada pojistek gG 000
1ks - pojistkový odpínač OPV do 63A, sada pojistek gG 14mm
2ks - pojistkový odpínač OPV do 32A, sada pojistek gG 10mm
2ks - 1F jistič / 6B, s pomocným kontaktem
1ks - 1F FJKM motorový vývod do 0.12kW, s možností místního ovládání mimo PLC
1ks - 1F jistič-chránič / 16B-30mA, s pomocným kontaktem
5ks - pojistkové svorkovnice 24V DC oranžové s indikací přerušení pojistky pomocí LED
1sada - instalační svorkovnice 2řadé LL, LLPE, 1řadé
19 |  | 2.pole motorové vývody | sada | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
rám s vestavbou rozvaděče pro umístění výzbroje:
vnitřní výzbroj rozváděče (rozvaděčové kanály,din lišty)
2ks - pojistkový odpínač OPV do 32A, sada pojistek gG 10mm
|  | 1ks - IO jednotka, napájení 24V DC, komunikační rozhraní ethernet (profibus, modbus nebo jiné) |  |  |  |  | dodávka - SŘTP, montáž do rozvaděče - elektro
|  | 1ks - IO modul pro indikaci stavu napájecího napětí 2x24V DC se svorkovnicí, vyměnitelný za provozu |  |  |  |  | dodávka - SŘTP, montáž do rozvaděče - elektro
|  | 2ks - integrovaný mot.vývod DS se svorkovnicí do 5.5kW 3F napájení/výstup, vyměnitelný za provozu |  |  |  |  | dodávka - SŘTP, montáž do rozvaděče - elektro
|  | 6ks - integrovaný mot.vývod DS se svorkovnicí do 5.5kW 3F výstup, vyměnitelný za provozu |  |  |  |  | dodávka - SŘTP, montáž do rozvaděče - elektro
10ks - pojistkové svorkovnice 24V DC oranžové s indikací přerušení pojistky pomocí LED
1sada - instalační svorkovnice 2řadé LL, LLPE, 1řadé
20 |  | ostatní motorové vývody | sada | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
3ks - FM motorový vývod 45kW / typ kompatibilní SINAMICS se snímáním proudu motoru, vstup BI/PTC, provedení v krytí IP55 s možností montáže na zeď, komunikační rozhraní ethernet (profibus, modbus nebo jiné), s možností místního ovládání mimo PLC, inteligentní operátorský panel ovládání AOP umístění na FM
doprava a montáž FM na zeď dmychárny
21 |  | Skříň RM2.2 | sada | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | skříň vxšxh 2000x2400x600mm, 1.pole š600, 2.pole š1000, 3.pole š800, IP55, sokl 100mm vývody spodem, kryt dna IP55, průchodky IP55 |  |  |  |  | přístřešek ČS DN
22 |  | 1.pole přívodní / napájecí | sada | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
rám s vestavbou rozvaděče pro umístění výzbroje:
systém rozvodu proudu 60 mm, In=100A
vnitřní výzbroj rozváděče (rozvaděčové kanály,din lišty)
1ks - přívodní jistič BC 160A, min.25kA, nadproudová spoušť DTV 100A, napěťová spoušť 24V DC, pom.kontakt, sada blokových připojovacích svorek, vypnutí tlačítkem s aretací, signalizace stavu
1ks - kombinovaná ochrana B+C, indikace stavu
1ks - pojistkový odpínač OPV do 63A, sada pojistek gG 14mm
5ks - pojistkový odpínač OPV do 32A, sada pojistek gG 10mm
3ks - 1F jistič / 6B, s pomocným kontaktem
5ks - pojistkové svorkovnice 24V DC oranžové s indikací přerušení pojistky pomocí LED
1sada - instalační svorkovnice 2řadé LL, LLPE, 1řadé
23 |  | 2.pole motorové vývody | sada | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
rám s vestavbou rozvaděče pro umístění výzbroje:
vnitřní výzbroj rozváděče (rozvaděčové kanály,din lišty)
2ks - pojistkový odpínač OPV do 32A, sada pojistek gG 10mm
|  | 1ks - IO jednotka, napájení 24V DC, komunikační rozhraní ethernet (profibus, modbus nebo jiné) |  |  |  |  | dodávka - SŘTP, montáž do rozvaděče - elektro
|  | 1ks - IO modul pro indikaci stavu napájecího napětí 2x24V DC se svorkovnicí, vyměnitelný za provozu |  |  |  |  | dodávka - SŘTP, montáž do rozvaděče - elektro
|  | 1ks - integrovaný mot.vývod DS se svorkovnicí do 5.5kW 3F napájení/výstup, vyměnitelný za provozu |  |  |  |  | dodávka - SŘTP, montáž do rozvaděče - elektro
|  | 4ks - integrovaný mot.vývod RS se svorkovnicí do 5.5kW 3F výstup, vyměnitelný za provozu |  |  |  |  | dodávka - SŘTP, montáž do rozvaděče - elektro
10ks - pojistkové svorkovnice 24V DC oranžové s indikací přerušení pojistky pomocí LED
1sada - instalační svorkovnice 2řadé LL, LLPE, 1řadé
24 |  | 3.pole motorové vývody | sada | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
rám s vestavbou rozvaděče pro umístění výzbroje:
vnitřní výzbroj rozváděče (rozvaděčové kanály,din lišty)
3ks - pojistkový odpínač OPV do 32A, sada pojistek gG 10mm
3ks - FM motorový vývod 11kW / typ kompatibilní SINAMICS se snímáním proudu motoru, vstup BI/PTC, komunikační rozhraní ethernet (profibus, modbus nebo jiné), s možností místního ovládání a připojení ochran motoru mimo PLC, síťová tlumivka, operátorský panel ovládání BOP umístění na dveře
spojovací materiál, instalační vodiče a další výše nespecifikovaný materiál potřebný pro výrobu rozváděče
3ks - pojistkové svorkovnice 24V DC oranžové s indikací přerušení pojistky pomocí LED
1sada - instalační svorkovnice 2řadé LL, LLPE, 1řadé
25 |  | spojovací materiál, instalační vodiče a další výše nespecifikovaný materiál potřebný pro výrobu rozváděče | sada | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
výroba rozváděče, FAT
doprava a montáž rozváděče v rozvodně objektu hrubého předčištění
|  | kabelové rozvody PS02 - aktivace |  |  |  | 0
26 |  | kabely elektro CYKY | sada | 1 |  | 0
27 |  | kabely elektro JYTY stíněné | sada | 1 |  | 0
28 |  | kabely elektro NYCWY stíněné | sada | 1 |  | 0
29 |  | drátěné konstrukce a trubky pro kabelové trasy pro položení kabelu uvnitř budov | sada | 1 |  | 0
30 |  | montážní práce spojené s pokládkou kabelů | sada | 1 |  | 0
31 |  | podružný montážní materiál spojený s pokládkou kabelů | sada | 1 |  | 0
|  | ostatní náklady PS02 - aktivace |  |  |  | 0
32 |  | realizační projektová dokumentace | sada | 1 |  | 0
33 |  | účast na individuálních zkouškách zařízení elektro | sada | 1 |  | 0
34 |  | technická a průvodní dokumentace dodaného zařízení | sada | 1 |  | 0
35 |  | dokumentace skutečného provedení stavby | sada | 1 |  | 0
36 |  | revize elektrického zařízení | sada | 1 |  | 0
37 |  | ostatní náklady spojené s uvedením díla do provozu výče neuvedené | sada | 1 |  | 0
|  | Rozvaděče a skříně elektro PS03 - kalové hospodářství |  |  |  | 0
38 |  | Skříň RM3 | sada | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | skříň vxšxh 2000x1800x600mm, 1.pole š800, 2.pole š1000, IP55, sokl 100mm vývody horem, průchodky IP55 |  |  |  |  | kompresorovna-rozvodna mech. předčištění
39 |  | 1.pole přívodní / napájecí | sada | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
rám s vestavbou rozvaděče pro umístění výzbroje:
systém rozvodu proudu 60 mm, In=400A
vnitřní výzbroj rozváděče (rozvaděčové kanály,din lišty)
2ks - přívodní jistič BH 630A, min.36kA, nadproudová spoušť DTV 400A, napěťová spoušť 24V DC, pom.kontakt, sada blokových připojovacích svorek, vzájemné mechanické blokování, vypnutí tlačítkem s aretací, signalizace stavu
1ks - kombinovaná ochrana B+C, indikace stavu
2ks - pojistkový odpínač FH do 160A, sada pojistek gG 000
2ks - pojistkový odpínač OPV do 32A, sada pojistek gG 10mm
2ks - 1F jistič / 6B, s pomocným kontaktem
5ks - pojistkové svorkovnice 24V DC oranžové s indikací přerušení pojistky pomocí LED
1sada - instalační svorkovnice 2řadé LL, LLPE, 1řadé
40 |  | 2.pole motorové vývody | sada | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
rám s vestavbou rozvaděče pro umístění výzbroje:
vnitřní výzbroj rozváděče (rozvaděčové kanály,din lišty)
2ks - pojistkový odpínač OPV do 63A, sada pojistek gG 14mm
2ks - pojistkový odpínač OPV do 32A, sada pojistek gG 10mm
2ks - 3F SC motorový vývod 18.5kW / typ kompatibilní SIMOCODE - SOFSTARTÉR se snímáním proudu motoru, komunikační rozhraní ethernet (profibus, modbus nebo jiné), s možností místního ovládání mimo PLC
|  | 1ks - IO jednotka, napájení 24V DC, komunikační rozhraní ethernet (profibus, modbus nebo jiné) |  |  |  |  | dodávka - SŘTP, montáž do rozvaděče - elektro
|  | 1ks - IO modul pro indikaci stavu napájecího napětí 2x24V DC se svorkovnicí, vyměnitelný za provozu |  |  |  |  | dodávka - SŘTP, montáž do rozvaděče - elektro
|  | 1ks - integrovaný mot.vývod DS se svorkovnicí do 5.5kW 3F napájení/výstup, vyměnitelný za provozu |  |  |  |  | dodávka - SŘTP, montáž do rozvaděče - elektro
|  | 2ks - integrovaný mot.vývod DS se svorkovnicí do 5.5kW 3F výstup, vyměnitelný za provozu |  |  |  |  | dodávka - SŘTP, montáž do rozvaděče - elektro
|  | 4ks - integrovaný mot.vývod RS se svorkovnicí do 5.5kW 3F výstup, vyměnitelný za provozu |  |  |  |  | dodávka - SŘTP, montáž do rozvaděče - elektro
5ks - 1F FJKM motorový vývod do 0.3kW, s možností místního ovládání mimo PLC
15ks - pojistkové svorkovnice 24V DC oranžové s indikací přerušení pojistky pomocí LED
1sada - instalační svorkovnice 2řadé LL, LLPE, 1řadé
41 |  | spojovací materiál, instalační vodiče a další výše nespecifikovaný materiál potřebný pro výrobu rozváděče | sada | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
výroba rozváděče, FAT
doprava a montáž rozváděče v rozvodně objektu hrubého předčištění
|  | kabelové rozvody PS03 - kalové hospodářství |  |  |  | 0
42 |  | kabely elektro CYKY | sada | 1 |  | 0
43 |  | kabely elektro JYTY stíněné | sada | 1 |  | 0
44 |  | kabely elektro NYCWY stíněné | sada | 1 |  | 0
45 |  | drátěné konstrukce a trubky pro kabelové trasy pro položení kabelu uvnitř budov | sada | 1 |  | 0
46 |  | montážní práce spojené s pokládkou kabelů | sada | 1 |  | 0
47 |  | podružný montážní materiál spojený s pokládkou kabelů | sada | 1 |  | 0
|  | ostatní náklady PS03 - kalové hospodářství |  |  |  | 0
48 |  | realizační projektová dokumentace | sada | 1 |  | 0
49 |  | účast na individuálních zkouškách zařízení elektro | sada | 1 |  | 0
50 |  | technická a průvodní dokumentace dodaného zařízení | sada | 1 |  | 0
51 |  | dokumentace skutečného provedení stavby | sada | 1 |  | 0
52 |  | revize elektrického zařízení | sada | 1 |  | 0
53 |  | ostatní náklady spojené s uvedením díla do provozu výče neuvedené | sada | 1 |  | 0
|  | Rozvaděče a skříně PS04 - povodňová ČS |  |  |  | 0
54 |  | Skříň RM4 | sada | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | skříň vxšxh 2000x1000x600mm, IP55, sokl 100mm vývody spodem, kryt dna IP55, průchodky IP55 |  |  |  |  | kompresorovna-rozvodna mech. předčištění
55 |  | pole přívodní / napájecí / motorové vývody | sada | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
rám s vestavbou rozvaděče pro umístění výzbroje:
systém rozvodu proudu 60 mm, In=100A
vnitřní výzbroj rozváděče (rozvaděčové kanály,din lišty)
1ks - přívodní jistič BC 160A, min.25kA, nadproudová spoušť DTV 63A, napěťová spoušť 24V DC, pom.kontakt, sada blokových připojovacích svorek, vypnutí tlačítkem s aretací, signalizace stavu
1ks - kombinovaná ochrana B+C, indikace stavu
4ks - pojistkový odpínač OPV do 32A, sada pojistek gG 10mm
2ks - 1F jistič / 6B, s pomocným kontaktem
5ks - pojistkové svorkovnice 24V DC oranžové s indikací přerušení pojistky pomocí LED
1sada - instalační svorkovnice 2řadé LL, LLPE, 1řadé
| AS jednotka | 1ks - switch industrial ethernet 2xBFOC multimode, 4xRJ45, napájení 24V DC, ring redundancy |  |  |  |  | dodávka - SŘTP, montáž do rozvaděče - elektro
| CPU4 | 1ks - AS jednotka, napájení 24V DC, komunikační rozhraní ethernet (profibus, modbus nebo jiné) MMC paměť minimálně 512kB |  |  |  |  | dodávka - SŘTP, montáž do rozvaděče - elektro
| SŘTP | sada - svorkovnice se sběrnicí pro připojení v/v modulů 1x1x24VDC/2AI/32xDI/16+2xDO |  |  |  |  | dodávka - SŘTP, montáž do rozvaděče - elektro
|  | 1ks - IO modul pro indikaci stavu napájecího napětí 24V DC, vyměnitelný za provozu |  |  |  |  | dodávka - SŘTP, montáž do rozvaděče - elektro
|  | sada - IO modul AI 4-20mA, vyměnitelný za provozu pro 2 AI |  |  |  |  | dodávka - SŘTP, montáž do rozvaděče - elektro
|  | sada - IO modul DI 24V DC, vyměnitelný za provozu pro 32 DI |  |  |  |  | dodávka - SŘTP, montáž do rozvaděče - elektro
|  | sada - IO modul DO 24V DC, vyměnitelný za provozu pro 16 DO |  |  |  |  | dodávka - SŘTP, montáž do rozvaděče - elektro
|  | sada - IO modul DO relé, vyměnitelný za provozu pro 2 DO |  |  |  |  | dodávka - SŘTP, montáž do rozvaděče - elektro
| elektro | 1ks - IO modul pro indikaci stavu napájecího napětí 2x24V DC se svorkovnicí, vyměnitelný za provozu |  |  |  |  | dodávka - SŘTP, montáž do rozvaděče - elektro
|  | 3ks - integrovaný mot.vývod DSE se svorkovnicí do 7.5kW 3F napájení/výstup, vyměnitelný za provozu |  |  |  |  | dodávka - SŘTP, montáž do rozvaděče - elektro
|  | 2ks - integrovaný mot.vývod DSE se svorkovnicí do 7.5kW 3F výstup, vyměnitelný za provozu |  |  |  |  | dodávka - SŘTP, montáž do rozvaděče - elektro
|  | 2ks - integrovaný mot.vývod RS se svorkovnicí do 5.5kW 3F výstup, vyměnitelný za provozu |  |  |  |  | dodávka - SŘTP, montáž do rozvaděče - elektro
1ks - 1F FJKM motorový vývod do 0.3kW, s možností místního ovládání mimo PLC
15ks - pojistkové svorkovnice 24V DC oranžové s indikací přerušení pojistky pomocí LED
1sada - instalační svorkovnice 2řadé LL, LLPE, 1řadé
56 |  | spojovací materiál, instalační vodiče a další výše nespecifikovaný materiál potřebný pro výrobu rozváděče | sada | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
výroba rozváděče, FAT
doprava a montáž rozváděče v rozvodně objektu hrubého předčištění
|  | kabelové rozvody PS04 - povodňová ČS |  |  |  | 0
57 |  | kabely elektro CYKY | sada | 1 |  | 0
58 |  | drátěné konstrukce a trubky pro kabelové trasy pro položení kabelu uvnitř budov | sada | 1 |  | 0
59 |  | montážní práce spojené s pokládkou kabelů | sada | 1 |  | 0
60 |  | podružný montážní materiál spojený s pokládkou kabelů | sada | 1 |  | 0
|  | ostatní náklady PS04 - povodňová ČS |  |  |  | 0
61 |  | realizační projektová dokumentace | sada | 1 |  | 0
62 |  | účast na individuálních zkouškách zařízení elektro | sada | 1 |  | 0
63 |  | technická a průvodní dokumentace dodaného zařízení | sada | 1 |  | 0
64 |  | dokumentace skutečného provedení stavby | sada | 1 |  | 0
65 |  | revize elektrického zařízení | sada | 1 |  | 0
66 |  | ostatní náklady spojené s uvedením díla do provozu výče neuvedené | sada | 1 |  | 0
|  | Rozvaděče a skříně elektro - trafostanice |  |  |  | 0
67 |  | Skříň RH1 RH2 | sada | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | skříň vxšxh 2000x3000x1000mm, 3x pole š1000, dvojité dveře, IP55, sokl 100mm vývody spodem do kabelového prostoru, protipožární ucpávka |  |  |  |  | trafostanice-hlavní rozvodna
68 |  | 1.pole přívodní / napájecí | sada | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
2sady - rám s vestavbou rozvaděče pro umístění výzbroje:
2sady - systém rozvodu proudu 60 mm, In=1000A
vnitřní výzbroj rozváděče (rozvaděčové kanály,din lišty)
|  | 2ks - přívodní jistič BL 1000A, min.65kA, nadproudová spoušť DTV 1000A, napěťová spoušť 24V DC, pom.kontakt, sada blokových připojovacích svorek, vzájemné mechanické blokování, vypnutí tlačítkem s aretací, signalizace stavu |  |  |  |  | přívod
|  | 2ks - odpínač BL 1000A, min.65kA, blok odpínače 1000A, napěťová spoušť 24V DC, pom.kontakt, sada blokových připojovacích svorek, vzájemné mechanické blokování, vypnutí tlačítkem s aretací, signalizace stavu |  |  |  |  | volba RH
|  | 2ks - přívodní jistič BH 630A, min.36kA, nadproudová spoušť DTV 400A, napěťová spoušť 24V DC, pom.kontakt, sada blokových připojovacích svorek, vzájemné mechanické blokování, vypnutí tlačítkem s aretací, signalizace stavu |  |  |  |  | náhradní zdroj
|  | 1ks - pojistkový odpínač FH do 400A, sada pojistek 400A gG vel.2 |  |  |  |  | kompenzační rozvaděč
1ks - odpínač BH 630A, min.36kA, blok odpínače 630A, napěťová spoušť 24V DC, pom.kontakt, sada blokových připojovacích svorek, vypnutí tlačítkem s aretací, signalizace stavu
2ks - kombinovaná ochrana B+C, indikace stavu
2ks - pojistkový odpínač FH do 160A, sada pojistek gG 000
2ks - 1F jistič / 6B, s pomocným kontaktem
10ks - pojistkové svorkovnice 24V DC oranžové s indikací přerušení pojistky pomocí LED
1sada - instalační svorkovnice 2řadé LL, LLPE, 1řadé
69 |  | 2.pole - napájení podružných rozvaděčů | sada | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
2sady - rám s vestavbou rozvaděče pro umístění výzbroje:
2sady - systém rozvodu proudu 60 mm, In=1000A
vnitřní výzbroj rozváděče (rozvaděčové kanály,din lišty)
|  | 2ks - pojistkový odpínač FH do 400A, sada pojistek 200A gG vel.2 |  |  |  |  | RM1
|  | 2ks - odpínač BD 250A, min.36kA, blok odpínače 250A, napěťová spoušť 24V DC, pom.kontakt, sada blokových připojovacích svorek, vypnutí tlačítkem s aretací, signalizace stavu |  |  |  |  | RM1
|  | 4ks - pojistkový odpínač FH do 400A, sada pojistek 350A gG vel.2 |  |  |  |  | RM2, RM3
|  | 4ks - odpínač BH 630A, min.36kA, blok odpínače 630A, napěťová spoušť 24V DC, pom.kontakt, sada blokových připojovacích svorek, vypnutí tlačítkem s aretací, signalizace stavu |  |  |  |  | RM2, RM3
10ks - pojistkové svorkovnice 24V DC oranžové s indikací přerušení pojistky pomocí LED
1sada - instalační svorkovnice 2řadé LL, LLPE, 1řadé
70 |  | 3.pole - napájení podružných rozvaděčů | sada | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
2sady - rám s vestavbou rozvaděče pro umístění výzbroje:
2sady - systém rozvodu proudu 60 mm, In=1000A
vnitřní výzbroj rozváděče (rozvaděčové kanály,din lišty)
|  | 2ks - pojistkový odpínač FH do 400A, sada pojistek 350A gG vel.2 |  |  |  |  | RHS
|  | 2ks - odpínač BH 630A, min.36kA, blok odpínače 630A, napěťová spoušť 24V DC, pom.kontakt, sada blokových připojovacích svorek, vypnutí tlačítkem s aretací, signalizace stavu |  |  |  |  | RHS
|  | 2ks - pojistkový odpínač FH do 400A, sada pojistek 200A gG vel.2 |  |  |  |  | rezerva
|  | 2ks - odpínač BD 250A, min.36kA, blok odpínače 250A, napěťová spoušť 24V DC, pom.kontakt, sada blokových připojovacích svorek, vypnutí tlačítkem s aretací, signalizace stavu |  |  |  |  | rezerva
10ks - pojistkové svorkovnice 24V DC oranžové s indikací přerušení pojistky pomocí LED
1sada - instalační svorkovnice 2řadé LL, LLPE, 1řadé
71 |  | spojovací materiál, instalační vodiče a další výše nespecifikovaný materiál potřebný pro výrobu rozváděče | sada | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
výroba rozváděče, FAT
doprava a montáž rozváděče v rozvodně trafostanice
72 |  | Skříň RC1 | sada | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
kompenzační rozvaděč typový 160 kVAr chráněné provedení, regulátor 12 stupňů
|  | Skříň NZ1, NZ2 | sada | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
73 |  | přípojnicová skříň pro připojení náhradního zdroje 250kVA umístění na zdi trafostanice Un= 3x400V, 50Hz, In=400A
|  | kabelové rozvody - trafostanice |  |  |  | 0
74 |  | kabely elektro CYKY (přípojný kabel náhradních zdrojů) | sada | 1 |  | 0
75 |  | drátěné konstrukce a trubky pro kabelové trasy pro položení kabelů uvnitř budov | sada | 1 |  | 0
76 |  | montážní práce spojené s pokládkou kabelů | sada | 1 |  | 0
77 |  | podružný montážní materiál spojený s pokládkou kabelů | sada | 1 |  | 0
|  | ostatní náklady - trafostanice |  |  |  | 0
78 |  | realizační projektová dokumentace | sada | 1 |  | 0
79 |  | účast na individuálních zkouškách zařízení elektro | sada | 1 |  | 0
80 |  | technická a průvodní dokumentace dodaného zařízení | sada | 1 |  | 0
81 |  | dokumentace skutečného provedení stavby | sada | 1 |  | 0
82 |  | revize elektrického zařízení | sada | 1 |  | 0
83 |  | ostatní náklady spojené s uvedením díla do provozu výče neuvedené | sada | 1 |  | 0

## PS 06
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Poznámka
|  | PS 06 SŘTP |  |  |  | 0
|  | Zařízení MAR PS01 - mechanické předčištění |  |  |  | 0
1 |  | snímač tlaku do potrubí (PIA 1201, PT1201) | ks | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | rozsah: 0...600kPa |  |  |  |  | výtlak kompresoru K-01.1
provedení: kompaktní s membránou v materiálovém provedení 1.4571
s konektorem dle DIN43650 tvar A s kabelovým přívodem M16x1.5
strojní návaznost: 1/2"G
výstup: 4-20mA pas.
napájení: po proudové smyčce 15…36V DC
krytí elektroniky: IP67
2 |  | ultrazvukový snímač hladiny LU (LICA 1001, LICA 1301, LT1001, LT1301) | sada | 2 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | rozsah: 0…6 metrů |  |  |  |  | jímka ČSOV1, jímka ČSOV2
provedení: kompaktní v krytí IP68
napájení: po proudové smyčce max.30V DC
výstup: 4-20mA pas.
možnost nastavení parametrů bezdrátovým ovladačem
montážní sada pro uchycení snímače nad jímkou v provedení plast nebo nerez
3 |  | prostorový snímač teploty (TISA 1202, TT1202) | ks | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | rozsah: -50..+50oC |  |  |  |  | TT1202 kopresorovna-rozvodna nn
převodník
napájení: po proudové smyčce
výstup: 4-20mA pas.
|  | Rozvaděče a skříně MAR PS01 - mechanické předčištění |  |  |  | 0
4. |  | skříň DT1 | sada | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | nástěnná skříň NP65-0608020, vxšxh 600x800x300mm, IP65 |  |  |  |  | kompresorovna-rozvodna mech. předčištění
průchodky IP68
vnitřní výzbroj rozváděče (rozvaděčové kanály,din lišty)
1ks - 1F jistič / 16B, 24V DC s pomocným kontaktem
25ks - pojistkové svorkovnice 24V DC oranžové s indikací přerušení pojistky pomocí LED
2ks - otočný ovládač s aretací prosvětlený I-0-I, zelená LED 24V DC včetně 2ks spínacích jednotek
1sada - instalační svorkovnice 2řadé LL, LLPE, 1řadé
spojovací materiál, instalační vodiče a další výše nespecifikovaný materiál potřebný pro výrobu rozváděče
výroba rozváděče, FAT
doprava a montáž rozváděče na zeď PS01 - v rozvodně objektu hrubého předčištění
5 |  | svorkovací krabice MX111-plastová krabice min. IP65 | sada | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | velikost pro umístění ochranných relé, svorkovnic a průchodek pro propojení: |  |  |  |  | čerpadla OV P-01.1a, b, c, d, ČS1 OV
vstup - 4x kabel od čerpadla 12G4 H07RN
4ks - monitorovací relé průsaku ucpávkou HRH-5 kompatibilní, napájení 24V DC
výstup elektro 4x - kabel 4J (RM1)
výstup SŘTP 1x - kabel 14J stíněný (DT1)
montáž na zeď
6 |  | svorkovací krabice MX122-plastová krabice min. IP65 | sada | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | velikost pro umístění ochranných relé, svorkovnic a průchodek pro propojení: |  |  |  |  | čerpadlo svážených OV P-01.2, mech.předčištění
vstup - kabel od čerpadla 7G1,5 H07RN
1ks - monitorovací relé průsaku ucpávkou 3UG4501 kompatibilní, napájení 24V DC
výstup elektro 1x - kabel 4J (RM1)
výstup SŘTP 1x - kabel 4O stíněný (DT1)
montáž na zeď
7 |  | svorkovací krabice MX131-plastová krabice min. IP65 | sada | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | velikost pro umístění ochranných relé, svorkovnic a průchodek pro propojení: |  |  |  |  | čerpadla OV P-01.3a, b, c, d-ČS2 OV
vstup - 4x kabel od čerpadla 12G4 H07RN
4ks - monitorovací relé průsaku ucpávkou HRH-5 kompatibilní, napájení 24V DC
1ks - termostat TER-3F kompatibilní, napájení 24V DC
1ks - topení 10W ClimaSys kompatibilní, napájení 24V DC
výstup elektro 4x - kabel 4J (RM1)
výstup SŘTP 1x - kabel 14J stíněný (DT1)
montáž na konzoli společnou se skříní místního ovládání
8 |  | Skříň míst.ovládání DB111 | sada | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | plastová krabice min. IP65 pro ovládání 4ks čerpadel |  |  |  |  | čerpadla OV P-01.1a, b, c, d-ČS1 OV
míst.ovládání DB111-velikost pro umístění ovládacích a signalizačních prvků, svorkovnic a průchodek pro propojení:
4ks otočný ovládač s aretací prosvětlený I-0-I, zelená LED 24V DC včetně 2ks spínacích jednotek
výstup SŘTP 1x - kabel 14O stíněný
montáž na zeď
9 |  | Skříň míst.ovládání MS122 | sada | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | plastová krabice min. IP65 pro ovládání 1ks čerpadla |  |  |  |  | čerpadlo svážených OV P-01.2-mech.předčištění
míst.ovládání MS122-velikost pro umístění ovládacích a signalizačních prvků, svorkovnic a průchodek pro propojení:
1ks otočný ovládač s aretací prosvětlený I-0-I, zelená LED 24V DC včetně 2ks spínacích jednotek
výstup SŘTP 1x - kabel 7O stíněný
montáž na zeď
10 |  | Skříň míst.ovládání DB131 | sada | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | plastová krabice min. IP65 pro ovládání 4ks čerpadel |  |  |  |  | čerpadla OV P-01.3a, b, c, d-ČS2 OV
míst.ovládání DB131-velikost pro umístění ovládacích a signalizačních prvků, svorkovnic a průchodek pro propojení:
4ks otočný ovládač s aretací prosvětlený I-0-I, zelená LED 24V DC včetně 2ks spínacích jednotek
výstup SŘTP 1x - kabel 14O stíněný
konzole pro uchycení krabice ve výšce 1200mm nad pochozí výškou v provedení nerez
montáž na konzoli
|  | DCS PS01 - mechanické předčištění |  |  |  | 0
11 |  | AS jednotka CPU1-1ks - switch industrial ethernet 2xBFOC multimode, 4xRJ45, napájení 24V DC, ring redundancy | sada | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | 1ks - AS jednotka, napájení 24V DC, komunikační rozhraní ethernet (profibus, modbus nebo jiné) MMC paměť minimálně 512kB |  |  |  |  | skříň DT1 - strojovna-rozvodna mech.předčištění
SŘTP-sada - svorkovnice se sběrnicí pro připojení IO modulů 1x1x24VDC/6xAI/56xDI/4+26xDO
1ks - IO modul pro indikaci stavu napájecího napští 24V DC, vyměnitelný za provozu
sada - IO modul AI 4-20mA, vyměnitelný za provozu pro celkem 6 AI
sada - IO modul DI 24V DC, vyměnitelný za provozu pro celkem 56 DI
sada - IO modul DO 24V DC, vyměnitelný za provozu pro celkem 16 DO
sada - IO modul DO relé NO min.5A, vyměnitelný za provozu pro celkem 10 DO
1ks - operátorský panel 3.8" STN, ethernet
|  | kabelové rozvody PS01 - mechanické předčištění |  |  |  | 0
12 |  | kabely SŘTP stíněné | sada | 1 |  | 0
13 |  | drátěné konstrukce a trubky pro kabelové trasy pro položení kabelu uvnitř budov | sada | 1 |  | 0
14 |  | chránička pro položení kabelů do země KOPOS kompatibilní | sada | 1 |  | 0
15 |  | chránička pro položení kabelů do země pod vozovkou KOPOS kompatibilní | sada | 1 |  | 0
16 |  | montážní práce spojené s pokládkou kabelů | sada | 1 |  | 0
17 |  | podružný montážní materiál spojený s pokládkou kabelů | sada | 1 |  | 0
|  | Zařízení MAR PS02 - aktivace |  |  |  | 0
18 |  | vyhodnocovací jednotka snímání O2 (QT2000) | sada | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | vyhodnocovací jednotka s odělitelným displejem SC1000 kompatibilní pro linku1 - QICTI 2001 pro linku2 - QICTI 2002 |  |  |  |  | linka1 + linka 2
napájení: 24V DC
výstup: profibus (modbus)
displej/touch v oddělitelném provedení
montážní sada pro uchycení vyhodnocovací jednotky
19 |  | snímač O2 LDO -QT2001, QT2001, QICTI 2002, QT2002 | sada | 2 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | provedení: ponorná sonda s integrovanou elektronikou a teplotnim senzorem Pt100 |  |  |  |  | QT2001 nitrifikace linky1-QT2002 nitrifikace linky2
rozsah: 0,1…20 mg/l
materiál: nerez/noryl
délka kabelu:
QT2001: 10m
QT2002: 10m
montážní sada pro uchycení snímače
20 |  | prostorový snímač teploty (TISA 2101, TT2101) | ks | 2 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | rozsah: -50..+50oC |  |  |  |  | TT2101 dmychárna
převodník
napájení: po proudové smyčce
výstup: 4-20mA pas.
21 |  | snímač teploty do potrubí (TIA 2102, TT2102, TIA 2103, TT2103) | ks | 2 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | rozsah: 0..+150oC |  |  |  |  | TT2102 vzduch do nitrifikace N linky1-TT2103 vzduch do nitrifikace N linky2
provedení: s jímkou nerez, délka stonku 100mm
převodník
napájení: po proudové smyčce 8.5…36V DC
výstup: 4-20mA pas.
krytí elektroniky: IP67
22 |  | snímač tlaku do potrubí (PIA2104, PT2104, PIA2102, PT2105) | ks | 2 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | rozsah: 0...60kPa |  |  |  |  | PT2104 vzduch do nitrifikace N linky1-PT2105 vzduch do nitrifikace N linky2
provedení: kompaktní s membránou v materiálovém provedení 1.4571
s konektorem dle DIN43650 tvar A s kabelovým přívodem M16x1.5
strojní návaznost: 1/2"G
výstup: 4-20mA pas.
napájení: po proudové smyčce 15…36V DC
krytí elektroniky: IP67
23 |  | plovákový snímač hladiny (LSA 2201, L2201) | ks | 2 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | plovák v krytí IP68 |  |  |  |  | jímka plovoucích nečistot DN1+DN2 H-02.6
kabel: PVC délka 5m
výstup: přepínací kontakt
24 |  | indukční průtokoměr DN350, PN16 (FIRQ 2202, FT2202, FIRQ 2203, FT2203) | ks | 1 |  | 0 | Dodávka, připojení
25 |  | indukční průtokoměr DN100, PN16 | ks | 1 |  | 0 | FT2202 vratný kal - DN350-FT2203 přebytečný kal - DN100-montáž do potrubí zajistí dodavatel strojnětechnologické části
provedení: kompaktní
snímač MAG kompatibilní
rozsah: 0…189 l/sec FT2202
rozsah: 0…13 l/sec FT2203
materiál výstelky: EPDM
vyhodnocovací jednotka MAG kompatibilní s displejem v krytí min. IP65
napájení: 11…30V DC
výstup: 4-20mA akt., pulzní výstup OC pro 24V DC
26 |  | plovákový snímač hladiny (LA 2204, L2204) | ks | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | plovák v krytí IP68 |  |  |  |  | jímka vyšištěné vody H-02.3
kabel: PVC délka 5m
výstup: přepínací kontakt
27 |  | automatický odběr vzorků (QC 2205, QT2205) | sada | 1 |  | 0 | Připojení
|  | automatický odběrák vzorků 24 lahví x 1l, PE |  |  |  |  | dodávka strojnětechnologické části-odtok z ČOV-montáž a uvedení do provozu zajistí dodavatel strojnětechnologické části
možnost řízení dle průtoku, času, události
řídicí signál průtoku 4-20mA
nerezová skříň pro venkovní umístění
napájení: 230V 50Hz
sací výška: 6 metrů
čerpadlo: peristaltické, splňující normu ČSN EN 25667-2
28 |  | snímač průtoku a množství s vyhodnocovací jednotkou (FIRQ 2206, FT2206) | sada | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | měrný žlab PARSHALL P5 - dodávka PS 02 |  |  |  |  | odtok z ČOV - měrný objekt Z-02.3
rozsah: 0…206.6 l/sec
provedení: oddělené snímač/vyhodnocovací jednotka
snímač XPS 0.3-10m kompatibilní - délka kabelu 10m
vyhodnocovací jednotka Multiranger kompatibilní v krytí min. IP65
možnost nastavení parametrů bezdrátovým ovladačem
napájení: 11…30V DC
výstup: 4-20mA akt., pulzní výstup OC pro 24V DC
montážní sada pro uchycení snímače a vyhodnocovací jednotky v provedení nerez
provedení úředního měření s vystavením protokolu
29 |  | snímač tlaku do potrubí (PIA 2207, PT2207) | ks | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | rozsah: 0...600kPa |  |  |  |  | výtlak AT stanice P-02.5
provedení: kompaktní s membránou v materiálovém provedení 1.4571
s konektorem dle DIN43650 tvar A s kabelovým přívodem M16x1.5
strojní návaznost: 1/2"G
výstup: 4-20mA pas.
napájení: po proudové smyčce 15…36V DC
krytí elektroniky: IP67
|  | Zařízení MAR PS02 - aktivace |  |  |  | 0
30 |  | Skříň DT2.1 | sada | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | nástěnná skříň NP65-0608030,vxšxh 600x800x300mm, IP65 kompatibilní |  |  |  |  | dmychárna
průchodky IP68
vnitřní výzbroj rozváděče (rozvaděčové kanály,din lišty)
1ks - 1F jistič 16B / 24V DC s pomocným kontaktem
6ks - 1F jistič 6B / 24V DC s pomocným kontaktem
20ks - pojistkové svorkovnice 24V DC oranžové s indikací přerušení pojistky pomocí LED
9ks - otočný ovládač s aretací prosvětlený I-0-I, zelená LED 24V DC včetně 2ks spínacích jednotek
3ks - otočný ovládač bez aretace neprosvětlený I-0-I včetně 2ks spínacích jednotek
1sada - instalační svorkovnice 2řadé LL, LLPE, 1řadé
spojovací materiál, instalační vodiče a další výše nespecifikovaný materiál potřebný pro výrobu rozváděče
výroba rozváděče, FAT
doprava a montáž rozváděče na zeď v dmychárně
31 |  | Skříň DT2.2 | sada | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | nástěnná skříň NP65-0608030,vxšxh 600x600x200mm, IP65 kompatibilní |  |  |  |  | přístřešek ČS DN
průchodky IP68
vnitřní výzbroj rozváděče (rozvaděčové kanály,din lišty)
25ks - pojistkové svorkovnice 24V DC oranžové s indikací přerušení pojistky pomocí LED
1sada - instalační svorkovnice 2řadé LL, LLPE, 1řadé
spojovací materiál, instalační vodiče a další výše nespecifikovaný materiál potřebný pro výrobu rozváděče
výroba rozváděče, FAT
doprava a montáž rozváděče na zeď přístřešku v objektu ČS DN
32 |  | svorkovací krabice MX2000-plastová krabice min. IP65 | sada | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | velikost pro umístění svorkovnic a průchodek pro propojení: |  |  |  |  | MX2000 vyhodnocovací jednotka O2
1ks - přepěťová ochrana (napájení 24V DC)
1ks - přepěťová ochrana (Profibus/Modbus)
vstup 1x - kabel od vyhodnocovací jednotky snímače 2O stíněný
výstup SŘTP 1x - kabel D 1px1 stíněný (DT2.1)
konzole pro uchycení krabice ve výšce 100mm nad úrovní terénu v provedení nerez
montáž na konzoli
33 |  | svorkovací krabice MX2113 MX2114 MX2115-plastová krabice min. IP65 | sada | 3 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | velikost pro umístění svorkovnic a průchodek pro propojení: |  |  |  |  | klapka s pohonem 24V DC KL-02.1-klapka s pohonem 24V DC KL-02.1-klapka s pohonem 24V DC KL-02.3
vstup 2x - kabel od pohonu klapky
výstup SŘTP 1x - kabel 7O stíněný (DT2.1)
montáž na stěnu dmychárny
34 |  | svorkovací krabice MX2201 MX2204-plastová krabice min. IP65 | sada | 2 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | velikost pro umístění svorkovnic a průchodek pro propojení: |  |  |  |  | jímka plovoucích nečistot DN1+DN2 H-02.6-jímka vyšištěné vody H-02.3
vstup 2x (1x) - kabel od plováku
výstup SŘTP 1x - kabel 4O stíněný (DT2.2)
montáž na stěnu jímky
35 |  | svorkovací krabice MX201 MX203-plastová krabice min. IP65 | sada | 2 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | velikost pro umístění ochranných relé, svorkovnic a průchodek pro propojení: |  |  |  |  | MX201 míchadla selektoruI linky1 A-02.1a/b-MX203 míchadla selektoruI linky2 A-02.3a/b
2ks - monitorovací relé průsaku ucpávkou HRH-5 kompatibilní, napájení 24V DC
2ks - PTC relé TER-7 kompatibilní, napájení 24V DC
1ks - termostat TER-3F kompatibilní, napájení 24V DC
1ks - topení 10W ClimaSys kompatibilní, napájení 24V DC
vstup 2x - kabel od míchadel 7G1,5 H07RN
vstup SŘTP 1x - kabel 14x1 stíněný (skříň místního ovládání DB___)
výstup elektro 2x - kabel 4J (RM2.1 pole2)
výstup SŘTP 1x - kabel 14x1 stíněný (DT2.1)
montáž na konzoli společnou se skříní místního ovládání
36 |  | svorkovací krabice MX202 MX204-plastová krabice min. IP65 | sada | 2 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | velikost pro umístění ochranných relé, svorkovnic a průchodek pro propojení: |  |  |  |  | MX202 míchadlo denitrifikace linky1 A-02.2-MX204 míchadlo denitrifikace linky2 A-02.4
1ks - monitorovací relé průsaku ucpávkou HRH-5 kompatibilní, napájení 24V DC
1ks - PTC relé TER-7 kompatibilní, napájení 24V DC
1ks - termostat TER-3F kompatibilní, napájení 24V DC
1ks - topení 10W ClimaSys kompatibilní, napájení 24V DC
vstup 1x - kabel od ponorného míchadla 7G1,5 H07RN
vstup SŘTP 1x - kabel 7x1 stíněný (skříň místního ovládání DB___)
výstup elektro 1x - kabel 4J (RM2.1 pole2)
výstup SŘTP 1x - kabel 14x1 stíněný (DT2.1)
montáž na konzoli společnou se skříní místního ovládání
37 |  | svorkovací krabice MX205 MX206-plastová krabice min. IP65 | sada | 2 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | velikost pro umístění ochranných relé, svorkovnic a průchodek pro propojení: |  |  |  |  | MX205 čerpadlo int.recirkulace linky1 P-02.1-MX206 čerpadlo int.recirkulace linky2 P-02.2
1ks - monitorovací relé průsaku ucpávkou HRH-5 kompatibilní, napájení 24V DC
1ks - termostat TER-3F kompatibilní, napájení 24V DC
1ks - topení 10W ClimaSys kompatibilní, napájení 24V DC
vstup 1x - kabel od ponorného čerpadla 7G1,5 H07RN
vstup SŘTP 1x - kabel 7x1 stíněný (skříň místního ovládání DB___)
výstup elektro 1x - kabel 4J (RM2.1 pole2)
výstup SŘTP 1x - kabel 14x1 stíněný (DT2.1)
montáž na konzoli společnou se skříní místního ovládání
38 |  | svorkovací krabice MX221 MX222- plastová krabice min. IP65 | sada | 2 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | velikost pro umístění svorkovnic a průchodek pro propojení: |  |  |  |  | vystrojení DN1 U-02.1-vystrojení DN2 U-02.2
vstup 1x - kabel od rozvaděče MT DN1 (DN2)
výstup SŘTP 1x - kabel 7O stíněný (DT2.2)
výstup elektro 1x - kabel 5J (RM2.1 pole1)
montáž na stěnu dmychárny
montáž na stěnu DN1 (DN2)
39 |  | svorkovací krabice MX224-plastová krabice min. IP65 | sada | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | velikost pro umístění ochranných relé, svorkovnic a průchodek pro propojení: |  |  |  |  | MX224 kalová čerpadla P-02.3a, b, c
3ks - monitorovací relé průsaku ucpávkou HRH-5 kompatibilní, napájení 24V DC
vstup 3x - kabel od ponorného čerpadla 12G2,5 H07RN
výstup elektro 3x - kabel 4J stíněný (RM2.2 pole3)
výstup SŘTP 1x - kabel 7x1 stíněný (DT2.1)
montáž na zeď ČS DN
40 |  | svorkovací krabice MX225-plastová krabice min. IP65 | sada | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | velikost pro umístění ochranných relé, svorkovnic a průchodek pro propojení: |  |  |  |  | MX206 čerpadlo pl.nečistot P-02.4
1ks - monitorovací relé průsaku ucpávkou HRH-5 kompatibilní, napájení 24V DC
1ks - termostat TER-3F kompatibilní, napájení 24V DC
1ks - topení 10W ClimaSys kompatibilní, napájení 24V DC
vstup 1x - kabel od ponorného čerpadla 7G1,5 H07RN
výstup elektro 1x - kabel 4J (RM2.2 pole2)
výstup SŘTP 1x - kabel 7x1 stíněný (DT2.2)
montáž na konzoli společnou se skříní místního ovládání
41 |  | Skříň míst.ovládání DB201, DB203 | sada | 2 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | míst.ovládání DB201, DB203 plastová krabice min. IP65 - ovládání 2ks zařízení |  |  |  |  | DB201 míchadla selektoruI linky1 A-02.1a/b-DB203 míchadla selektoruI linky2 A-02.3a/b
velikost pro umístění ovládacích a signalizačních prvků, svorkovnic a průchodek pro propojení:
2ks - otočný ovládač s aretací prosvětlený I-0-I, zelená LED 24V DC, 2ks spínacích jednotek
výstup SŘTP 1x - kabel 4x2x1 stíněný (MX___)
konzole pro uchycení krabice ve výšce 1200mm nad pochozí výškou v provedení nerez
montáž na konzoli
42 |  | Skříň míst.ovládání DB202, DB204, DB205, DB206, DB225, DB228 | sada | 5 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | míst.ovládání DB202, DB204, DB205, DB206, DB225, DB228- plastová krabice min. IP65 - ovládání 1ks zařízení |  |  |  |  | DB202 míchadlo denitrifikace linky1 A-02.2-DB204 míchadlo denitrifikace linky2 A-02.4-DB205 čerpadlo int.recirkulace linky1 P-02.1-DB206 čerpadlo int.recirkulace linky2 P-02.2-DB206 čerpadlo pl.nečistot P-02.4
velikost pro umístění ovládacích a signalizačních prvků, svorkovnic a průchodek pro propojení:
1ks otočný ovládač s aretací prosvětlený I-0-I, zelená LED 24V DC, 2ks spínacích jednotek
výstup SŘTP 1x - kabel 3x2x1 stíněný (MX___)
konzole pro uchycení krabice ve výšce 1200mm nad pochozí výškou v provedení nerez
montáž na konzoli
43 |  | Skříň míst.ovládání DB224.1, DB224.2, DB224.3 | sada | 3 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | míst.ovládání DB224.1, DB224.2, DB224.3-plastová krabice min. IP65 - ovládání 1ks zařízení |  |  |  |  | DB224.1 kalové čerpadlo P-02.3a-DB224.2 kalové čerpadlo P-02.3b-DB224.3 kalové čerpadlo P-02.3c
velikost pro umístění ovládacích a signalizačních prvků, svorkovnic a průchodek pro propojení:
1ks - otočný ovládač s aretací prosvětlený I-0-I, zelená LED 24V DC, 2ks spínacích jednotek
1ks - otočný ovládač bez aretace neprosvětlený I-0-I včetně 2ks spínacích jednotek
výstup SŘTP 1x - kabel 4x2x1 stíněný (DT2.2)
konzole pro uchycení krabice ve výšce 1200mm nad pochozí výškou v provedení nerez
montáž na zeď
44 |  | Skříň míst.ovládání DB226.1, DB226.2, DB227.1, DB227.2 | sada | 4 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | míst.ovládání DB226.1, DB226.2, DB227.1, DB227.2-plastová krabice min. IP65 - ovládání 1ks zařízení-DB226.1 šoupě na sání P-02.3a a P-02.3b-DB226.2 šoupě na sání P-02.3b a P-02.3c-DB227.1 šoupě na výtlaku vratného kalu-DB227.2 šoupě na výtlaku přebytečného kalu |  |  |  |  | DB226.1 šoupě na sání P-02.3a a P-02.3b-DB226.2 šoupě na sání P-02.3b a P-02.3c-DB227.1 šoupě na výtlaku vratného kalu-DB227.2 šoupě na výtlaku přebytečného kalu
velikost pro umístění ovládacích a signalizačních prvků, svorkovnic a průchodek pro propojení:
1ks - otočný ovládač s aretací prosvětlený I-0-I, zelená LED 24V DC, 2ks spínacích jednotek
1ks - otočný ovládač bez aretace prosvětlený I-0-I, bílá LED 24V DC, 2ks spínacích jednotek
výstup SŘTP 1x - kabel 4x2x1 stíněný (DT2.2)
konzole pro uchycení krabice ve výšce 1200mm nad pochozí výškou v provedení nerez
montáž na zeď
|  | DCS PS02 - aktivace |  |  |  | 0
45 | AS jednotka CPU2.1 | 1ks - switch industrial ethernet 2xBFOC multimode, 4xRJ45, napájení 24V DC, ring redundancy | sada | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | 1ks - AS jednotka, napájení 24V DC, komunikační rozhraní ethernet (profibus, modbus nebo jiné) MMC paměť minimálně 512kB |  |  |  |  | skříň DT2.1 - dmychárna
| SŘTP | sada - svorkovnice se sběrnicí pro připojení IO modulů 1x1x24VDC/8xAI/72xDI/28+8xDO
1ks - IO modul pro indikaci stavu napájecího napětí 24V DC, vyměnitelný za provozu
sada - IO modul AI 4-20mA, vyměnitelný za provozu pro 8 AI
sada - IO modul DI 24V DC, vyměnitelný za provozu pro 56 DI
sada - IO modul DO 24V DC, vyměnitelný za provozu pro 28 DO
sada - IO modul DO relé NO min.5A, vyměnitelný za provozu pro celkem 8 DO
1ks - operátorský panel 3.8" STN, ethernet
46 | AS jednotka CPU2.2 | 1ks - switch industrial ethernet 2xBFOC multimode, 4xRJ45, napájení 24V DC, ring redundancy | sada | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | 1ks - AS jednotka, napájení 24V DC, komunikační rozhraní ethernet (profibus, modbus nebo jiné) MMC paměť minimálně 512kB |  |  |  |  | skříň DT2.2 - přístřešek ČS DN
| SŘTP | sada - svorkovnice se sběrnicí pro připojení IO modulů 1x1x24VDC/8xAI/2AO/72xDI/16+6xDO
1ks - IO modul pro indikaci stavu napájecího napětí 24V DC, vyměnitelný za provozu
sada - IO modul AI 4-20mA, vyměnitelný za provozu pro 4 AI
sada - IO modul AO 4-20mA, vyměnitelný za provozu pro 2 AO
sada - IO modul DI 24V DC, vyměnitelný za provozu pro 72 DI
sada - IO modul DO 24V DC, vyměnitelný za provozu pro 16 DO
sada - IO modul DO relé NO min.5A, vyměnitelný za provozu pro celkem 8 DO
1ks - operátorský panel 3.8" STN, ethernet
47 | IO jednotka IO21 | 1ks - IO jednotka, napájení 24V DC, komunikační rozhraní ethernet (profibus, modbus nebo jiné) | sada | 1 |  | 0 | Dodávka
|  | 1ks - IO modul pro indikaci stavu napájecího napětí 2x24V DC se svorkovnicí, vyměnitelný za provozu |  |  |  |  | rozváděč RM2.1 pole2 - dmychárna, montáž do rozváděče RM2.1 pole2 provádí dodavatel elektro
| motorové vývody | 2ks - integrovaný mot.vývod DS se svorkovnicí do 5.5kW 3F napájení/výstup, vyměnitelný za provozu
6ks - integrovaný mot.vývod DS se svorkovnicí do 5.5kW 3F výstup, vyměnitelný za provozu
48 | IO jednotka IO22 | 1ks - IO jednotka, napájení 24V DC, komunikační rozhraní ethernet (profibus, modbus nebo jiné) | sada | 1 |  | 0 | Dodávka
|  | 1ks - IO modul pro indikaci stavu napájecího napětí 2x24V DC se svorkovnicí, vyměnitelný za provozu |  |  |  |  | rozváděč RM2.2 pole2 - přístřešek ČS DN-montáž do rozváděče RM2.2 pole2 provádí dodavatel elektro
| motorové vývody | 1ks - integrovaný mot.vývod DS se svorkovnicí do 5.5kW 3F napájení/výstup, vyměnitelný za provozu
4ks - integrovaný mot.vývod RS se svorkovnicí do 5.5kW 3F výstup, vyměnitelný za provozu
|  | kabelové rozvody PS02 - aktivace |  |  |  | 0
49 |  | kabely SŘTP stíněné | sada | 1 |  | 0
50 |  | drátěné konstrukce a trubky pro kabelové trasy pro položení kabelu uvnitř budov | sada | 1 |  | 0
51 |  | montážní práce spojené s pokládkou kabelů | sada | 1 |  | 0
52 |  | podružný montážní materiál spojený s pokládkou kabelů | sada | 1 |  | 0
|  | Zařízení MAR PS03 - kalové hospodářství |  |  |  | 0
53 |  | ultrazvukový snímač hladiny LU (LIZA 3001, LT3001) | sada | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | rozsah: 0…6 metrů |  |  |  |  | LT3001 jímka kalu na zahuštění
provedení: kompaktní v krytí IP68
napájení: po proudové smyčce max.30V DC
výstup: 4-20mA pas.
možnost nastavení parametrů bezdrátovým ovladačem
montážní sada pro uchycení snímače nad jímkou v provedení plast nebo nerez
54 |  | radarový snímač hladiny LR 5.8GHz (LIZA 3101, LT3101, LIZA 3102, LT3102) | sada | 2 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | rozsah: 0…20 metrů |  |  |  |  | LT3101 USN1-LT3102 USN2
provedení: PP anténa, kompaktní v krytí IP68
napájení: po proudové smyčce max.30V DC
výstup: 4-20mA pas.
možnost nastavení parametrů bezdrátovým ovladačem
montážní sada pro uchycení snímače nad jímkou v provedení plast nebo nerez
55 |  | snímač tlaku do potrubí (PIA3103, PT3103, PIA3104, PT3104) | ks | 2 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | rozsah: 0...60kPa |  |  |  |  | PT3103 vzduch do USN1-PT3104 vzduch do USN2
provedení: kompaktní s membránou v materiálovém provedení 1.4571
s konektorem dle DIN43650 tvar A s kabelovým přívodem M16x1.5
strojní návaznost: 1/2"G
výstup: 4-20mA pas.
napájení: po proudové smyčce 15…36V DC
krytí elektroniky: IP67
56 |  | prostorový snímač teploty (TISA 3105, PT3105) | ks | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | rozsah: -50..+50oC |  |  |  |  | TT3105 strojovna USN
převodník
napájení: po proudové smyčce
výstup: 4-20mA pas.
|  | Rozvaděče a skříně MAR PS03 - kalové hospodářství |  |  |  | 0
57 |  | Skříň DT3 | sada | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | nástěnná skříň NP65-0608030,vxšxh 600x800x300mm, IP65 kompatibilní |  |  |  |  | rozvodna kalového hospodářství
průchodky IP68
vnitřní výzbroj rozváděče (rozvaděčové kanály,din lišty)
2ks - 1F jistič 16B / 24V DC s pomocným kontaktem
4ks - 1F jistič 6B / 24V DC s pomocným kontaktem
10ks - pojistkové svorkovnice 24V DC oranžové s indikací přerušení pojistky pomocí LED
1sada - instalační svorkovnice 2řadé LL, LLPE, 1řadé
spojovací materiál, instalační vodiče a další výše nespecifikovaný materiál potřebný pro výrobu rozváděče
výroba rozváděče, FAT
doprava a montáž rozváděče na zeď v rozvodně kalového hospodářství
58 |  | Skříň MS31 | sada | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | nástěnná skříň NP65-0608020,vxšxh 600x800x300mm, IP65 kompatibilní |  |  |  |  | strojovna USN
průchodky IP68
vnitřní výzbroj rozváděče (rozvaděčové kanály,din lišty)
2ks - 1F jistič 16B / 24V DC s pomocným kontaktem
6ks - 1F jistič 6B / 24V DC s pomocným kontaktem
20ks - pojistkové svorkovnice 24V DC oranžové s indikací přerušení pojistky pomocí LED
1sada - instalační svorkovnice 2řadé LL, LLPE, svorkovnice s držáky
15ks - otočný ovládač s aretací prosvětlený I-0-I, zelená LED 24V DC včetně 2ks spínacích jednotek
5ks - otočný ovládač s aretací prosvětlený I-0-I, bílá LED 24V DC včetně 2ks spínacích jednotek
spojovací materiál, instalační vodiče a další výše nespecifikovaný materiál potřebný pro výrobu rozváděče
výroba rozváděče, FAT
doprava a montáž rozváděče na zeď strojovny USN
59 |  | Svorkovací krabice MX3000 MX3101 MX3102-plastová krabice min. IP65 | sada | 3 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | velikost pro umístění svorkovnic a průchodek pro propojení: |  |  |  |  | MX3001 jímka kalu na zahuštění-MX3101 USN1-MX3102 USN2
1ks - přepěťová ochrana (4-20mA)
vstup 1x - kabel od snímače hladiny 2O stíněný
výstup SŘTP 1x - kabel 2Ox1 stíněný (DT3, MS31)
konzole pro uchycení krabice ve výšce 100mm nad úrovní terénu/OK v provedení nerez
montáž na konzoli
60 |  | Svorkovací krabice MX3111 MX3112 MX3113-plastová krabice min. IP65 | sada | 3 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | velikost pro umístění svorkovnic a průchodek pro propojení: |  |  |  |  | klapka s pohonem a konc.spínači 24V DC
vstup 2x - kabel od pohonu klapky
výstup SŘTP 1x - kabel 7O stíněný (MS31)
montáž na stěnu strojovny USN
61 |  | Svorkovací krabice MX3114-plastová krabice min. IP65 | sada | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | velikost pro umístění svorkovnic a průchodek pro propojení: |  |  |  |  | VZT klapka s pohonem 24V DC
vstup 1x - kabel od pohonu klapky
výstup SŘTP 1x - kabel 4O stíněný (MS31)
montáž na stěnu strojovny USN
62 |  | Svorkovací krabice MX303-plastová krabice min. IP65 | sada | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | velikost pro umístění ochranných relé, svorkovnic a průchodek pro propojení: |  |  |  |  | míchadlo jímky kalu na zahuštění
1ks - monitorovací relé průsaku ucpávkou HRH-5 kompatibilní, napájení 24V DC
vstup 1x - kabel od ponorného míchadla 7G1,5 H07RN
vstup 1x - kabel od skříně místního ovládání DB 7Ox1 stíněný
výstup elektro 1x - kabel 4Jx4 (RM3 pole2)
výstup SŘTP 1x - kabel 14Ox1 stíněný (DT3)
montáž na konzoli společnou se skříní místního ovládání
63 |  | Svorkovací krabice MX313 MX314-plastová krabice min. IP65 | sada | 2 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | velikost pro umístění ochranných relé, svorkovnic a průchodek pro propojení: |  |  |  |  | MX313 čerpadlo kalu USN1-MX314 čerpadlo kalu USN2
1ks - monitorovací relé průsaku ucpávkou HRH-5 kompatibilní, napájení 24V DC
1ks - PTC relé TER-7 kompatibilní, napájení 24V DC
vstup 1x - kabel od čerpadla 7G1,5 H07RN
výstup elektro 1x - kabel 4J4 (RM3 pole2)
výstup SŘTP 1x - kabel 4Ox1 stíněný (MS31)
montáž na zeď
64 |  | Skříň míst.ovládání DB303 | sada | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | míst.ovládání DB303-plastová krabice min. IP65 - ovládání 1ks zařízení |  |  |  |  | DB303 míchadlo jímky kalu na zahuštění
velikost pro umístění ovládacích a signalizačních prvků, svorkovnic a průchodek pro propojení:
1ks otočný ovládač s aretací prosvětlený I-0-I, zelená LED 24V DC, 2ks spínacích jednotek
výstup SŘTP 1x - kabel 7Ox1 stíněný (MX303)
konzole pro uchycení krabice ve výšce 1200mm nad pochozí výškou v provedení nerez
montáž na konzoli
65 |  | Skříň míst.ovládání DB300 | sada | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
plastová krabice min. IP65 - ovládání 3ks ventilátorů
velikost pro umístění ovládacích a signalizačních prvků, svorkovnic a průchodek pro propojení:
3ks - otočný ovládač s aretací prosvětlený I-0-I, zelená LED 24V DC, 2ks spínacích jednotek
výstup SŘTP 1x - kabel 14Ox1 stíněný (DT3)
montáž na zeď
|  | DCS PS03 - kalové hospodářství |  |  |  | 0
66 | AS jednotka CPU3 | 1ks - switch industrial ethernet 2xBFOC multimode, 4xRJ45, napájení 24V DC, ring redundancy-DT3 | sada | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | 1ks - AS jednotka, napájení 24V DC, komunikační rozhraní ethernet (profibus, modbus nebo jiné) MMC paměť minimálně 512kB |  |  |  |  | rozvodna kalového hospodářství
| SŘTP | sada - svorkovnice se sběrnicí pro připojení v/v modulů 1x1x24VDC/8xAI/80xDI/16+6xDO
1ks - IO modul pro indikaci stavu napájecího napětí 24V DC, vyměnitelný za provozu
sada - IO modul AI 4-20mA, vyměnitelný za provozu pro 8 AI
sada - IO modul DI 24V DC, vyměnitelný za provozu pro 80 DI
sada - IO modul DO 24V DC, vyměnitelný za provozu pro 16 DO
sada - IO modul DO relé, vyměnitelný za provozu pro 6 DO
1ks - operátorský panel 3.8" STN, ethernet
67 | v/v jednotka IO31 | 1ks - switch industrial ethernet 2xBFOC multimode, 4xRJ45, napájení 24V DC, ring redundancy | sada | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | 1ks - IO jednotka, napájení 24V DC, komunikační rozhraní ethernet (profibus, modbus nebo jiné) |  |  |  |  | MS31 - strojovna USN
| SŘTP | sada - svorkovnice se sběrnicí pro připojení v/v modulů 1x1x24VDC/8xAI/96xDI/26+6xDO
1ks - IO modul pro indikaci stavu napájecího napětí 24V DC, vyměnitelný za provozu
sada - IO modul AI 4-20mA, vyměnitelný za provozu pro 8 AI
sada - IO modul DI 24V DC, vyměnitelný za provozu pro 96 DI
sada - IO modul DO 24V DC, vyměnitelný za provozu pro 36 DO
sada - IO modul DO relé, vyměnitelný za provozu pro 6 DO
1ks - operátorský panel 3.8" STN, ethernet
68 | v/v jednotka IO32 | 1ks - IO jednotka, napájení 24V DC, komunikační rozhraní ethernet (profibus, modbus nebo jiné) | sada | 1 |  | 0 | Dodávka
|  | 1ks - IO modul pro indikaci stavu napájecího napětí 2x24V DC se svorkovnicí, vyměnitelný za provozu |  |  |  |  | RM3 pole2 - rozvodna kalového hospodářství-montáž do rozváděče RM3 pole2 provádí dodavatel elektro
| motorové vývody | 1ks - integrovaný mot.vývod DS se svorkovnicí do 5.5kW 3F napájení/výstup, vyměnitelný za provozu
2ks - integrovaný mot.vývod DS se svorkovnicí do 5.5kW 3F výstup, vyměnitelný za provozu
4ks - integrovaný mot.vývod RS se svorkovnicí do 5.5kW 3F výstup, vyměnitelný za provozu
|  | kabelové rozvody PS03 - kalové hospodářství |  |  |  | 0
69 |  | kabely SŘTP stíněné | sada | 1 |  | 0
70 |  | drátěné konstrukce a trubky pro kabelové trasy pro položení kabelu uvnitř budov | sada | 1 |  | 0
71 |  | montážní práce spojené s pokládkou kabelů | sada | 1 |  | 0
72 |  | podružný montážní materiál spojený s pokládkou kabelů | sada | 1 |  | 0
|  | Zařízení MAR PS04 - povodňová ČS |  |  |  | 0
73 |  | ultrazvukový snímač hladiny LU (LICA 4001, LT3001) | sada | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | rozsah: 0…6 metrů |  |  |  |  | LT4001 jímka vyčištěné vody
provedení: kompaktní v krytí IP68
napájení: po proudové smyčce max.30V DC
výstup: 4-20mA pas.
možnost nastavení parametrů bezdrátovým ovladačem
montážní sada pro uchycení snímače nad jímkou v provedení plast nebo nerez
74 |  | plovákový snímač hladiny (LCA 4002, L4002) | ks | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | plovák v krytí IP68 |  |  |  |  | L4002 jímka vyčištěné vody
kabel: PVC délka 5m
výstup: přepínací kontakt
|  | Rozvaděče a skříně PS04 - povodňová ČS |  |  |  | 0
75 |  | Skříň RM4 | sada | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | část SŘTP je umístěna ve společné skříní s částí elektro - provozní silnoproud |  |  |  |  | čerpadla OV P-01.1a, b, c-ČS vyšištěná voda
dodávku a montáž výzbroje pro část SŘTP zajišťuje dodavatel PS05 elektro
svorkovací krabice MX401-plastová krabice min. IP65
velikost pro umístění ochranných relé, svorkovnic a průchodek pro propojení:
vstup - 3x kabel od čerpadla 12G4 H07RN
3ks - monitorovací relé průsaku ucpávkou HRH-5 kompatibilní, napájení 24V DC
výstup elektro 3x - kabel 4J (RM4)
výstup SŘTP 1x - kabel 14O stíněný (RM4)
montáž na zeď
|  | DCS PS04 - povodňová ČS |  |  |  | 0
76 | AS jednotka CPU4 SŘTP | 1ks - switch industrial ethernet 2xBFOC multimode, 4xRJ45, napájení 24V DC, ring redundancy | sada | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | 1ks - AS jednotka, napájení 24V DC, komunikační rozhraní ethernet (profibus, modbus nebo jiné) MMC paměť minimálně 512kB |  |  |  |  | část IO4 pro elektro motorové vývody-M401.1, M401.2, M401.3, M402.1 a M402.2
sada - svorkovnice se sběrnicí pro připojení v/v modulů 1x1x24VDC/2AI/32xDI/16+2xDO
1ks - IO modul pro indikaci stavu napájecího napětí 24V DC, vyměnitelný za provozu
sada - IO modul AI 4-20mA, vyměnitelný za provozu pro 2 AI
sada - IO modul DI 24V DC, vyměnitelný za provozu pro 32 DI
sada - IO modul DO 24V DC, vyměnitelný za provozu pro 16 DO
sada - IO modul DO relé, vyměnitelný za provozu pro 2 DO
| motorové vývody | 1ks - IO modul pro indikaci stavu napájecího napětí 2x24V DC se svorkovnicí, vyměnitelný za provozu
3ks - integrovaný mot.vývod DSE se svorkovnicí do 7.5kW 3F napájení/výstup, vyměnitelný za provozu
2ks - integrovaný mot.vývod DSE se svorkovnicí do 7.5kW 3F výstup, vyměnitelný za provozu
2ks - integrovaný mot.vývod RS se svorkovnicí do 5.5kW 3F výstup, vyměnitelný za provozu
1ks - operátorský panel 3.8" STN, ethernet
|  | kabelové rozvody PS04 - povodňová ČS |  |  |  | 0
77 |  | kabely SŘTP stíněné | sada | 1 |  | 0
78 |  | drátěné konstrukce a trubky pro kabelové trasy pro položení kabelu uvnitř budov | sada | 1 |  | 0
79 |  | montážní práce spojené s pokládkou kabelů | sada | 1 |  | 0
80 |  | podružný montážní materiál spojený s pokládkou kabelů | sada | 1 |  | 0
|  | Zařízení MAR trafostanice |  |  |  | 0
81 |  | prostorový snímač teploty (TIA 0001, TIA 0002, TIA 0003, TIA 0004, TT0001, TT0002, TT0003, TT0004) | ks | 4 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | rozsah: -50..+50oC |  |  |  |  | TT0001 - kobka T1-TT0002 - kobka T2-TT0003 - rozvodna VN-TT0004 - hlavní rozvodna NN
převodník
napájení: po proudové smyčce
výstup: 4-20mA pas.
|  | Rozvaděče a skříně trafostanice |  |  |  | 0
82 |  | Rozvaděč MS0 | sada | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | nástěnná skříň NP65-0606030,vxšxh 600x600x300mm, IP65 kompatibilní |  |  |  |  | hlavní rozvodna
průchodky IP68
vnitřní výzbroj rozváděče (rozvaděčové kanály,din lišty)
2ks - 1F jistič 16B / 24V DC s pomocným kontaktem
6ks - 1F jistič 6B / 24V DC s pomocným kontaktem
10ks - pojistkové svorkovnice 24V DC oranžové s indikací přerušení pojistky pomocí LED
1sada - instalační svorkovnice 2řadé LL, LLPE, 1řadé
spojovací materiál, instalační vodiče a další výše nespecifikovaný materiál potřebný pro výrobu rozváděče
výroba rozváděče, FAT
doprava a montáž rozváděče na zeď v hlavní rozvodně
|  | DCS - ČOV |  |  |  | 0
83 | IO0 | 1ks - switch industrial ethernet 2xBFOC multimode, 4xRJ45, napájení 24V DC, ring redundancy | sada | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
|  | 1ks - IO jednotka, napájení 24V DC, komunikační rozhraní ethernet (profibus, modbus nebo jiné) |  |  |  |  | rozvaděč DT0 - centrální rozvodna
sada - svorkovnice se sběrnicí pro připojení v/v modulů 1x1x24VDC/8xAI/96xDI/26+6xDO
1ks - IO modul pro indikaci stavu napájecího napětí 24V DC, vyměnitelný za provozu
sada - IO modul AI 4-20mA, vyměnitelný za provozu pro 8 AI
sada - IO modul DI 24V DC, vyměnitelný za provozu pro 32 DI
sada - IO modul DO 24V DC, vyměnitelný za provozu pro 8 DO
sada - IO modul DO relé, vyměnitelný za provozu pro 6 DO
1ks - operátorský panel 3.8" STN, ethernet
84 | OS velín | 2ks - značkové PC HDD 1TB, paměť 4GB, DVD/BLUE-RW včetně bezdrátové klávesnice a myši | sada | 1 |  | 0 | Dodávka, montáž, připojení
2ks - velkoplošný monitor 16:9 min.32", Full HD
1ks - černobílá laserová tiskárna A4
1ks - industrial ethernet SWITCH - min 8x RJ45
systémový SW - operační systém Windows 7 kompatibilní, kancelářský balík SW Office kompatibilní
systémový SW pro vizualizaci - vlastnosti dle požadavků uvedených v technické zprávě
85 | náhradní díly ethernet | 1ks - switch industrial ethernet 2xBFOC multimode, 4xRJ45, napájení 24V DC, ring redundancy | sada | 1 |  | 0 | Dodávka
1ks - v/v jednotka, napájení 24V DC, komunikační rozhraní ethernet (profibus, modbus nebo jiné)
| v/v jednotky | 1ks - v/v modul pro indikaci stavu napájecího napětí 24V DC, vyměnitelný za provozu
| SŘTP | sada - v/v modul AI 4-20mA, vyměnitelný za provozu (od každého typu 1ks)
sada - v/v modul AO 4-20mA, vyměnitelný za provozu (od každého typu 1ks)
sada - v/v modul DO 24V DC, vyměnitelný za provozu (od každého typu 1ks)
sada - v/v modul DI 24V DC, vyměnitelný za provozu (od každého typu 1ks)
86 | náhradní díly | 1ks - v/v modul pro indikaci stavu napájecího napětí 2x24V DC, vyměnitelný za provozu | sada | 1 |  | 0 | Dodávka
1ks - integrovaný mot.vývod DSE se svorkovnicí do 7.5kW 3F, vyměnitelný za provozu
| v/v jednotky | sada - integrovaný mot.vývod DS se svorkovnicí do 5.5kW 3F, vyměnitelný za provozu
| elektro | sada - integrovaný mot.vývod RS se svorkovnicí do 5.5kW 3F, vyměnitelný za provozu
(pro každý osazený výkon dodat 1ks náhradního DS/RS)
|  | kabelové rozvody DCS - ČOV (napájení DCS a komunikace) |  |  |  | 0
87 |  | napájecí kabel 2x24V DC-v dodávce SO16 | sada | 1 |  | 0
88 |  | kabel profibus (modbus) | sada | 1 |  | 0
89 |  | kabel industrial ethernet MM optický | sada | 1 |  | 0
90 |  | kabel industrial ethernet metalický | sada | 1 |  | 0
91 |  | HDPE trubka pro položení kabelů optických | sada | 1 |  | 0
|  | chránička pro položení kabelů do země pod vozovkou KOPOS kompatibilní |  |  |  | 0 | v dodávce SO16
92 |  | plastová trubka pro položení kabelu uvnitř budov a kolektoru KOPOS kompatibilní | sada | 1 |  | 0
93 |  | montážní práce spojené s pokládkou kabelů | sada | 1 |  | 0
94 |  | podružný montážní materiál spojený s pokládkou kabelů | sada | 1 |  | 0
95 |  | oživení komunikačních linek | sada | 1 |  | 0
|  | inženýrské práce DCS - ČOV |  |  |  | 0
96 |  | aplikační SW pro DCS PS01-PS04 včetně trafostanice a připojení CPU bal.jednotek | sada | 1 |  | 0
97 |  | aplikační SW pro vizualizaci PS01-PS04 včetně trafostanice a připojení CPU bal.jednotek | sada | 1 |  | 0
98 |  | aplikační SW pro vizualizaci - operátorské panely MS0, DT1, DT2.1, DT2.2, DT3, MS31 a DT4 | sada | 1 |  | 0
99 |  | aplikační SW pro vizualizaci - správa dat, bilance | sada | 1 |  | 0
100 |  | aplikační SW pro přenos dat do dispečningu provozovatele prostřednictvím internetu | sada | 1 |  | 0
101 | [5 empty] | 0
102 |  | uvedení do provozu zařízení připojeného na OS DCS a IO0 včetně vizualizace | sada | 1 |  | 0
103 |  | uvedení do provozu zařízení připojeného na CPU1 včetně vizualizace (PS01) | sada | 1 |  | 0
104 |  | uvedení do provozu zařízení připojeného na CPU2.1+CPU2.2 včetně vizualizace (PS02) | sada | 1 |  | 0
105 |  | uvedení do provozu zařízení připojeného na CPU3+IO31 včetně vizualizace (PS03) | sada | 1 |  | 0
106 |  | uvedení do provozu zařízení připojeného na CPU4 včetně vizualizace (PS04) | sada | 1 |  | 0
107 |  | realizační projektová dokumentace zařízení připojeného na OS DCS+IO0 (provozní budova+trafostanice) | sada | 1 |  | 0
108 |  | realizační projektová dokumentace zařízení připojeného na CPU1 | sada | 1 |  | 0
109 |  | realizační projektová dokumentace zařízení připojeného na CPU2.1+CPU2.2 | sada | 1 |  | 0
110 |  | realizační projektová dokumentace zařízení připojeného na CPU3+IO31 | sada | 1 |  | 0
111 |  | realizační projektová dokumentace zařízení připojeného na CPU4 | sada | 1 |  | 0
112 |  | technická dokumentace zařízení připojeného na DCS včetně revize zařízení a manuálů k obsluze | sada | 1 |  | 0
113 |  | technická dokumentace zařízení připojeného na CPU1 včetně revize zařízení a manuálů k obsluze | sada | 1 |  | 0
114 |  | technická dokumentace zařízení připojeného na CPU2.1+CPU2.2 včetně revize zařízení a manuálů k obsluze | sada | 1 |  | 0
115 |  | technická dokumentace zařízení připojeného na CPU3+IO31 včetně revize zařízení a manuálů k obsluze | sada | 1 |  | 0
116 |  | technická dokumentace zařízení připojeného na CPU4 včetně revize zařízení a manuálů k obsluze | sada | 1 |  | 0
117 |  | asistence při zkušebním provozu trvajícím 12 měsíců | sada | 1 |  | 0
118 |  | včetně zapracování připomínek ze zkušebního provozu do aplikačního SW

## PS 07
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Poznámka
|  | PS 07 TRAFOSTANICE |  |  |  | 0
|  | DODÁVKA |  |  |  | 0
1 |  | R6kV (v provedení 24kV), 4 pole | sada | 1 |  | 0
2 |  | Suchý transf. 6/400V, 630kVA, 6%, Dy1n | ks | 1 |  | 0
3 |  | Ochranné bezp.pomůcky(zkoušečka VN, vypr.hák, izol.koberec, iz.rukavice, iz.galoše, zkratovací souprava, bezp.tabulky, ochr.štít, nosítka) | sada | 1 |  | 0
4 |  | Kabel VN, 22-AXEKVCE 1x120mm2 | m | 25 |  | 0
5 |  | Kabel VN, 22-AXEKVCE 1x70mm2 | m | 70 |  | 0
6 |  | Kabel.koncovky 25kV , vnitřní, 70-240mm2 | sada | 4 |  | 0
7 |  | Kabelový konektor 25kV, 70mm2 | sada | 2 |  | 0
8 |  | Kabelový konektor 25kV, 120mm2 | sada | 2 |  | 0
9 |  | Kabel.oko 70 x 12 ALU-F | ks | 6 |  | 0
10 |  | Kabel.oko 120 x 12 ALU-F | ks | 18 |  | 0
11 |  | Kabel.oko 240 x 12 ALU-F | ks | 36 |  | 0
12 |  | 1-AYKY 3Bx240+120 | m | 135 |  | 0
13 |  | CYKY 3Ax1,5 | m | 40 |  | 0
14 |  | CYKY 3Cx1,5 | m | 40 |  | 0
15 |  | CYKY 4Dx1,5 | m | 6 |  | 0
16 |  | CYKY 4Dx2,5 | m | 6 |  | 0
17 |  | Pásek FeZn 30/4 | kg | 20 |  | 0
18 |  | Ocelová podesta 200 kg | sada | 1 |  | 0
19 |  | Úložný materiál | m | 25 |  | 0
20 |  | Drobný materiál | sada | 1 |  | 0
21 |  | POŽÁRNÍ TMEL - STĚRKA | ks | 1 |  | 0
22 |  | POŽÁRNÍ TMEL - tuba | ks | 20 |  | 0
23 |  | Pomocné ocel.konstr | kg | 100 |  | 0
24 |  | Dokončovací práce, úklid vymalování | sada | 1 |  | 0
|  | MONTÁŽ |  |  |  | 0
25 |  | R6kV (v provedení 24kV), 4 pole | sada | 1 |  | 0
26 |  | Suchý transf. 6/400V, 630kVA, 6%, Dy1n | ks | 1 |  | 0
27 |  | Kabel VN, 22-AXEKVCE 1x120mm2 | m | 25 |  | 0
28 |  | Kabel VN, 22-AXEKVCE 1x70mm2 | m | 70 |  | 0
29 |  | Kabel.koncovky 25kV , vnitřní, 70-240mm2 | sada | 4 |  | 0
30 |  | Kabelový konektor 25kV, 70mm2 | sada | 2 |  | 0
31 |  | Kabelový konektor 25kV, 120mm2 | sada | 2 |  | 0
32 |  | Kabel.oko 70 x 12 ALU-F | ks | 6 |  | 0
33 |  | Kabel.oko 120 x 12 ALU-F | ks | 18 |  | 0
34 |  | Kabel.oko 240 x 12 ALU-F | ks | 36 |  | 0
35 |  | 1-AYKY 3Bx240+120 | m | 135 |  | 0
36 |  | CYKY 3Ax1,5 | m | 40 |  | 0
37 |  | CYKY 3Cx1,5 | m | 40 |  | 0
38 |  | CYKY 4Dx1,5 | m | 6 |  | 0
39 |  | CYKY 4Dx2,5 | m | 6 |  | 0
40 |  | Ukončen kabelů do 7x2,5 | ks | 10 |  | 0
41 |  | Ukončen kabelů do 4x6 | ks | 4 |  | 0
42 |  | Pásek FeZn 30/4 | kg | 20 |  | 0
43 |  | Ocelová podesta 200 kg | sada | 1 |  | 0
44 |  | Úložný materiál | m | 25 |  | 0
45 |  | Drobný materiál | sada | 1 |  | 0
46 |  | POŽÁRNÍ TMEL - STĚRKA | ks | 1 |  | 0
47 |  | Protipož.ucpávka | ks | 6 |  | 0
48 |  | Pomocné ocel.konstr | kg | 100 |  | 0
49 |  | Revize | hod | 16 |  | 0
50 |  | Dokončovací práce, úklid vymalování | sada | 1 |  | 0