S O U P I S     P Ř Í L O H :

Akce:	Elektroinstalace

Rekonstrukce muzea čp. 530

Dvůr Králové nad Labem

Investor:	Město Dvůr Králové nad Labem

Změna 7.1.2010

E1   -   Technická zpráva

E2   -   Rozvody 1.NP - půdorys

E3   -   Rozvody 2.NP - půdorys

E4   -   Rozvody 3.NP - půdorys

E5   -   Rozvody 4.NP - půdorys

E6   -   Rozváděč RP1

E7   -   Rozváděč RP2

E8   -   Rozváděč RP3

E9   -   Elektroměrový rozváděč

Zpracovatel:	HMS - elektro v.o.s.

Vorlech 256

Dvůr Králové n/L

Tel./Fax 0437/820583, 829135

E-mail: elektro@hms.anet.cz

Datum:	7.1.2010

Vypracoval:   Hrubý

PROTOKOL  O   URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ:

Protokol č.  60/02

o určení vnějších vlivů odbornou komisí

HMS - elektro v.o.s.,Vorlech 256, Dvůr Králové n/L

Tel./Fax 0437/820583, 829135	e-mail: elektro@hms.anet.cz

Komise:

Předseda:        Zdeněk Mikeš	- projektant

Martin Hrubý	- projektant

Roman Hladík- projektant

Ostatní účastníci jednání:

Název objektu ( stavby ):	Elektroinstalace

Rekonstrukce muzea čp. 530

Dvůr Králové nad Labem

Podklady použité pro vypracování protokolu:

Stavební projektová dokumentace

Prohlídka na místě stavby

Podklady od dodavatele výtahu fy. ALTECH

Popis technologického procesu a zařízení :

# Muzeum se nachází ve zděné budově se zanedbatelným nebezpečím provedení budyvy CB1. Obvodové zdivo konstrukční materiály CA1 (nehořlavé), střešní konstrukce dřevěná, konstrukční mat. hořlavé stupeň hořlavosti C2 středně hořlavé. Vazba krovu bude opláštěna sádrokartonovými deskami desek stupně hořlavosti B nesnadno hořlavé. Dělící příčky ve 4. Np budou rovněž ze sádrokartonových desek.

V objektu se budou nacházet látky bez nebezpečí šíření požáru BE1.

Schopnost osob běžná BA1.

Schopnost úniku osob BD1.(málo lidí snadný únik)

# Rozhodnutí:

Vnitřní prostory:

– prostory dle určených vnějších vlivů normální

Minimální předepsané krytí v tomto prostoru IP 20.

Teplota okolí	- AA5 +5  +40°C		ochrana základní, dop. krytí IP20

Vlhkost	- AB5 +5  +40°C 		ochrana základní, dop. krytí IP21

### Voda		- AD1 zanedbatelná		ochrana základní, dop. krytí IPX0

Cizí tělesa	- AE1 zanedbatelná		ochrana základní, dop. krytí IP0X

Provedení bud.- CB1 zanedbatelné nebez.	ochrana základní,

Neuvedené vnější vlivy jsou v souladu s článkem 512.2.4.ČSN 33 2000-5-51 (normální).

Krytí el. přístrojů v koupelně musí odpovídat přiřazeným zónám dle ČSN 33 2000-7-701.

Prostory venkovní:

– prostory dle určených vnějších vlivů nebezpečné

Teplota okolí	- AA8 –50 +40°C		ochrana základní, dop. krytí IP20

##### Vlhkost	- AB8 –50 +40°C 		ochrana základ., dop. krytí IP21

Cizí tělesa	- AE3 velmi malé před.	ochrana základní, dop. krytí IP4X

Sluneční záření	- AN3	silné

Bouřková činnost	- AQ3	přímé ohrožení

Předepsané krytí v tomto prostoru IP43.

Neuvedené vnější vlivy jsou v souladu s článkem 512.2.4.ČSN 33 2000-5-51 (normální).

Datum sepsání                                                             Podpis předsedy komise:

protokolu:	7.1.2010

Technická zpráva

Příloha E1

Akce :		Elektroinstalace

Rekonstrukce muzea čp. 530

Dvůr Králové nad Labem

Investor: 	Město Dvůr Králové nad Labem

Stupeň PD: 	Projekt pro provedení stavby

Projektant: 	HMS elektro v.o.s. Dvůr Králové n/L

Datum: 	Leden 2010

Rozsah PD:

Předmětem řešení této projektové dokumentace je elektroinstalace budovy muzea ve Dvoře Králové nad Labem včetně vytrubkování telefonních rozvodů, počítačové sítě.

Projekt řeší pouze silové napojení výtahu pro tělesně postižené. Ovládání výtahu z prostoru mezistanic není předmětem řešení této projektové dokumentace a bude součástí dodávky výtahu.

Rozvody EZS a EPS nejsou součástí této PD a zůstanou v celém objektu stávající.  V průběhu prací bude nutné některá čidla posunout, přemístit nebo případně nově napojit. Toto bude řešeno se smluvní servisní firmou.

Vnější vlivy:	Viz. příloha protokol.

Základní údaje :

Proudová soustava 3 NPE AC 50 Hz  400V/TN-S

Ochrana neživých částí – samočinným odpojením od zdroje

Ochrana živých částí  – izolací živých částí

- kryty nebo přepážkami

Instalovaný příkon:

Osvětlení				  7 kW

Ostatní					  5 kW

### CELKEM				12 kW

Soudobý příkon:

Pi 12 kW  x  soudobost 0.8  =  9,6 kW  Ps

Kabelová přípojka nn:

Kabelová přípojka nn není předmětem řešení této projektové dokumentace. Objekt muzea bude napojen ze stávající kabelové rozpojovací skříně SR2 umístěné na venkovní obvodové zdi objektu muzea kabelem CYKY 4Bx16. Ten bude odjištěn nožovými pojistkami a ukončen v elektroměrovém rozváděči RE.

Měření el. energie:

Měření elektrické energie se osadí do nového elektroměrového rozváděče RE  umístěného do obvodové stěny uvnitř hlavní chodby muzea v 1.np. Elektroměrový rozváděč bude v provozních hodinách muzea přístupný pracovníkům VČE.

Spotřeba elektrické energie muzea bude měřena jednosazbovým, třífázovým elektroměrem s předřazeným jističem 3B25A. V rozváděči bude ponecháno volné místo pro dodatečné osazení spínače HDO.

Popis instalace :

Ze stávající rozpojovací skříně SR2 bude napojen kabelem CYKY 4Bx16 elektroměrový rozváděč RE. Z elektroměrového rozváděče se kabelem CYKY 4Bx16 napojí hlavní rozváděč RP1. Z tohoto rozváděče se smyčkově napojí podružné rozváděče zbylých podlaží RP2 a RP3 kabelem CYKY 5Cx10.

Z příslušného rozváděče na každém podlaží se napojí všechny zásuvkové a světelné obvody, výtah pro tělesně postižené, samostatně jištěná zásuvka pro plynový kotel a ostatní obvody.

Instalace rozvodů v 1.np-2.np bude provedena pod omítkou, ve 3-4.np částečně pod omítkou a částečně v sádrokartonových příčkách a podhledu. Elektroinstalace musí být provedena dle platných předpisů a norem ČSN zejména ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 2000-7-701,  ČSN 33 2000-3,ČSN 33 2000-5-51, ČSN 332130.

V oddělené části rozváděče RP1 se umístí hlavní ochranná přípojnice HOP na kterou se připojí vodičem CY10 uzemnění, potrubí ÚT, vodovodu, plynu, kovové konstrukce budovy a potrubí VZT a výtah pro tělesně postižené. Vývody hlavní ochranné přípojnice budou řádně označeny.

Ochrana před přepětím je osazena pro stupeň B a C včetně oddělovací indukčnosti v elektroměrovém rozváděči RE v jeho neblombované, volně přístupné části. Svodiče přepětí stupně D budou umístěny v přepěťově chráněných zásuvkách.

Projekt neobsahuje přepěťovou ochranu telefonní linky a datových rozvodů počítačové sítě, rozvodů EZS ani EPS.

Osvětlení kanceláří, knihovny, denní místnosti, pokladny a expozic je řešeno žárovkovými lustry zavěšenými ke stropu. V ostatních prostorách jsou navržená přisazená žárovková svítidla. Osvětlení bude ovládáno kolébkovými spínači umístěnými cca. 130 cm od podlahy.

Do prostorů expozic budou instalovány zásuvky vypínané kolébkovými spínači. Ty budou sloužit pro napojení vystavovacích vytrín.

Zásuvkové obvody budou napojeny přes proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA.

Rozvody telefonu budou vytrubkovány trubkou PVC 16, do které se zatáhnou kabely SYKFY. Rozvody telefonu budou ukončeny účastnickou zásuvkou u každého procoviště. Telefonní ústředna zůstane stávající.

Vytrubkování počítačové sítě se provede trubkou PVC 23 do kterých se zatáhnou protahovací vodiče CY1-1,5. Datové kabely ani ukončení datovou zásuvkou nejsou součástí této PD.

V prostorách sociálního zařízení se osadí odtahové ventilátory s vestavěným vlastním doběhem. Budou spínány společně s osvětlením.

Hromosvod na budově je stávající, po rekonstrukci, zůstane nezměněn.

Datum: 7.1.2010

Zpracoval: Martin Hrubý