S O U P I S     P Ř Í L O H :

Akce:	Hromosvod

Objekt čp.2 nám. TGM

Dvůr Králové nad Labem

Investor:	Město

544 01Dvůr Králové nad Labem

G.1.4G - 1   -   Technická zpráva

G.1.4G - 2   -   Hromosvod

Zpracovatel:	HMS - elektro s.r.o.

Vorlech 256

Dvůr Králové n/L

Tel./Fax 0499/320583, 329135

E-mail: hruby@hmselektro.cz

Datum:	31.10.2019

Vypracoval:   Hrubý

Technická zpráva

Příloha D.1.4G-1

Akce :		Hromosvod

Objekt čp.2 nám. TGM

Dvůr Králové nad Labem

Investor: 	Město Dvůr Králové nad Labem

Stupeň PD: 	Projekt pro stavební povolení

Projektant: 	HMS elektro s.r.o. Dvůr Králové n/L

Datum: 	Říjen 2019

Rozsah PD:

Předmětem řešení této projektové dokumentace je hromosvodní soustava na objektu čp.2 náměstí TGM ve Dvoře Králové nad Labem

Projekt neřeší vnitřní ochranu svodiči přepětí, ty budou osazeny v rámci PD a dodávky elektro dodatečně.

Popis instalace hromosvodu:

Hromosvod bude řešen hřebenovou neoddálenou jímací soustavou vodičem CU 8 na podpěrách a svorkách s  povrchovými svody propojenými přes měřící svorky se strojeným zemničem.

Jímací soustava objektu bude propojena se stávajícími jímacími soustavami sousedních objektů.

Na hřebeni a komíny budou instalovány pomocné jímače.

Stávající svody budou přeměřeny, případně se jejich hodnota zemního odporu vylepšena tyčovými zemniči na hodnotu 10 Ohm. V čelní straně objektu směrem do náměstí budou na vývody od zemniče použity izolované vodiče CUI s napěťovou izolací z důvodu zabránění nebezpečí vzniku krokového dotykovým napětí. Zkušební svorka bude osazena ve výšce 3m nad terénem.

V zadní části objektu do dvora bude provedena mechanická ochrana svodu ochrannými úhelníky CU 30x30. Provedena antikorozní ochrana zemničů dle ČSN.

Třída ochrany LPS 3.

Instalace hromosvodu musí odpovídat EN62305 ed.2.

Datum: 31.10.2019

Zpracoval: Martin Hrubý