ŽÍREČ – KANALIZACE A ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

D.2.1 TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV

#### Technická   zpráva

Obsah:

1. Identifikační údaje

2. Předmět projektu

3. Technické řešení čistírny odpadních vod

3.1 Základní údaje

3.2 Popis ČOV

3.2.1 Čerpací jímka

3.2.2 Mechanické předčištění

3.2.3 Biologické čištění

3.2.4 Dmychárna

3.2.5 Kalové hospodářství

3.2.6 Měření a regulace

4. Povrchová ochrana

5. Manipulace s látkami při provozu ČOV

6. Obsluha ČOV

7. Energetická náročnost

8. Automatizace provozu ČOV

9. Požadavky na technologický elektrorozvaděč

10. Požadavky na stavební část

11. Hygienická péče, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

12. Ostatní

1. Identifikační údaje

Stavba: 			      ŽÍREČ – KANALIZACE A ČISTÍRNA

ODPADNÍCH VOD

D.2.1 TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV

Místo: 			      Žíreč – Dvůr Králové nad Labem

Kraj: 				      Královéhradecký

Investor: 			      Město Dvůr Králové nad Labem

544 17 Dvůr Králové nad Labem, nám. TGM 38

Stupeň: 			      DSP

Projektant: 	                              P-AQUA, s.r.o.

Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

Projektant technologické části:   REC.ing. spol. s r.o.

Pod Výrovem 1061, 549 01 Nové Město nad Metují

Datum: 			      8/2016

2. Předmět projektu

Předmětem této projektové dokumentace je technické řešení strojně-technologické části biologické čistírny odpadních vod s kapacitou pro 600 EO pro obec Žíreč, kraj Královéhradecký, ve stupni pro provádění stavby. Návrh technologického zařízení je řešen s ohledem na minimální provozní náklady včetně spotřeby elektrické energie a minimální náročnost na obsluhu ČOV.

3. Technické řešení ČOV

3.1 Základní údaje

Navržená mechanicko–biologická čistírna odpadních vod je určena pro zneškodnění splaškových odpadních vod z obce Žíreč, kraj Královéhradecký. Technologické uspořádání jednotlivých souborů zajišťuje optimální provoz čistírny odpadních vod. Čistírna je schopna plynule reagovat na změny látkového a hydraulického zatížení ČOV v rozsahu 30 – 120 % projektované kapacity.

Odpadní vody budou svedeny novou gravitační kanalizační sítí na biologický reaktor ČOV. Vyčištěná voda odtéká přes měrný objekt do recipientu – vodní tok Labe.

Množství odpadních vod:

Podklady pro návrh velikosti ČOV byly převzaty od investora. Čistírna odpadních vod je navržena na základě nátokových parametrů odvozených z průměrného denního nátoku odpadních vod Q24 = 85,8 m3/d a látkového zatížení 36,0 kg BSK5/d, které odpovídá 600 EO.

Qmin 	= 	 2,0  	m3/h 	=   	0,6  l/s

Q24 	=         	 85,8 	m3/d  	= 	1,0  l/s

Qd   	=         	 124,8 	m3/d  	=        	1,4  l/s

Qh   	=        	  13,0  	m3/h  	=          3,6  l/s

Přiváděné znečištění:

BSK5    	= 	 36,0	kg/d 	=         419,6   mg/l

CHSK 	   	= 	 72,0	kg/d 	=         839,2   mg/l

NL 	   	=         33,0   	kg/d 	=         384,6   mg/l

Nc		= 	   6,6   	kg/d	=         	  76,9   mg/l

Odtokové parametry vody na výstupu z ČOV (slévané vzorky):

požadované dle NV č. 401/2015 Sb.

„p“                    „m“

BSK5     	   			30 mg/l 	  70 mg/l

CHSK                 		          120 mg/l           130 mg/l

NL            	     		            30 mg/l	  70 mg/l

N-NH4+          	       	      průměr      12 mg/l             20 mg/l

3.2 Popis ČOV

Členění technologické části ČOV :

Čerpací jímka

Mechanické předčištění

Biologické čištění

Dmychárna

Kalové hospodářství

Technologická elektroinstalace

Přenos dat, MaR

Navržená technologie biologické čistírny odpadních vod integruje do kompaktního celku veškeré stupně čištění:

- mechanické předčištění

- biologické aktivační čištění s předřazenou denitrifikací

- aerobní stabilizaci kalu

- zahuštění a akumulaci přebytečného kalu

- měření průtoku vyčištěné vody

3.2.1 Čerpací jímka

Odpadní   vody   z části obce Žíreč přitékají gravitační splaškovou kanalizační sítí                    DN300 do čerpací stanice ČS. Čerpací stanice  je navržena jako kruhová prefabrikovaná jímka  o  vnitřním průměru 2,5 m a celkové  výšce včetně dna a poklopu 4,90 m. Dno čerpací jímky bude vyspádováno. Na obvodu dna jímky bude zhotovena vztlaková pojistka.

Odpadní vody budou z prostoru čerpací jímky řízeně pomocí plovákového systému spínání přečerpávány na mechanické předčištění na ČOV. V čerpací stanici budou osazena ponorná kalová   čerpadla (Q=3,5 l/s, H= 6,6 m, Pi= 1,30 kW, 400 V, jmenovitý proud 3,6 A,  režim 1 ks  provozní, 1 ks mokrá rezerva s automatickým záskokem). Provedení čerpadel bude do mokré jímky na patní koleno a vodící tyče. Výtlaky od čerpadel budou provedeny samostatně v potrubí DN 65,  až do objektu mechanického předčištění bez instalace zpětných klapek a uzavíracích armatur.

Systém spínání čerpadel je detailně popsán v požadavcích na elektročást. Napájení čerpadel a řízení chodu bude z technologického elektrorozvaděče ČS. Zastropení čerpací jímky je navrženo jako prefabrikované víko s poklopy (2 ks 600x600 mm nad čerpadly, 1 ks 600x600 mm  nad sestupovým žebříkem, 1 ks 600x600 mm nad nátokovým košem). Poklopy budou zhotoveny z žárově zinkované oceli a opatřeny madly na vytažení, uzamykání poklopů klíč s imbusem. Sestup do jímky je zajištěn pomocí žebříku (nerez) na obslužnou plošinu (nerez). Pro manipulaci s čerpadly a nátokovým košem bude sloužit jeřábek s ručním navijákem a nerezovým lankem (mobilní, nosnost 150 kg), ocelová patka jeřábku bude zakotvena do betonové konstrukce jímky. Na nátoku do čerpací stanice bude osazen nátokový česlicový koš na nerez vodítku, který bude osazen na stoce „A“ DN 300.

V čerpací stanici bude zhotoven havarijní přepad DN 300. Chránička na kabely elektro bude v jímce čerpací stanice vyvedena nad úroveň havarijního přepadu.

3.2.2 Mechanické předčištění

Odpadní vody jsou výtlačným potrubím přiváděny na objekt mechanického předčištění. Mechanické předčištění odpadních vod je zajištěno pomocí provzdušňovaného perforovaného koše o velikosti otvorů 15 mm. Koš v nerezovém provedení je umístěn jako vestavba v denitrifikační části biologického reaktoru ČOV.  Zachycené látky v koši jsou obsluhou vybírány a odváženy do kontejneru. Pro manipulaci s košem slouží zvedací zařízení – jeřábek s ručním navijákem.

3.2.3 Biologické čištění

Funkce biologického čištění je založena na aktivačním principu s využitím jemnobublinné aerace. Aktivace je navržena jako nízkozatěžovaný systém s vysokou hodnotou stáří kalu a aerobní stabilizací kalu. Dostatečné objemy nádrže, nízká hodnota zatížení kalu, vysoká hodnota oxygenační kapacity a doby kontaktu odpadní vody s aktivovaným kalem zajistí dokonalé vyčištění odpadní vody včetně podstatného snížení obtížně odstranitelných organických látek (CHSK). Kombinace denitrifikace v samostatné anoxidní zóně a dynamické denitrifikace zajištěné přerušovaným provzdušňováním zaručuje vysoký stupeň odstranění dusíkatého znečištění z odpadní vody.

Biologické čištění odpadních vod je řešeno jednou linkou sestávající se  z následujících objektů :

DN	- denitrifikační nádrž			   3,4 x 5,0 m           59,5 m3

AN      - aktivační-nitrifikační nádrž		   6,00 x 6,50 m      125,5 m3

S 	- separační (dosazovací) nádrž, kužel    3,7 m	         11,0 m3	  11,8 m2

KN      - kalová nádrž				   3,40 x 5,00 m       49,0 m3

Mechanicky předčištěná odpadní voda přitéká do denitrifikační zóny reaktoru. Míchání denitrifikace  je zabezpečeno ponorným  míchadlem (Pi=1,25 kW, U=400 V, I=3,1 A) osazeným na vodící tyči z nerez oceli. Pro manipulaci s míchadlem slouží jeřábek s ručním navijákem.

Z denitrifikace odtéká směs vody a biologického kalu prostupem DN 300 v dělící příčce do aktivační nádrže s vestavěnou dosazovací nádrží tvaru kužele o průměru 3,70 m. Provzdušňování AN  je zajištěno jemnobublinným provzdušňovacím systémem  s trubkovými aeračními elementy s polyuretanovou membrán (8 ks á 6,3 m), kotvenými do dna nádrží plastovými  příchytkami.

Dodávku tlakového vzduchu zajišťují  dmychadlové agregáty (jednootáčkový, 1ks provozní + 1 ks rezerva s automatickým záskokem) s protihlukovým krytem (Pi = 4,0 kW, Q = 2,37 m3/min, 45 kPa) a dmychadlo (1 ks proozní, Pi=1,1 kW, 400 V, Q=0,3 m3/min, 35 kPa)

umístěné v provozním objektu dmychárny. Dmychadla budou opatřena protihlukovými kryty pro vnitřní instalaci a budou umístěna na nosném rámu nad sebou. Přívod tlakového vzduchu z dmychárny na reaktor je proveden z nerez potrubí 90 mm. Na rozvodu vzduchu umístěn rozvaděč vzduchu s kulovými kohouty a svody k aeračnímu systému kalové nádrže. Dále nerezové vzduchové potrubí povede na biologický reaktor v dimenzi 70 mm,  na obvodové zdi reaktoru bude umístěn nerezový vzduchový rozvaděč se samostatnými PP svody k aeračním elementům a odbočkami k mamutkám (recirkulace, odkalování, ofuk + stahování nečistot z dosazovací nádrže). Na jednotlivých svodech  budou osazeny uzavírací kulové kohouty. Vzduch z dmychadla určený pro mamutku recirkulace je proveden v plastu PPR 40 mm.

Vnitřní recirkulaci kalu zabezpečuje hydropneumatické čerpadlo (mamutka, potrubí PVC DN 150) s výtlakem do denitrifikační zóny z  dosazovací nádrže. Přebytečný aerobně stabilizovaný kal je hydropneumatickým čerpadlem přečerpáván do zahušťovací kalové nádrže kalu (mamutka, potrubí PVC DN 100). Plovoucí nečistoty z hladiny uklidňovacího válce jsou hydropneumatickým čerpadlem (mamutka, potrubí PVC DN 100) přečerpávány do kalové nádrže.

Dosazovací nádrž je vybavena zařízením pro stahování plovoucích nečistot z hladiny a z uklidňovacího válce (WAC systém). Solenoidový ventil pro automatické stahování plovoucích nečistot z hladiny dosazovací nádrže je ovládán automaticky z technologického rozvaděče nebo ručně s možností obtoku vzduchu při poruše.

Vyčištěná voda z reaktoru odtéká odtokovým žlabem se stavitelnou přepadovou hranou PVC potrubím DN 200 přes měrný objekt s ultrazvukovou sondou a vyhodnocovací jednotkou  dále  do recipientu. Měrný objekt Parshallův žlab P2 bude umístěn v aktivační nádrži.

Nad biologickým reaktorem je osazena ocelová žárově zinkovaná obslužná lávka šířky 0,7 m s ochranným zábradlím s okopovým plechem, pro umožnění čištění odtokových žlabů v dosazovací nádrži, přístupu k dosazovací nádrži a vzduchovému rozvaděči. Pro měření koncentrace rozpuštěného kyslíku bude instalována optická oxisonda s vyhodnocovací jednotkou. Vyhodnocovací jednotka kyslíkové sondy bude umístěna ve velíně vedle technologického elektrorozvaděče.

Zabezpečení ostřikové vody

Ostřiková voda pro čištění nádrží a potřebu obsluhy bude zajištěna z vodovodního řadu nebo ze studny dle místních možností.

3.2.4 Dmychárna

Tlakový vzduch pro biologický reaktor zabezpečují dmychadlové agregáty (jednootáčkový, 1ks provozní + 1 ks rezerva s automatickým záskokem) s protihlukovým krytem (Pi = 4,0 kW, Q = 2,37 m3/min, 45 kPa). a 1 ks dmychadlo  - vzduch pro mamutku recirkulace (Pi=1,1 kW, 400 V, Q=0,3 m3/min, 35 kPa),  umístěné v dmychárně provozního objektu.

Ovládání dmychadel pro ČOV je automatické pomocí oxisondy popř. časovým spínačem podle předem nastaveného režimu provzdušňování nebo ruční z rozvaděče. Přívod potřebného množství vzduchu do prostoru dmychárny a odvod teplého vzduchu je zajištěn otvory DN 250 s protidešťovou žaluzií z vnější strany a tlumičem hluku z vnitřní strany. Ventilace dmychárny je nucená pomocí ventilátoru  (470 m3/hod, 38 W, 0,20 A, 230 V) řízeným prostorovým termostatem.

3.2.5 Kalové hospodářství

Nízkozatěžovaná aktivace použitá pro čištění odpadních vod zabezpečuje simultánní aerobní stabilizaci kalu, bez nutnosti dodatečné anaerobní stabilizace kalu ve vyhnívacích nádržích. Přebytečný kal je přečerpáván ze dna dosazovací nádrže hydropneumatickým čerpadlem (mamutka, potrubí PVC DN 100) do kalové nádrže o objemu 49,0 m3 a půdorysných rozměrech 3,4 x 5,0 m.  Pro zlepšení organoleptických vlastností kalu bude akumulační kalová nádrž osazena aeračním systémem s trubkovými aeračními elementy s polyuretanovou membránou (3 ks á 4,8 m). Uskladněný zahuštěný kal na cca 2-2,5 % sušiny bude odvážen k dalšímu odvodnění na pásovém lisu na nejbližší ČOV popřípadě pomocí mobilní linky odvodnění kalu. Na odtahovém potrubí kalu bude osazena vhodná koncovka pro příslušný fekální vůz - dle provozovatele ČOV. Produkce zahuštěného kalu (při plném zatížení projektované kapacity) představuje 1,15 m3/d. Objem kalové jímky činí 49,0 m3. Velikost zásobní kalové jímky odpovídá cca 40-ti denní produkci kalu z biologického reaktoru.

Odsazená kalová voda bude přečerpávána pomocí ponorného kalového čerpadlo (Q=2,5 l/s, H= 4,0 m, 400 V, Pi=0,4 kW, I=1,3 A, s plovákem)  pro odčerpávání kalové vody zpět do denitrifikační nádrže. Čerpadlo bude vybaveno adaptérem pro polohování a instalováno na vodící tyči z nerez oceli.

3.2.6 Měření a regulace

Soubor měření a regulace sestává z :

- řízení chodu čerpadel v čerpací jímce pomocí plovákových spínačů

- řízení chodu ponorného míchadla denitrifikační nádrže pomocí časových spínacích hodin (v technologickém elektrorozvaděči ČOV, místní ovládací skříňka)

- řízení výkonu dmychadel nitrifikační nádrže pomocí kyslíkové sondy nebo časových spínacích hodin v technologickém elektrorozvaděči ČOV, místní ovládací skříňka

- řízení chodu dmychadla pro recirkulační mamutku v technologickém elektorozvaděči ČOV, místní ovládací skříňka

- řízení ofuku hladiny a stahování plovoucích nečistot z dosazovací nádrže pomocí solenoidového ventilu

- řízení chodu čerpadla v kalové nádrži, blokace chodu na sucho pomocí vestavěného plovákového spínače

- měření množství vyčištěné vody a aktuálního průtoku pomocí žlabu P2  s vyhodnocovací jednotkou

- sdružená porucha bude pomocí bezdrátového přenosu (GSM pager) signalizována

na mobilní telefon obsluhy

4. Povrchová ochrana

U většiny technologického potrubí a doplňkových zařízení včetně ochranného zábradlí je povrchová ochrana zajištěna žárovým zinkováním. Všechny ocelové části vestavby reaktoru umístěné pod hladinou jsou z nerez oceli DIN 1.4301, potrubí je provedeno z plastu. U ostatních strojů, zařízení, ocel. potrubí, armatur a doplňkových konstrukcí bude zajištěna povrchová ochrana nátěry.

5. Manipulace s látkami při provozu ČOV

Vybírání shrabků

Shrabky z česlí v ČS a koše v ČOV budou uskladňovány v plastové nádobě MEVA 120 l, dále likvidovány společně s ostatním odpadem na nejbližší skládce TKO.

Manipulace s přebytečným kalem

Přebytečný kal je dle potřeby přečerpáván do kalové nádrže, kde dochází k jeho zahuštění.  Zahuštěný kal je odvážen fekálním vozem k dalšímu odvodnění na pásovém lisu na nejbližší  ČOV nebo vylisován pomocí mobilní linky strojního odvodnění kalu. Odsazená kalová voda z kalové nádrže je přečerpávána zpět do denitrifikační nádrže biologického reaktoru.

Odstraňování plovoucích nečistot

Plovoucí nečistoty z uklidňovacího válce v dosazovací nádrže a z hladiny budou pomocí hydropneumatických čerpadel přečerpávány do kalové nádrže. Pro účely automatického provozu bude využit WAC systém dodavatele technologie.

6. Obsluha ČOV

Provoz ČOV je poloautomatický, obsluha ČOV bude zajištěna jedním odborně zaškoleným pracovníkem v rozsahu cca 7 hodin týdně. Opravy, servis a údržba technologického zařízení a odvoz vytěžených shrabků a přebytečného kalu budou zabezpečeny smluvním způsobem. Povinnosti obsluhy budou uvedeny v provozním a manipulačním řádu ČOV.

7. Energetická náročnost

Přehled instalovaných zařízení, příkonů a provozních dob pro konečnou kapacitu ČS a ČOV 600 EO:

| Strojní zařízení | Pi (kW) | Doba chodu (h) | Spotřeba (kWh/d) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ponorné kalové čerpadlo v ČS | 1,3 | 5 | 6,5 |
| Ponorné kalové čerpadlo v ČS | 1,3 | rezerva | 0 |
| Dmychadlo (ČOV) | 4,0 | 16 | 64,0 |
| Dmychadlo (ČOV) | 4,0 | rezerva | 0 |
| Dmychadlo (mamutka recirkulace) | 1,1 | 8 | 8,8 |
| Ponorné míchadlo | 1,25 | 16 | 20,0 |
| Ponorné kalové čerpadlo v KN | 0,4 | 6 | 2,4 |
| Ventilátor v dmychárně | 0,04 | 2 | 0,08 |
| Dávkovací čerpadlo (srážení fosforu) | 0,12 | rezerva | 0 |
| Mobilní linka odvodnění kalu | 3,0 | rezerva | 0 |

Celkový instalovaný příkon strojních zařízení technologie s rezervou pro srážení fosforu a linky odvodnění kalu:  16,51  kW

Předpokládaná denní spotřeba el. energie při plném zatížení ČOV:  101,78 kWh/d

8. Automatizace provozu ČOV

Čistírna odpadních vod bude řízena na základě automatického provozu jednotlivých strojů. Vybavení umožní nastavení režimu podle skutečného zatížení ČOV. Ovládání strojů bude prováděno z technologického elektrorozvaděče v ručním nebo automatickém provozu. Vybírání shrabků,  přepouštění přebytečného kalu do kalojemu a odčerpávání kalové vody bude ruční. Sdružená porucha bude pomocí bezdrátového přenosu (GSM pager) signalizována na mobilní telefon obsluhy.

9. Požadavky na technologický elektrorozvaděč

Oceloplechový nebo plastový elektrorozvaděč ČOV s uzavíracími dvířky.  Napájení ze stavebního rozvaděče, oddělené provedení (dodávka stavby). Rozvaděč bude umístěn ve velíně.

Čerpací jímka (ČS)

2 ks ponorné kalové čerpadlo (Q=3,5 l/s, H= 6,6 m, Pi= 1,30 kW, 400 V, jmenovitý proud 3,6 A,  režim 1 ks  provozní, 1 ks mokrá rezerva s automatickým záskokem)

- řízení chodu pomocí plovákových spínačů (maximální hladina, zapínací hladina, vypínací hladina, minimální hladina)

- spouštění přes vypínač (vypnuto-automat-ručně) v rozvaděči

- světelná a akustická signalizace poruchy čerpadla a přeplnění jímky (sdružená), světelná signalizace chodu a poruchy čerpadla

- počítadlo provozních hodin u každého čerpadla

- automatický záskok

- přepínač (ručně-0-automat)

- přechodová a ovládací skříň bude umístěna na vnější stěně provozního objektu ČOV

Míchadlo v denitrifikační nádrži:

1 ks ponorné míchadlo (Pi=1,25 kW, U=400 V, I=3,1 A, termistory, vlhkostní sonda průsaku ucpávkou)

- zabudovaná tepelná ochrana, rozběh přímý

- řízení chodu pomocí spínacích hodin

- vyhodnocovací relé průsaku ucpávkou

- přepínač chodu (automat-vypnuto-ručně)

- světelná a akustická signalizace poruchy (sdružená), světelná signalizace chodu a poruchy

- s počítadlem provozních hodin

- ovládání z místa nebo z rozvaděče

Dmychadla:

2 ks  dmychadla (jednootáčkový, 1ks provozní + 1 ks rezerva s automatickým záskokem) s protihlukovým krytem (Pi = 4,0 kW, Q = 2,37 m3/min, 45 kPa)

- 1 ks provozní + 1 ks záložní

- řízení chodu pomocí spínacích hodin v automatu I, řízení pomocí oximetru v automatu II

- s počítadlem provozních hodin

- přepínač ručně-vypnuto-automat, přepínač mezi provozním a záložním dmychadlem

- přepínač automat I (spínačky) – automat II (kyslík)

- světelná a akustická signalizace poruchy v elektrorozvaděči (sdružená), světelná signalizace chodu a poruchy jednotlivých strojů

- ovládání z rozvaděče nebo z místa

- nucená ventilace dmychárny, řízení pomocí termostatu, ventilátor (38 W, 0,20 A, 230 V, 470 m3/hod)

- automatický systém stahování nečistot:

v automatickém režimu dle nastavení (dvoučasové relé) otevření elektroventilu 1“ na přívodu vzduchu pro stahování nečistot z hladiny dosazovací nádrže (ofuk+stáhování nečistot)

1 ks  dmychadlo (Pi=1,1 kW, 400 V, Q=0,3 m3/min, 35 kPa)

- 1 ks provozní na dodávku vzduchu pro recirkulační mamutku

- v automatickém provozu řízení chodu pomocí spínacích hodin Vemer

- počítadlo provozních hodin u dmychadla

- přepínač ručně-vypnuto-automat

- světelná a akustická signalizace poruchy v elektrorozvaděči (sdružená), světelná signalizace chodu a poruchy

- ovládání z místa nebo z rozvaděče

Kalová nádrž:

1 ks ponorné kalové čerpadlo (Q=2,5 l/s, H= 4,0 m, 400 V, Pi=0,4 kW, I=1,3 A, s plovákem)  pro odčerpávání kalové vody

-   světelná a akustická signalizace poruchy (sdružená)

-    světelná signalizace chodu

- přepínač zapnuto-vypnuto

- ovládání z místa nebo z rozvaděče

- blokace chodu čerpadla na sucho vestavěným plovákem na čerpadle

Měrný objekt:

1 ks Parshallův žlab P2 s ultrazvukovým snímačem a  vyhodnocovací jednotkou

- napájení z elektrorozvaděče, jednopólový jistič 2A v rozvaděči

- stíněný kabel z měřící sondy do vyhodnocovací jednotky umístěné vedle rozvaděče

- ultrazvuková sonda umístěná v měrném objektu na odtoku vyčištěné vody z ČOV (Parshallův žlab P2 v nádrži AN v ČOV)

Zařízení pro měření kyslíku:

- optická sonda pro kontinuální měření rozpuštěného kyslíku a teploty v aktivační nádrži

- ovládání dmychadla v automatu II

- propojení sondy a jednotky stíněným kabelem, vyhodnocovací jednotka součástí řídícího systému ČOV

- odjištění v rozvaděči, síťový napájecí zdroj

Měření a regulace:

- Přenos poruch - V technologickém rozvaděči bude osazen GSM pager pro bezdrátový přenos sdružené poruchy ČOV na mobilní telefon obsluhy.

Zařízení pro srážení fosforu:

- Prostorová rezerva

Linka odvodnění kalu:

- Prostorová rezerva

- Zásuvka pro mobilní linku

Ostatní komponenty a stavební elektroinstalace:

- světelná a akustická signalizace sdružené poruchy v technologickém elektrorozvaděči, vypínač akustické signalizace sdruž. poruchy

- světelná signalizace chodu a poruchy jednotlivých strojů v rozvaděči

- jistič pro zapojení ventilátoru, Pi = 0,07 kW, 230 V, Q = 950 m3/hod, 0,48 A na nucenou cirkulaci vzduchu v dmychárně, řízení pomocí termostatu

- stavební elektroinstalace (dle zpracované projektové dokumentace) v samostatném rozvaděči (přepěťové ochrany tř.I+II, vnitřní a venkovní osvětlení, vytápění, ohřívač vody, vzduchotechnická zařízení, zásuvky 230V a 400V, pospojení, hromosvody přímotopy, akumulační bojler, jistič pro technologický elektrorozvaděč, apod.)

10. Požadavky na stavební část

- zajištění napojovacího bodu elektrické energie po dobu montáže technologie

- zajištění vyčerpání a vyčištění nádrží před nástupem pracovníků na montáž technologie

- zhotovení požadovaných prostupů ve stavební části a jejich zatěsnění po montáži technologického potrubí v souladu s projektovou dokumentací

- napuštění nádrží užitkovou vodou pro komplexní odzkoušení

- zajištění přívodního kabelu elektro do technologického rozvaděče dle PD včetně revize

- ukončení stavebních úprav nádrží a provozního objektu před zahájením montáže technologie

- uvolnění všech prostorů, kde bude prováděna montáž a jejich  zpřístupnění

- zabezpečení oplachové vody na nádrži biologického čištění

- zabezpečení dostatečného odvětrání dmychárny

- protihlukové úpravy dmychárny (odhlučnění dveří, kryty sání, případná úprava stěn)

- zajištění energie a skladovacích prostor

- stavební řešení musí odpovídat ČSN 756401 a ČSN 756402

11. Hygienická péče, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Pro činnost ČOV je nutno vypracovat manipulační a provozní řád, který obsahuje provozní a zákonné předpisy pro veškeré instalované strojně-technologické zařízení a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Pracovník v tomto provozu je vystaven nebezpečí fyzického zranění nebo nákazy, je proto povinen dodržovat provozní řád, zákoník práce a všechny předpisy, směrnice a normy zajišťující bezpečný provoz. Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracovníci obsluhy absolvovali teoretické i praktické školení na příslušném pracovním úseku, byli seznámeni s technickými předpisy pro obsluhované zařízení, bezpečnostními a protipožárními opatřeními a poskytováním první pomoci. Pracovníci musí být dále vybaveni odpovídajícím ochranným oděvem a ochrannými pomůckami.

12. Ostatní

Zařízení technologie ČOV bude vybaveno integrovaným řídícím systém procesu jednotlivých stupňů biologického čištění odpadních vod (IPC systém) za účelem optimalizace procesu a snížení provozních nákladů na provoz ČOV.

V Novém Městě nad Metují, 08/2016

REC.ing. spol. s r.o.

Karel Mikeš

Martin Krpálek