Technická zpráva

Žireč – Kanalizace a čistírna odpadních vod

Dokumentace pro stavební povolení

a/ Popis inženýrského objektu, funkční a technické řešení

Na základě dokumentace pro územní řízení a územního rozhodnutí je zpracován projekt splaškové kanalizace v obci Žireč  včetně nově navržené obecní čistírny odpadních vod (ČOV).

Navržené řešení zajistí odvedení splaškových odpadních vod od jednotlivých nemovitostí a provozoven na  čistírnu odpadních vod a po vyčištění dále do vodoteče – do řeky Labe. Terén v obci umožňuje řešit splaškovou kanalizaci jako gravitační  bez  nároků na energii.  Trasy jsou navrženy tak, aby byla dodržena ochranná pásma kanalizace i ostatních stávajících podzemních vedení a zároveň dle schváleného územního plánu a PRVKÚKu. Trasa byla volena s ohledem na možnost odkanalizování téměř všech nemovitostí, ale také s ohledem na ekonomickou výhodnost daného řešení. Při návrhu trasy kanalizace se počítá i s případnou výstavbou vodovodu pro veřejnou potřebu v obci, z prostorových důvodů se navrhuje pásmo ochrany kanalizace a vodovodu 1,0 m.

Trasy kanalizace, vzhledem k prostorovým možnostem a umístění stávajících podzemních vedení, jsou vedeny hlavně v komunikacích. Hlavní trasa je vedena v komunikaci ze Dvora Králové do Jaroměře, jedná se o silnici III. třídy 291915 ve správě KHK. Další trasy jsou vedeny částečně v komunikacích III. třídy (č. 29925 a 2854), a částečně v místních, rovněž asfaltových komunikacích. V prostoru Domova Svatého Josefa bude kanalizace vedena ve vozovce ze zámkové dlažby v souběhu as kanalizací z Domova Svatého Josefa, která je ukončena domovní čistírnou odpadních vod.

Místy je kanalizace vedena v zeleném pásu podél komunikace, v souběhu se stávajícím STL plynovodem, vodovodem, kabelem v.o., a rozvody NN jak podzemními, tak nadzemními. Při návrhu trasy kanalizace se počítá i s případnou výstavbou vodovodu pro veřejnou potřebu v obci, z prostorových důvodů se navrhuje pásmo ochrany kanalizace a vodovodu 1,0 m.

Před ČOV bude osazena čerpací stanice, která zajistí nátok přitékajících splaškových vod do objektu ČOV. Pro případ nutné odstávky nebo havárie ČOV bude z čerpací stanice vyveden gravitační bezpečnostní přepad (obtok). Čerpací stanice bude osazena dvěma ponornými čerpadly, provoz bude střídavý, jedno čerpadlo bude vždy sloužit jako záložní. Součástí čerpací stanice je i česlový koš pro zachycení větších nečistot, který je osazen na vodicích tyčích se zdvihacím zařízením – ručním otočným jeřábem.

Odtok vyčištěných vod z ČOV bude gravitační přes výústní objekt, který je součástí zatrubené vodoteče, do řeky Labe.

Navržená mechanicko–biologická čistírna odpadních vod je určena pro zneškodnění splaškových odpadních vod. Technologické uspořádání jednotlivých souborů zajišťuje optimální provoz čistírny odpadních vod. Čistírna je schopna plynule reagovat na změny látkového a hydraulického zatížení ČOV v rozsahu 30 – 120 % projektované kapacity. Odpadní vody budou svedeny novou gravitační kanalizační sítí na biologický reaktor ČOV.

Objekt podzemní čistírny odpadních vod je na břehu Labe na pozemku č. kat. 24/2 a 479, čistírna bude provedena jako zcela zakrytá, takže nevyžaduje velké pásmo hygienické ochrany, navrhuje se 10 m. Osazení čistírny odpadních vod je nad hladinou Q100 blízkého Labe, která je v dané lokalitě dle údajů z Povodí Labe  na kótě 273,00 m n.m.

Pro příjezd k ČOV bude využita nová účelová obslužná komunikace pro domov Svatého Josefa, na kterou naváží zpevněné plochy pro obsluhu ČOV.

Z důvodů nutnosti čerpání odpadních vod na ČOV je navržena kanalizace oddílná, splašková. Z toho vyplývá, že do kanalizace je možné odvádět pouze splaškové odpadní vody z jednotlivých nemovitostí, do kanalizace nesmí být svedeny dešťové vody. Odtok dešťových vod bude zachován ve stávajícím stavu, tj. odtok bude zajišťovat stávající dešťová kanalizace nebo budou tyto vody svedeny ze střech volně  na terén nebo vsakovány.

Přípojky splaškové kanalizace budou provedeny v dimenzi DN 150 nebo 200 a budou řešeny v samostatné dokumentaci.

Celková délka a profil kanalizací:

Stoka „A“	DN 300 					 1 177 m

Stoka „A1  	DN 250					    326 m

Stoka „A1-1“     DN 250					      36 m

Stoka „A 2“     DN 250					      25 m

Stoka „B“   –  DN 300 					    348,5 m

Stoka „C“   –  DN 300				.	    458,5 m

Stoka „C 1“ – DN 250					    164 m

Celková délka						             2 535 m

Kapacita čistírny odpadních vod:

Podklady pro návrh velikosti ČOV byly převzaty od investora. Čistírna odpadních vod je navržena na základě nátokových parametrů odvozených z průměrného denního nátoku odpadních vod Q24 = 85,8 m3/d a látkového zatížení 36,0 kg BSK5/d, které odpovídá 600 EO.

Qmin 	= 	 2,0  	m3/h 	=   	0,6  l/s

Q24 	=         	 85,8 	m3/d  	= 	1,0  l/s

Qd   	=         	 124,8 	m3/d  	=        	1,4  l/s

Qh   	=        	  13,0  	m3/h  	=          3,6  l/s

Přiváděné znečištění:

BSK5    	= 	 36,0	kg/d 	=         419,6   mg/l

CHSK 	   	= 	 72,0	kg/d 	=         839,2   mg/l

NL 	   	=         33,0   	kg/d 	=         384,6   mg/l

Nc		= 	   6,6   	kg/d	=         	  76,9   mg/l

Odtokové parametry vody na výstupu z ČOV (slévané vzorky):

požadované dle NV č. 23/2011 Sb.

„p“                    „m“

BSK5     	   			30 mg/l 	  70 mg/l

CHSK                 		          120 mg/l           130 mg/l

NL            	     		            30 mg/l	  70 mg/l

N-NH4+          	       	      průměr      12 mg/l             20 mg/l

b/ Požadavky na technické vybavení

Čistírna odpadních vod bude dodána jako technologický celek, který bude „vsazen“ do betonové podzemní nádrže, která bude  z  vodostavebního betonu vedle současné čistírny pro Domov Svateho Josefa, která se v současné době staví. Nad nádrží bude stavební objekt se zázemím pro obsluhu.

Do areálu ČOV bude přivedena přípojka el. energie o napětí 400 V ze sousedního objektu ze stávající skříně na fasádě objektu. Potřebný příkon pro zajištění provozu ČOV 7,2 kW.

Areál ČOV bude oplocen drátěným pletivovým plotem, vjezd a vchod do areálu bude uzamykatelnou vstupní branou.  Příjezd do areálu ze zpevněných ploch (obratiště) z komunikace Domova Sv. Josefa.

Do areálu bude přivedena přípojka pitné vody PE Ø 32 mm v délce 64,- m ze stávajícího vodovodu v místě.

Odtok z ČOV bude do zatrubené vodoteče DN 800, která ústí po cca30 m do Labe.

Kanalizace v obci bude z trubek kanalizačních plastových PP žebrovaných SN 10, uložených na pískové lože tl. 10 cm s obsypem pískem 30 cm nad vrchol potrubí.

Revizní šachty na kanalizaci jsou navrženy typové ø 1000 mm z betonových dílců. Vrch šachty bude opatřen přechodovým konusem ø1000/600 mm a poklopem litinovým na třídu zatížení D400.

Veškeré poškozené povrchy stavbou budou uvedeny do původního stavu, asfaltové komunikace budou vyspraveny podle požadavku správce komunikace.

c/ Napojení na stávající infrastrukturu:

Splašková kanalizace je samostatnou stavbou, která bude prováděna po jednotlivých stokách a bude ukončena nátokem na ČOV a po průtoku splaškových vod ČOV a jejich vyčištění budou tyto vyčištěné vody odváděny do Labe.

Napojení areálu ČOV na elektrorozvody přípojkou ze sousedního objektu ze skříně na fasádě.

Areál ČOV je situován vedle objektů Domova Sv. Josefa, pro příjezd bude sloužit stávající účelová komunikace, na kterou naváží zpevněné ploch pro obsluhu ČOV. Zpevněné ploch respektují budoucí provoz a navrhovanou cyklostezku.

d/ Vliv na povrchové a podzemní vody:

Navržený způsob likvidace splaškových vod zajistí vyčištění odpadních vod v souladu s platnou legislativou a nebude mít negativní vliv na povrchové nebo podzemní vody.

Odvádění srážkových vod nebude výstavbou kanalizace nijak dotčeno, zůstává zachován stávající stav, kdy jsou vody odváděny dešťovou kanalizací nebo svedeny volně na terén a zasakovány na zelených plochách.

K ovlivnění by mohlo dojít pouze vinou havárie, způsobené lokálně neodborným provozem nebo manipulací.

e/ Hydrotechnické výpočty:

Jsou součástí technologické části technické zprávy, která je součástí této zprávy.

f/ Požadavky na postup stavebních a montážních prací:

Výkopy pro kanalizaci, šachty, čerpací stanici a nádrže ČOV budou provedeny v pažených rýhách a jámách. Před zahájením výkopových prací bude proveden výřez v asfaltu na šířku výkopové rýhy. Odfrézovaný asfalt bude vyvezen na deponii pro další využití nebo na skladku.

Výstavba kanalizace DN 250 a 300 bude provedena převážně ve stávajících asfaltových komunikacích. Jedná se o komunikace III. třídy č. 291915, 29925 a 2854 včetně místních komunikací v obci. Kanalizace bude sloužit pouze pro odvedení splaškových odpadních vod, které budou do kanalizace svedeny kanalizačními přípojkami od jednotlivých nemovitostí. Přípojky nejsou součástí této PD.

Šachty na potrubí DN 250 a 300 budou provedeny typové z betonových prefabrikovaných dílců ø1000 mm. Poklopy budou na třídu zatížení D 400 betonovo-litinové, typ BEGU, s odvětráním otvory po obvodu poklopu.

Kanalizace bude z trubek kanalizačních plastových žebrovaných PP DN 250 a 300 (dimenze dle DIN 16961) tuhosti min. SN 10, uložených na pískové lože tl. 10 cm s obsypem pískem 30 cm nad vrchol potrubí.

Kanalizace bude uložena v souladu s ČSN EN 752 –  1 – 7  Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek, dále dle ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky, zemní práce budou prováděny dle ČSN 73 3050  -  Zemní práce budou probíhat dle ČSN EN 1610 a ČSN 736133  a kontrola dle ČSN  75 6909 – Zkoušky vodotěsnosti stok.

Před zahájením zemních prací je třeba vytýčit a ověřit polohu stávajících podzemních vedení. Jedná se o stávající kabely NN,VN, sdělovací kabely, vodovod, plynovod, kanalizaci a vrchní el. vedení.  Výstavba kanalizace bude probíhat dle platných zákonů a ČSN, zemní práce budou probíhat dle ČSN EN 1610 a ČSN 736133. Výkopy pro kanalizaci (včetně šachet) budou prováděny z úrovně terénu v pažených rýhách, pažení výkopů zátažné.

Po dobu provádění stavby je potřeba počítat s omezeným provozem na komunikacích, na silnici III. třídy bude potřeba počítat s omezením na ½ profilu a řízení provozu dopravní signalizací (semaforem). Některé místní komunikace budou po dobu stavby zcela uzavřeny.

Zásyp kanalizace a kolem objektů bude řádně hutněný, hutnění pod konstrukci vozovky provedeno na Edef = 45 MPa. Míra hutnění obsypů kolem potrubí v závislosti na variantě materiálu potrubí a dle předpisu výrobce potrubí, minimálně však 95% PS. Vhodnost stávající zeminy pro zpětný zásyp posoudí hydrogeolog, v případě, že zemina nevyhoví bude nahrazena navezeným materiálem potřebných parametrů (štěrk, štěrkopísek, lomová drť, apod. – dle předpisu výrobce kanalizačního potrubí). Veškeré poškozené povrchy budou upraveny do původního stavu, komunikace budou vyspraveny podle požadavku správce komunikace.

Vytlačená kubatura a vybourané hmoty budou odvezeny na skládku nebo podle kvality použity pro násypy v místě.

Po určení zhotovitele stavby na základě výběrového řízení bude projednán a dohodnut (s obcí, příp. se soukromými majiteli pozemků) prostor pro umístění zařízení staveniště.

Čerpací stanice před ČOV bude uložena na rovinnou betonovou desku tl. 200 mm, vyztuženou KARI sítí. Vlastní čerpací stanice je navržena betonová, uložení je možné i pod hladinu spodní vody – součást dodávky technologie.

Kolem areálu bude provedeno oplocení z drátěného pletiva do ocelových nebo betonových sloupků, výška oplocení 1,8 m. Na vjezdu budou osazena ocelová dvoudílná vrata šířky  4,4 m.

Zásyp kanalizace a kolem objektů bude stávající zeminou řádně hutněný. Veškeré poškozené povrchy budou upraveny v rámci konečných úprav ploch nebo uvedeny do původního stavu. Opravy povrchu komunikací  se budou řídit požadavky jejich správců.

Vytlačená kubatura a vybourané hmoty budou odvezeny na skládku nebo podle kvality použity pro násypy v místě.

g/ Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě , skladování:

Odtok splaškových vod z obce bude navrženou gravitační kanalizací bez nároků na energii do nové čerpací stanice v areálu ČOV.

Kanalizace z trubek kanalizačních plastových PP žebrovaných SN 10, uložených na pískové lože tl. 10 cm s obsypem pískem 30 cm nad vrchol potrubí. Revizní šachty na kanalizaci typové ø 1000 mm z betonových dílců. Vrch šachty bude opatřen přechodovým konusem ø1000/600 mm a poklopem litinovým na třídu zatížení D400.

Nádrže ČOV a čerpacích stanic železobetonové. Podkladní deska železobetonová. Zpevněné plochy kolem ČOV zámková dlažba, beton, štěrk.

Navržené výrobky a zařízení mají potřebný atest a jsou schváleny pro provoz v ČR.

Pro příjezd na staveniště budou využívány stávající komunikace. Deponie ornice bude v místě stavby. Materiál pro výstavbu bude skladován v prostoru zařízení staveniště dle dohody stavby s obcí.

Veškeré odpady, vzniklé při stavbě (zejména přebytečná zemina) budou zlikvidovány v souladu se Zákonem o odpadech (185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

h/ Popis řešení z hlediska osob s omezenou schopností pohybu a orientace:

Vzhledem k charakteru stavby (neveřejná, podzemní potrubí + oplocený areál bez přístupu veřejnosti) se neřeší.

i/ Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce:

Vzhledem k provedení ČOV v podzemní nádrži a s se zakratou nadzemní částí se navrhuje kolem ČOV pásmo hygienické ochrany 10 m.

Při stavbě dojde pouze k přechodnému zhoršení životního prostředí pouze po dobu výstavby, a to zejména provozem těžkých mechanizmů na stavbě.

Stavba jako celek přispěje k zlepšení životního prostředí tím, že zajistí kvalitní čištění splaškových odpadních vod z celého území obce dle požadavků současné legislativy.

Při stavbě a zemních pracích je třeba dodržovat platné bezpečnostní předpisy ve stavebnictví a ČSN, zejména:

- ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

- zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,

- nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu,

- nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků,

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,

- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

Staveniště (výkopy pro kanalizaci, jámy pro ČS a objekty ČOV) bude oploceno a označeno dle nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů  a bude zajištěno dle výše uvedených předpisů. Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro pojezd stavebních mechanizmů a nebezpečný dosah stroje.

Odpady vzniklé při výstavbě budou tříděny a likvidovány v souladu se zákonem o odpadech (č. 185/2001 Sb.) a jeho prováděcích vyhlášek.

V místě výstavby dojde ke křížení s podzemními vedeními, jejichž poloha je v situaci orientačně zakreslena. Před zahájením zemních prací je nutné zajistit vytýčení všech podzemních vedení od jejich správců a polohu těchto vedení předat stavbě. Při pracích v blízkosti podzemních vedení je třeba dodržovat platné ČSN, bezpečnostní předpisy a nařízení správců podzemních sítí.

Projekt je zpracován na základě požadavku investora, včetně známých vyjádření dotčených orgánů státní správy. Stavba včetně vybavení byla průběžně konzultována a je navržena v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu.