Technická zpráva

k dokumentaci pro provádění stavby

Kanalizace a čistírna odpadních vod Žireč

D.1 IO.3 – Vodovodní přípojka

a/ údaje o stavbě:

Název stavby:			Vodovodní přípojka pro čistírnu odpadních vod

Místo stavby:			Žireč, stavba ČOV

Údaje o stavebníkovi:		Město Dvůr králové nad Labem

Nám. T.G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

IČ:	00277819

Tel:     499 318 111

DS:     mu5b26c

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:

P - AQUA s.r.o.

Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

IČ: 27485129

Odpovědný projektant:	Ing. Pilař Zdeněk

ČKAIT č. 0600024 - obor stavby vodního hospodářství

b/ seznam vstupních podkladů:

Mapa katastru nemovitostí

Prohlídka lokality

Platné zákony a ČSN

c/ seznam dotčených pozemků:

k. ú. Žireč městys  (634085), Žireč Ves (634131)

viz. seznam dotčených parcel

d/ popis inženýrského objektu, funkční a technické řešení:

Na základě objednávky investora je zpracována dokumentace pro stavební povolení na novou vodovodní přípojku pro navrženou čistírnu odpadních vod v Žirči.

Vodovodní přípojka se napojí na stávající řad PE Ø 63 mm ve stávající šachtě a bude vedena do provozního objektu ČOV, kde bude osazen vodoměr. Přípojka bude vedena pod parkovištěm a budoucí komunikací.

Vodovodní přípojka bude vedena od místa napojení na řad po vodoměr v objektu, délka 64,0 m, materiál potrubí PE  Ø 32 x 4,4 mm.

Přípojka a vnitřní rozvod bude sloužit pro zásobení provozního objektu ČOV pitnou vodou.

e/ požadavky na vybavení:

Vodovodní přípojka je navržena z tlakového vodovodního potrubí PE  ø 32 x 4,4 mm v délce 64,- m. Napojení na stávající vodovodní řad PE  ø 63 mm  bude provedeno uzávěrovým navrtacím pasem, umožňujícím navrtávku pod tlakem ve stávající šachtě.

Přechod z potrubí PE na vnitřní rozvod bude pomocí ISO tvarovky.

Vodoměrná sestava bude v objektu ČOV v místnosti obsluhy.

f/ napojení na technickou infrastrukturu:

Přípojka se napojí na stávající vodovod PE 63 mm ve stávající šachtě.

g/ vliv na povrchové a podzemní vody včetně jejich zneškodňování:

Výstavba navržené vodovodní přípojky nikterak neovlivní povrchové ani podzemní vody.

h/ údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení:

Výpočet potřeby vody je proveden dle směrnice 9/1973 a ČSN 75 5409.

Qd =  0,1  m3/ den

Výpočet dle ČSN 75 5455:

Qh =  0,6  l/s

Roční potřeba vody:..... 36 m3/rok

Uvedené  množství vody lze z navrženého vodovodu zajistit.

i/požadavky na postup stavebních a montážních prací

Trasa navržené vodovodní přípojky bude vedena dle přiložené situace s ohledem na stávající inženýrské sítě.

Výstavba vodovodní přípojky bude probíhat dle platných zákonů a ČSN, zemní práce budou probíhat dle ČSN EN 1610 a ČSN 736133.

Zásyp potrubí bude řádně hutněný, hutnění pod konstrukci vozovky provedeno na Edef = 45 MPa. Míra hutnění obsypů kolem potrubí v závislosti na variantě materiálu potrubí a dle předpisu výrobce potrubí, minimálně však 95% PS. Veškeré poškozené povrchy budou upraveny do původního stavu.

Potrubí přípojky bude uloženo na 10 cm pískové lože s obsypem 30 cm nad vrchol potrubí pískem. Obsyp kolem potrubí bude řádně hutněn. Nad potrubím bude uložen signál. drát CYY 4mm2 pro snazší nalezení uloženého potrubí. Na potrubí bude provedena desinfekce a tlakové zkoušky dle ČSN 75 5911.

Vytlačená kubatura a vybourané hmoty budou odvezeny na skládku nebo podle kvality použity pro násypy v místě.

Veškeré rozebrané a poškozené zpevněné povrchy budou uvedeny do původního stavu vyspravením.

j/ požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích ,dopravě, skladování:

Vodovodní přípojka bude z tlakového vodovodního potrubí PE  ø 32 x 4,4 mm, nad potrubím bude uložen signál. drát CYY 4 mm2.

Provoz vodovodní přípojky je tlakový a je v souladu s veřejnou vodovodní sítí města. Obsluhu a provoz vodovodu bude zajišťovat odborná firma.

Veškeré odpady, vzniklé při stavbě (zejména přebytečná zemina a vybourané povrchy) budou zlikvidovány v souladu se Zákonem o odpadech (185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

k/ řešení z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace:

Vzhledem k charakteru stavby (podzemní potrubí) se neřeší. Po dobu stavby je třeba výkopy pro přípojku a vodoměrnou šachtu zajistit a řádně označit. Je třeba počítat s omezením dopravy v prostoru výstavby, případně ji upravit a zajistit odpovídajícím dopravním značením.

l/ důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce:

Při stavbě dojde pouze k přechodnému zhoršení životního prostředí po dobu výstavby a to provozem těžkých mechanismů na stavbě. Napojením RD na vodovod bude zajištěna dodávka kvalitní pitné vody jak pro obyvatele RD.

Při stavbě a zemních pracích je třeba dodržovat platné bezpečnostní předpisy ve stavebnictví a ČSN, zejména:

- ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  ve znění pozdějších předpisů

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,

- nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, ve znění pozdějších předpisů

- nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,

- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

Staveniště (výkopy pro přípojku) bude oploceno a označeno dle nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů  a bude zajištěno dle výše uvedených předpisů. Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro pojezd stavebních mechanizmů a nebezpečný dosah stroje. Výkopy je třeba řádně zajistit.

Stavba je navržena v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu (zejména dle vyhlášky č. 268/2009 o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění dalších navazujících vyhlášek, na stavbu budou použity materiály dle § 156 zákona č. 183/2006) a v souladu s vyhláškou č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.

V trase vodovodní přípojky dojde k souběhu a křížení podzemních a nadzemních vedení, v situaci orientačně zakreslených. Jedná se o STL plynovod, sdělovací a el. kabely, kanalizace. Proto je nutné, aby stavebník před zahájením zemních prací zajistil vytýčení veškerých podzemních vedení a jejich přesnou polohu předal stavbě. Práce v blízkosti těchto vedení budou prováděny podle platných ČSN a nařízení správců podzemních vedení.

Veškeré výrobky, které přijdou do styku s pitnou vodou budou splňovat podmínky, uvedené v § 5 zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Odpady vzniklé při výstavbě budou tříděny a likvidovány v souladu se zákonem o odpadech (č. 185/2001 Sb.) a jeho prováděcích vyhlášek.