Technická zpráva

ŽÍREČ – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

A ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

D.1.SO.4. – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Dokumentace pro provádění stavby

1/ Úvodem:

Na základě dokumentace pro stavební povolení je zpracován projekt pro provádění stavby zdravotně technických instalací, který řeší vnitřní rozvody vody a kanalizace a dešťové kanalizace v objektu zděného domku pro dmychadla se zázemím pro obsluhu.

Voda k objektu bude přivedena z vodovodní přípojky (viz. samostatný oddíl dokumentace), vodoměrná sestava je v rámci přípojky osazena ve stávající vodoměrné šachtě. Veškeré rozvody vody budou ve zdech v místnosti zázemí obsluhy, která bude temperována, aby nedocházelo k zámrzu vody v potrubí.

Odpadní potrubí bude svedeno pod podlahu, zavěšeno pod deskou a těsně pod ní vyvedeno do revizní šachty a dále přes lomové a revizní šachty Š1a Š2 svedeno do šachty č.1 na stoce A před čerpací stanicí.

2/ Návrh řešení:

V objektu v místnosti zázemí obsluhy bude osazeno WC a umyvadlo. Odpady budou svedeny pod desku (strop nádrže umístěné pod provozním objektem) a vyvedeny přes revizní šachty do kanalizační šachty před čerpací šachtou. Odvětrání kanalizace zajistí vyvedení svislého odpadního potrubí nad střechu. Kvůli případnému čištění bude osazen čistící kus. Materiál kanalizace je plast, potrubí KG (PVC) nebo HT (PP).

Voda bude přivedena do místnosti zázemí obsluhy. Voda bude vedena k umyvadlu, WC, ohřívači teplé vody  a k vnitřnímu a venkovnímu ventilu s vývodem na hadici. Venkovní ventil bude provedení nezámrzný (např. Kemper-Frosti). Pro zajištění teplé vody k umyvadlu bude pod umyvadlo osazen průtokový elektrický ohřívač. Navržený materiál potrubí je plast PPR, tlaková řada PN 20. Před ohřívačem bude na přívodu studené vody osazen uzavírací ventil, umožňující uzavřít tento přívod pro případ demontáže a výměny el. ohřívače.

3/ Vnitřní kanalizace:

Kanalizace ležatá (zavěšená pod deskou) bude z potrubí plastového KG (kanalizační trubky z tvrdého PVC), odpadní potrubí do ø 110 mm bude z trub HT (vnitřní systém odpadního potrubí). Na stoupačce bude nad podlahou  osazen čistící kus.

Zařizovací předměty budou standardní, WC závěsné se standardním připojením.

Vnitřní kanalizace bude provedena v souladu s ČSN 75 6760 a ČSN EN 12056-1 až 5.

Po hrubé montáži rozvodů kanalizace bude provedena tlaková zkouška potrubí dle ČSN 73 6760.

4/ Vnitřní vodovod:

Rozvody budou vedeny ve zdech objektu, ventil pro venkovní připojení 1/2’’ hadice bude v nezámrzném provedení. Rozvody budou provedeny z plastových trubek Ekoplastik - potrubí PPR PN 20 (na veškerých rozvodech). Potrubí včetně tvarovek a armatur bude izolováno minerální vlnou nebo PE izolačními trubicemi tak, aby byla splněna vyhláška č. 193/2007 Sb..

Teplá voda pro umyvadlo bude připravována z důvodu nepravidelného užívání v elektrickém průtokovém ohřívači s minimálním příkonem ohřívače 3,5 kW, napětí 230 V. Před ohřívačem bude osazen uzavírací ventil, pro případnou možnou výměnu či demontáž.

Při montáži potrubí musí být dodržen technologický postup dle montážního předpisu výrobce potrubí, včetně kotvení zavěšeného potrubí. Při provedení trasy je nutné respektovat materiál rozvodů a způsob spojování. Na potrubí musí být provedeno kluzné i pevné uchycení potrubí.

Potrubí je vedeno v drážkách ve zdech. Drážka musí být volná a umožňovat dilataci potrubí. Potrubí v drážce bude izolováno - kromě důvodů tepelných rovněž ochrana před mechanickým poškozením a vrstva napomáhající kompenzaci délkové roztažnosti. Je navržena izolace z minerální vlny. Před zazděním je nutno potrubí v drážce ukotvit (úchytky, objímky, zasádrování apod.)

Po provedené montáži potrubí bude provedena tlaková zkouška, proplach a desinfekce potrubí. Vnitřní vodovod bude proveden v souladu s ČSN 73 6660 a ČSN EN 806 1-2. Veškeré výrobky, které přijdou do styku s pitnou vodou budou splňovat podmínky, uvedené v § 5 zákona 258/2000 o ochraně veřejného zdraví.

5/ Zařizovací předměty:

Budou použity typové tuzemské a jejich připojení bude standardní. Výběr zařizovacích předmětů bude podle požadavků investora.

Legenda zařizovacích předmětů:

Umyvadlo:

UM – 	umyvadlo keramické/nerezové, sifon, baterie umyvadlová páková - pořizovat současně s průtokovým ohřívačem vody dle jeho konkrétního typu - součástí nabídky ohřívače jsou i armatury vhodné pro jeho provoz

Elektrický průtokový ohřívač: nad/pod umyvadlo (dle výběru investora)

ohřívač o min. příkonu 3,5kWh, současně s ohřívačem pořizovat i armaturu (pákovou baterii) dle jeho konkrétního typu, vhodnou pro jeho provoz

Záchodová mísa:

K – WC montážní prvek pro závěsné WC s nádržkou, do lehkých příček, 	stavební výška dle stavby , ovládací tlačítko

6/ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Při stavbě dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí pouze po dobu výstavby, a to zejména provozem těžkých mechanizmů na stavbě.

Při stavbě a zemních pracích je třeba dodržovat platné bezpečnostní předpisy ve stavebnictví a ČSN, zejména:

- ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

- zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,

- nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu,

- nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků,

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,

- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

Staveniště bude označeno dle nařízení vlády č. 11/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů  a bude zajištěno dle výše uvedených předpisů. Odpady vzniklé při výstavbě budou tříděny a likvidovány v souladu se zákonem o odpadech (č. 185/2001 Sb.) a jeho prováděcích vyhlášek.

7/ Závěrem:

Projekt je řešen na základě potřeby provozu ČOV a navržené řešení zajistí bezpečné zásobení studenou a teplou vodou a bezpečné odvedení splaškových vod z objektu

Stavba je navržena v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu (zejména  dle vyhlášky č. 268/2009 o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění dalších navazujících vyhlášek, na stavbu budou použity materiály dle § 156 zákona č. 183/2006) a v souladu s vyhláškou č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích.