## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | VZ | 2.0 | [5 empty] | False | False | {ec9ee0bf-af02-4cde-bfbc-c03e06d256f1}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[34 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: | [5 empty] | 202102 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: | [5 empty] | Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 0,01
|  | Místo: | [5 empty] | DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ | [7 empty] | Datum: |  | 3. 1. 2021 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
|  |  | Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 | [12 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | False
|  |  | P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové | [12 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Tomáš Růžička, Ing. Luboš Kasper | [12 empty] | DIČ: | [17 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[9 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [8 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [7 empty] | 202102
| Stavba: | [7 empty] | Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace
| Místo: | [7 empty] | DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ | [5 empty] | Datum: |  | 3. 1. 2021
| Zadavatel: | [7 empty] | Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 | [5 empty] | Projektant: |  | P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Tomáš Růžička, Ing. Luboš Kasper
| Kód |  |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {ec9ee0bf-af02-4cde-bfbc-c03e06d256f1} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | 01 |  |  |  |  | ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {5dfc03e0-c624-41bd-b365-238a408c7a4a} | {ec9ee0bf-af02-4cde-bfbc-c03e06d256f1} | 2
|  |  | D.1.IO |  |  |  |  | INŽENÝRSKÉ OBJEKTY | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {3764c0ac-25d1-48cb-95a2-1363ea753503} | {5dfc03e0-c624-41bd-b365-238a408c7a4a}
/ |  |  |  | D.1.IO.1a |  |  |  |  | VENKOVNÍ KANALIZACE |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {72ba43e8-f529-4eac-8d7e-3c5f301b4294} | {3764c0ac-25d1-48cb-95a2-1363ea753503}
/ |  |  |  | D.1.IO.1b |  |  |  |  | ČOV A ZATRUBNĚNÍ |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {5e30a603-0947-47f2-b77d-97e71200aba9} | {3764c0ac-25d1-48cb-95a2-1363ea753503}
/ |  |  |  | D.1.IO.2. |  |  |  |  | PŘÍPOJKA NN |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {e73f64c2-c312-4ab4-bfd7-8d679e8a826f} | {3764c0ac-25d1-48cb-95a2-1363ea753503}
/ |  |  |  | D.1.IO.3. |  |  |  |  | VODOVODNÍ PŘÍPOJKA |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {5dc5f70d-8e3d-4c1c-9174-8521071aac1f} | {3764c0ac-25d1-48cb-95a2-1363ea753503}
/ |  |  |  | D.1.IO.4. |  |  |  |  | ZPEVNĚNÉ PLOCHY A PŘÍJEZD K ČOV |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {61f671e2-19e2-4cc4-8015-4dc0cf0006b3} | {3764c0ac-25d1-48cb-95a2-1363ea753503}
|  |  | D.1.SO |  |  |  |  | STAVEBNÍ OBJEKTY | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {8c250d1c-f104-45b7-8f5c-065cfd6edeb6} | {5dfc03e0-c624-41bd-b365-238a408c7a4a}
|  |  |  | D.1.SO.1 |  |  |  |  | PROVOZNÍ OBKJEKT ČOV |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 3 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {20e5f288-e43a-4b46-8e40-f8ffd29ba9d9} | {8c250d1c-f104-45b7-8f5c-065cfd6edeb6}
/ |  |  |  |  | D.1.SO.1.1 |  |  |  |  | STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {3545425c-b7f6-4c10-8c67-240bdd28424a} | {20e5f288-e43a-4b46-8e40-f8ffd29ba9d9}
/ |  |  |  |  | D.1.SO.1.4 |  |  |  |  | ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {e546f36f-7b04-4a02-a247-d0d7d4875492} | {20e5f288-e43a-4b46-8e40-f8ffd29ba9d9}
/ |  |  |  |  | D.1.SO.1.5. |  |  |  |  | ELEKTROINSTALACE |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {11882804-28a7-4726-a832-5ad9b40c63c2} | {20e5f288-e43a-4b46-8e40-f8ffd29ba9d9}
|  |  | D.2 |  |  |  |  | TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {f86d07dd-0ace-4baf-9eca-86d20d067a9b} | {5dfc03e0-c624-41bd-b365-238a408c7a4a}
/ |  |  |  | D.2.1. |  |  |  |  | TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {0af1cd80-380d-44f7-ada3-8b0e0e7eb08b} | {f86d07dd-0ace-4baf-9eca-86d20d067a9b}
/ |  |  |  | D.2.2. |  |  |  |  | ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST ČOV |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {59a7e156-892c-4427-a36b-3488ce5d05e3} | {f86d07dd-0ace-4baf-9eca-86d20d067a9b}
|  | 02 |  |  |  |  | PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {27756371-ee6e-4daa-9f1b-029616784eaa} | {ec9ee0bf-af02-4cde-bfbc-c03e06d256f1} | 2
/ |  |  | 021 |  |  |  |  | PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {63d6d69f-4efe-4d2a-8de6-84052a40ac8e} | {27756371-ee6e-4daa-9f1b-029616784eaa}

## D.1.IO.1a - VENKOVNÍ KANA...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {72ba43e8-f529-4eac-8d7e-3c5f301b4294}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace
Objekt:
01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV
Soupis:
D.1.IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
Úroveň 3:
D.1.IO.1a - VENKOVNÍ KANALIZACE
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ |  |  | Datum: | 3. 1. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Tomáš Růžička, Ing. Luboš Kasper |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace
Objekt:
01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV
Soupis:
D.1.IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
Úroveň 3:
D.1.IO.1a - VENKOVNÍ KANALIZACE
Místo: |  |  | DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ |  |  | Datum: | 3. 1. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 |  |  | Projektant: | P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Růžička, Ing. Luboš Kasper
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN2 - Příprava staveniště | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace
Objekt:
01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV
Soupis:
D.1.IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
Úroveň 3:
D.1.IO.1a - VENKOVNÍ KANALIZACE
Místo: |  |  | DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ |  |  | Datum: | 3. 1. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 |  |  | Projektant: | P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Růžička, Ing. Luboš Kasper
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 13231.2847 |  | 6531.0572 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 13231.2847 |  | 6531.0572 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 9141.2575 |  | 6531.0572 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113106571 | Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva | m2 | 293 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 86.435 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1183259339
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1a.1, D.1.IO.1a.2, D.1.IO.1a.3, D.1.IO.1a.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (12,50+53,00+53,00+35,00+33,5)*1,50 "pruh dlažby š. 1,5 m" |  | 280.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*1,00*2,50 "Š2-6" |  | 12.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 293 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107212 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 4204.162 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1261.2486 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1158155603
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1a.1, D.1.IO.1a.2, D.1.IO.1a.3, D.1.IO.1a.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (2733,50-199,50)*1,50 "1,5 m pruh komunikace" |  | 3801 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 187,00*1,50 "dlažba" |  | 280.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,74*2,24*74 "šachty bez šachet Š1-Š6" |  | 122.662 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4204.162 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107222 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 4204.16 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 1219.2064 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -312881358
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.2 | [15 empty] | P | 2
4 | K | 113107242 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 11806.16 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 2597.3552 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -989643782
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1a.1, D.1.IO.1a.2, D.1.IO.1a.3, D.1.IO.1a.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (2733,50-199,50)*3 "odstranění 3m pruhu komunikace" |  | 7602 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4204,16 "odstranění druhé vrstvy asf. krytu v 1,5 m pruhu" |  | 4204.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11806.16 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 113107331 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | m2 | 4204.16 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 1366.352 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1208093525
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. | [15 empty] | PSC | 2
6 | K | 113201111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.46 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 323586631
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1a.1, D.1.IO.1a.2, D.1.IO.1a.3, D.1.IO.1a.4 | [15 empty] | P | 2
7 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 2000 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.06 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1217247036
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 2. V cenách jsou započteny i náklady montáž a demontáž potrubí nebo hadice v délce do 20 m. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A03 Hloubené vykopávky. b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 4. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá. 5. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 6. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 7. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu). | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1a.1 | [15 empty] | P | 2
8 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -93411077
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1a.1 | [15 empty] | P | 2
9 | K | 119001405 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm | m | 72.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 2.6789 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -219367124
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1a.1, D.1.IO.1a.2, D.1.IO.1a.3, D.1.IO.1a.4, D.1.IO.1a.5, D.1.IO.1a.6, D.1.IO.1a.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (24+42)*1,1 " zajištění vodovodů a plynovodů" |  | 72.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 72.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 119001406 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm | m | 1.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.009548 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1107665837
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1a.1, D.1.IO.1a.2, D.1.IO.1a.3, D.1.IO.1a.4, D.1.IO.1a.5, D.1.IO.1a.6, D.1.IO.1a.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1*1,1 "zajištění dešť. kan" |  | 1.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 58.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 2.1513 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1618500490
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1a.1, D.1.IO.1a.2, D.1.IO.1a.3, D.1.IO.1a.4, D.1.IO.1a.5, D.1.IO.1a.6, D.1.IO.1a.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (32+21)*1,1 "zajištění sděl. a el. kabelů" |  | 58.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 58.3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 120001101 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | m3 | 211.78 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 27162530
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu, b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, větší prostor, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, která je projektem nebo investorem takto označen. b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14. Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.8, č.9, č.10 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,10*1,60*(53+66) "kabely, plynovody a vodovody" |  | 209.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,30*1,80*1 "dešť. kan." |  | 2.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 211.78 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 121151103 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 662256964
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením. 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. 3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 15,0*5,00 "manipulační pruh od Š1 k zámk. dlažbě" |  | 75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 75 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 132254207 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3 | m3 | 6211.287 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 540393697
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | STOKA "A" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((1,60-0,50)+(2,91-0,50))/2)*1,10*25,00 "Š1-Š2(do 2,5 m)" |  | 48.263 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((2,91-0,50)+(2,65-0,50))/2)*1,10*53,00 "Š2-Š3(do 4,0 m)" |  | 132.924 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((2,65-0,50)+(2,54-0,50))/2)*1,10*53,00 "Š3-Š4(do 4,0 m)" |  | 122.139 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((2,54-0,50)+(2,70-0,50))/2)*1,10*35,00 "Š4-Š5(do 4,0 m)" |  | 81.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((2,70-0,50)+(2,60-0,50))/2)*1,10*33,50 "Š5-Š6(do 4,0 m)" |  | 79.228 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((2,60-0,50)+(2,53-0,50))/2)*1,10*21,00 "Š6-Š7(do 4,0 m)" |  | 47.702 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((2,53-0,50)+(3,28-0,50))/2)*1,10*12,50 "Š7-Š8(do 4,0 m)" |  | 33.069 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((3,28-0,50)+(3,24-0,50))/2)*1,10*30,00 "Š8-Š9(do 4,0 m)" |  | 91.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((3,24-0,50)+(3,31-0,50))/2)*1,10*37,50 "Š9-Š10(do 4,0 m)" |  | 114.469 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((3,31-0,50)+(3,38-0,50))/2)*1,10*30,00 "Š10-Š11(do 4,0 m)" |  | 93.885 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((3,38-0,50)+(3,33-0,50))/2)*1,10*42,00 "Š11-Š12(do 4,0 m)" |  | 131.901 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((3,33-0,50)+(3,06-0,50))/2)*1,10*50,00 "Š12-Š13(do 4,0 m)" |  | 148.225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((3,06-0,50)+(2,98-0,50))/2)*1,10*15,50 "Š13-Š13a(do 4,0 m)" |  | 42.966 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((2,98-0,50)+(3,46-0,50))/2)*1,10*34,50 "Š13a-Š14(do 4,0 m)" |  | 103.224 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((3,46-0,50)+(3,91-0,50))/2)*1,10*50,00 "Š14-Š15(do 4,0 m)" |  | 175.175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((3,91-0,50)+(4,18-0,50))/2)*1,10*30,00 "Š15-Š16(do 6,0 m)" |  | 116.985 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((4,18-0,50)+(4,53-0,50))/2)*1,10*31,00 "Š16-Š17(do 6,0 m)" |  | 131.456 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((4,53-0,50)+(4,92-0,50))/2)*1,10*50,00 "Š17-Š18(do 6,0 m)" |  | 232.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((4,92-0,50)+(4,93-0,50))/2)*1,10*44,00 "Š18-Š19(do 6,0 m)" |  | 214.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((4,93-0,50)+(4,93-0,50))/2)*1,10*35,00 "Š19-Š20(do 6,0 m)" |  | 170.555 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((4,93-0,50)+(4,42-0,50))/2)*1,10*50,00 "Š20-Š21(do 6,0 m)" |  | 229.625 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((4,42-0,50)+(3,95-0,50))/2)*1,10*29,00 "Š21-Š22(do 6,0 m)" |  | 117.552 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((3,95-0,50)+(3,67-0,50))/2)*1,10*20,00 "Š22-Š23(do 4,0 m)" |  | 72.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((3,67-0,50)+(2,70-0,50))/2)*1,10*39,50 "Š23-Š24(do 4,0 m)" |  | 116.663 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((2,70-0,50)+(1,95-0,50))/2)*1,10*50,00 "Š24-Š25(do 2,5 m)" |  | 100.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((1,95-0,50)+(1,91-0,50))/2)*1,10*47,50 "Š25-Š26(do 2,5 m)" |  | 74.718 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((1,91-0,50)+(2,00-0,50))/2)*1,10*48,00 "Š26-Š27(do 2,5 m)" |  | 76.824 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((2,00-0,50)+(2,24-0,50))/2)*1,10*37,50 "Š27-Š28(do 2,5 m)" |  | 66.825 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((2,24-0,50)+(2,01-0,50))/2)*1,10*27,50 "Š28-Š29(do 2,5 m)" |  | 49.156 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((2,01-0,50)+(2,00-0,50))/2)*1,10*42,00 "Š29-Š30(do 2,5 m)" |  | 69.531 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((2,00-0,50)+(1,88-0,50))/2)*1,10*21,50 "Š30-Š31(do 2,5 m)" |  | 34.056 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((1,88-0,50)+(1,92-0,50))/2)*1,10*33,00 "Š31-Š32(do 2,5 m)" |  | 50.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((1,92-0,50)+(1,72-0,50))/2)*1,10*16,50 "Š32-Š33(do 2,5 m)" |  | 23.958 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((1,72-0,50)+(1,86-0,50))/2)*1,10*27,50 "Š33-Š34(do 2,5 m)" |  | 39.023 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | STOKA "A1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((2,71-0,50)+(2,50-0,50))/2)*1,10*11,00 "Š10-Š35(do 4,0 m)" |  | 25.471 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((2,50-0,50)+(2,15-0,50))/2)*1,10*40,00 "Š35-Š36(do 2,5 m)" |  | 80.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((2,15-0,50)+(2,37-0,50))/2)*1,10*49,00 "Š36-Š37(do 2,5 m)" |  | 94.864 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((2,37-0,50)+(2,50-0,50))/2)*1,10*27,00 "Š37-Š38(do 2,5 m)" |  | 57.47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((2,50-0,50)+(2,08-0,50))/2)*1,10*46,00 "Š38-Š39(do 2,5 m)" |  | 90.574 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | STOKA "A1-1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((4,38-0,50)+(4,37-0,50))/2)*1,10*40,00 "Š17-Š40(do 6,0 m)" |  | 170.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((4,37-0,50)+(4,27-0,50))/2)*1,10*28,00 "Š40-Š41(do 6,0 m)" |  | 117.656 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((4,27-0,50)+(2,69-0,50))/2)*1,10*32,50 "Š41-Š42(do 4,0 m)" |  | 106.535 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((2,69-0,50)+(1,91-0,50))/2)*1,10*25,50 "Š42-Š43(do 2,5 m)" |  | 50.49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | STOKA "A2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((2,48-0,50)+(2,67-0,50))/2)*1,10*25,00 "Š21-Š44(do 4,0 m)" |  | 57.063 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | STOKA "A3" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((2,52-0,50)+(2,35-0,50))/2)*1,10*7,00 "Š13a-Š76(do 2,5 m)" |  | 14.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((2,35-0,50)+(1,43-0,50))/2)*1,10*48,50 "Š76-Š77(do 2,5 m)" |  | 74.157 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | STOKA "A4" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((3,00-0,50)+(2,40-0,50))/2)*1,10*23,50 "Š41-Š78(do 4,0 m)" |  | 56.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((2,40-0,50)+(1,99-0,50))/2)*1,10*39,50 "Š78-Š79(do 2,5 m)" |  | 73.648 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | STOKA "B" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((2,50-0,50)+(2,40-0,50))/2)*1,10*38,00 "Š12-Š45(do 2,5 m)" |  | 81.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((2,40-0,50)+(2,44-0,50))/2)*1,10*39,00 "Š45-Š46(do 2,5 m)" |  | 82.368 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((2,44-0,50)+(2,48-0,50))/2)*1,10*30,00 "Š46-Š47(do 2,5 m)" |  | 64.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((2,48-0,50)+(2,52-0,50))/2)*1,10*29,00 "Š47-Š48(do 2,5 m)" |  | 63.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((2,52-0,50)+(2,32-0,50))/2)*1,10*50,00 "Š48-Š49(do 2,5 m)" |  | 105.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((2,32-0,50)+(2,03-0,50))/2)*1,10*32,00 "Š49-Š50(do 2,5 m)" |  | 58.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((2,03-0,50)+(2,60-0,50))/2)*1,10*44,50 "Š50-Š51(do 2,5 m)" |  | 88.844 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((2,60-0,50)+(2,64-0,50))/2)*1,10*40,00 "Š51-Š52(do 4,0 m)" |  | 93.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((2,64-0,50)+(2,35-0,50))/2)*1,10*46,00 "Š52-Š53(do 2,5 m)" |  | 100.947 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | STOKA "C" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((2,25-0,50)+(2,25-0,50))/2)*1,10*25,00 "Š45-Š54(do 2,5 m)" |  | 48.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((2,25-0,50)+(2,27-0,50))/2)*1,10*23,00 "Š54-Š55(do 2,5 m)" |  | 44.528 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((2,27-0,50)+(3,03-0,50))/2)*1,10*30,00 "Š55-Š56(do 4,0 m)" |  | 70.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((3,03-0,50)+(2,29-0,50))/2)*1,10*32,50 "Š56-Š57(do 4,0 m)" |  | 77.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((2,29-0,50)+(2,51-0,50))/2)*1,10*35,00 "Š57-Š58(do 2,5 m)" |  | 73.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((2,51-0,50)+(3,20-0,50))/2)*1,10*42,00 "Š58-Š59(do 4,0 m)" |  | 108.801 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((3,20-0,50)+(3,50-0,50))/2)*1,10*32,00 "Š59-Š60(do 4,0 m)" |  | 100.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((3,50-0,50)+(2,84-0,50))/2)*1,10*45,00 "Š60-Š61(do 4,0 m)" |  | 132.165 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((2,84-0,50)+(2,30-0,50))/2)*1,10*46,00 "Š61-Š62(do 4,0 m)" |  | 104.742 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((2,30-0,50)+(2,31-0,50))/2)*1,10*45,50 "Š62-Š63(do 2,5 m)" |  | 90.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((2,31-0,50)+(2,25-0,50))/2)*1,10*34,50 "Š63-Š64(do 2,5 m)" |  | 67.551 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((2,25-0,50)+(2,29-0,50))/2)*1,10*28,00 "Š64-Š65(do 2,5 m)" |  | 54.516 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((2,29-0,50)+(2,31-0,50))/2)*1,10*40,00 "Š65-Š66(do 2,5 m)" |  | 79.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | STOKA "C1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((3,45-0,50)+(3,44-0,50))/2)*1,10*10,00 "Š60-Š67(do 4,0 m)" |  | 32.395 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((3,44-0,50)+(3,38-0,50))/2)*1,10*18,50 "Š67-Š68(do 4,0 m)" |  | 59.219 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((3,38-0,50)+(3,32-0,50))/2)*1,10*25,50 "Š68-Š69(do 4,0 m)" |  | 79.943 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((3,32-0,50)+(3,04-0,50))/2)*1,10*25,50 "Š69-Š70(do 4,0 m)" |  | 75.174 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((3,04-0,50)+(2,24-0,50))/2)*1,10*55,00 "Š70-Š71(do 4,0 m)" |  | 129.47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((2,24-0,50)+(1,96-0,50))/2)*1,10*29,50 "Š71-Š72(do 2,5 m)" |  | 51.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((1,96-0,50)+(1,86-0,50))/2)*1,10*31,00 "Š72-Š73(do 2,5 m)" |  | 48.081 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((1,86-0,50)+(1,96-0,50))/2)*1,10*50,00 "Š73-Š74(do 2,5 m)" |  | 77.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((1,96-0,50)+(1,83-0,50))/2)*1,10*34,00 "Š74-Š75(do 2,5 m)" |  | 52.173 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6901.377 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6901,43*0,90 "90% ve třídě 3" |  | 6211.287 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6211.287 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 132354205 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3 | m3 | 690.143 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2121505825
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz položka výše | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 6901,43*0,10 "10% ve třídě 4" |  | 690.143 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 690.143 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 133254104 | Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 | m3 | 412.605 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1145897461
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1a.1, D.1.IO.1a.2, D.1.IO.1a.3, D.1.IO.1a.4, D.1.IO.1a.5, D.1.IO.1a.6, D.1.IO.1a.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,60*2,24*1,14 "Š1" |  | 4.086 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,91-0,50)*2,24*1,14 "Š2" |  | 6.154 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,65-0,50)*2,24*1,14 "Š3" |  | 5.49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,54-0,50)*2,24*1,14 "Š4" |  | 5.209 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,70-0,50)*2,24*1,14 "Š5" |  | 5.618 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,60-0,50)*2,24*1,14 "Š6" |  | 5.363 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,53-0,50)*2,24*1,14 "Š7" |  | 5.184 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,28-0,50)*2,24*1,14 "Š8" |  | 7.099 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,24-0,50)*2,24*1,14 "Š9" |  | 6.997 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,31-0,50)*2,24*1,14 "Š10" |  | 7.176 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,38-0,50)*2,24*1,14 "Š11" |  | 7.354 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,33-0,50)*2,24*1,14 "Š12" |  | 7.227 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,06-0,50)*2,24*1,14 "Š13" |  | 6.537 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,98-0,50)*2,24*1,14 "Š13a" |  | 6.333 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,46-0,50)*2,24*1,14 "Š14" |  | 7.559 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,91-0,50)*2,24*1,14 "Š15" |  | 8.708 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,18-0,50)*2,24*1,14 "Š16" |  | 9.397 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,53-0,50)*2,24*1,14 "Š17" |  | 10.291 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,92-0,50)*2,24*1,14 "Š18" |  | 11.287 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,93-0,50)*2,24*1,14 "Š19" |  | 11.312 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,93-0,50)*2,24*1,14 "Š20" |  | 11.312 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,42-0,50)*2,24*1,14 "Š21" |  | 10.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,95-0,50)*2,24*1,14 "Š22" |  | 8.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,67-0,50)*2,24*1,14 "Š23" |  | 8.095 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,70-0,50)*2,24*1,14 "Š24" |  | 5.618 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,95-0,50)*2,24*1,14 "Š25" |  | 3.703 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,91-0,50)*2,24*1,14 "Š26" |  | 3.601 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,00-0,50)*2,24*1,14 "Š27" |  | 3.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,24-0,50)*2,24*1,14 "Š28" |  | 4.443 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,01-0,50)*2,24*1,14 "Š29" |  | 3.856 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,00-0,50)*2,24*1,14 "Š30" |  | 3.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,88-0,50)*2,24*1,14 "Š31" |  | 3.524 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,92-0,50)*2,24*1,14 "Š32" |  | 3.626 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,72-0,50)*2,24*1,14 "Š33" |  | 3.115 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,86-0,50)*2,24*1,14 "Š34" |  | 3.473 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,50-0,50)*2,24*1,14 "Š35" |  | 5.107 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,15-0,50)*2,24*1,14 "Š36" |  | 4.213 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,37-0,50)*2,24*1,14 "Š37" |  | 4.775 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,50-0,50)*2,24*1,14 "Š38" |  | 5.107 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,08-0,50)*2,24*1,14 "Š39" |  | 4.035 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,37-0,50)*2,24*1,14 "Š40" |  | 9.882 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,27-0,50)*2,24*1,14 "Š41" |  | 9.627 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,69-0,50)*2,24*1,14 "Š42" |  | 5.592 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,91-0,50)*2,24*1,14 "Š43" |  | 3.601 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,67-0,50)*2,24*1,14 "Š44" |  | 5.541 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,40-0,50)*2,24*1,14 "Š45" |  | 4.852 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,44-0,50)*2,24*1,14 "Š46" |  | 4.954 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,48-0,50)*2,24*1,14 "Š47" |  | 5.056 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,52-0,50)*2,24*1,14 "Š48" |  | 5.158 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,32-0,50)*2,24*1,14 "Š49" |  | 4.648 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,03-0,50)*2,24*1,14 "Š50" |  | 3.907 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,60-0,50)*2,24*1,14 "Š51" |  | 5.363 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,64-0,50)*2,24*1,14 "Š52" |  | 5.465 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,35-0,50)*2,24*1,14 "Š53" |  | 4.724 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,25-0,50)*2,24*1,14 "Š54" |  | 4.469 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,27-0,50)*2,24*1,14 "Š55" |  | 4.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,03-0,50)*2,24*1,14 "Š56" |  | 6.461 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,29-0,50)*2,24*1,14 "Š57" |  | 4.571 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,51-0,50)*2,24*1,14 "Š58" |  | 5.133 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,20-0,50)*2,24*1,14 "Š59" |  | 6.895 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,50-0,50)*2,24*1,14 "Š60" |  | 7.661 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,84-0,50)*2,24*1,14 "Š61" |  | 5.975 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,30-0,50)*2,24*1,14 "Š62" |  | 4.596 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,31-0,50)*2,24*1,14 "Š63" |  | 4.622 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,25-0,50)*2,24*1,14 "Š64" |  | 4.469 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,29-0,50)*2,24*1,14 "Š65" |  | 4.571 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,31-0,50)*2,24*1,14 "Š66" |  | 4.622 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,44-0,50)*2,24*1,14 "Š67" |  | 7.508 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,38-0,50)*2,24*1,14 "Š68" |  | 7.354 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,32-0,50)*2,24*1,14 "Š69" |  | 7.201 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,04-0,50)*2,24*1,14 "Š70" |  | 6.486 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,24-0,50)*2,24*1,14 "Š71" |  | 4.443 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,96-0,50)*2,24*1,14 "Š72" |  | 3.728 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,86-0,50)*2,24*1,14 "Š73" |  | 3.473 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,96-0,50)*2,24*1,14 "Š74" |  | 3.728 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,83-0,50)*2,24*1,14 "Š75" |  | 3.396 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,35-0,50)*2,24*1,14 "Š76" |  | 4.724 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,43-0,50)*2,24*1,14 "Š77" |  | 2.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,40-0,50)*2,24*1,14 "Š78" |  | 4.852 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,99-0,50)*2,24*1,14 "Š79" |  | 3.805 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 458.472 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 458,45*0,90 "90% ve třídě 3" |  | 412.605 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 412.605 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 133354102 | Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 | m3 | 45.845 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1328648318
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz položka výše | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 458,45*0,10 "10% ve třídě 4" |  | 45.845 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45.845 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 151811131 | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m | m2 | 12217.585 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 7.0862 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1883524167
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 celkové zapažené plochy (započítávají se obě strany výkopu). | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1a.1, D.1.IO.1a.2, D.1.IO.1a.3, D.1.IO.1a.4, D.1.IO.1a.5, D.1.IO.1a.6, D.1.IO.1a.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | STOKA "A" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,60+2,91)/2)*2*25,00 "Š1-Š2" |  | 112.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,91+2,65)/2)*2*53,00 "Š2-Š3" |  | 294.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,65+2,54)/2)*2*53,00 "Š3-Š4" |  | 275.07 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,54+2,70)/2)*2*35,00 "Š4-Š5" |  | 183.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,70+2,60)/2)*2*33,50 "Š5-Š6" |  | 177.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,60+2,53)/2)*2*21,00 "Š6-Š7" |  | 107.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,53+3,28)/2)*2*12,50 "Š7-Š8" |  | 72.625 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,28+3,24)/2)*2*30,00 "Š8-Š9" |  | 195.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,24+3,31)/2)*2*37,50 "Š9-Š10" |  | 245.625 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,31+3,38)/2)*2*30,00 "Š10-Š11" |  | 200.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,38+3,33)/2)*2*42,00 "Š11-Š12" |  | 281.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,33+3,06)/2)*2*50,00 "Š12-Š13" |  | 319.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,06+2,98)/2)*2*15,50 "Š13-Š13a" |  | 93.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,98+3,46)/2)*2*34,50 "Š13a-Š14" |  | 222.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,46+3,91)/2)*2*50,00 "Š14-Š15" |  | 368.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,95+3,67)/2)*2*20,00 "Š22-Š23" |  | 152.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,67+2,70)/2)*2*39,50 "Š23-Š24" |  | 251.615 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,70+1,95)/2)*2*50,00 "Š24-Š25" |  | 232.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,95+1,91)/2)*2*47,50 "Š25-Š26" |  | 183.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,91+2,00)/2)*2*48,00 "Š26-Š27" |  | 187.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,00+2,24)/2)*2*37,50 "Š27-Š28" |  | 159 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,24+2,01)/2)*2*27,50 "Š28-Š29" |  | 116.875 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,01+2,00)/2)*2*42,00 "Š29-Š30" |  | 168.42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,00+1,88)/2)*2*21,50 "Š30-Š31" |  | 83.42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,88+1,92)/2)*2*33,00 "Š31-Š32" |  | 125.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,92+1,72)/2)*2*16,50 "Š32-Š33" |  | 60.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,72+1,86)/2)*2*27,50 "Š33-Š34" |  | 98.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | STOKA "A1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,71+2,50)/2)*2*11,00 "Š10-Š35" |  | 57.31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,50+2,15)/2)*2*40,00 "Š35-Š36" |  | 186 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,15+2,37)/2)*2*49,00 "Š36-Š37" |  | 221.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,37+2,50)/2)*2*27,00 "Š37-Š38" |  | 131.49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,50+2,08)/2)*2*46,00 "Š38-Š39" |  | 210.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | STOKA "A1-1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((4,27+2,69)/2)*2*32,50 "Š41-Š42" |  | 226.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,69+1,91)/2)*2*25,50 "Š42-Š43" |  | 117.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | STOKA "A2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,48+2,67)/2)*2*25,00 "Š21-Š44" |  | 128.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | STOKA "A3" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,52+2,35)/2)*2*7,00 "Š13a-Š76" |  | 34.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,35+1,43)/2)*2*48,50 "Š76-Š77" |  | 183.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | STOKA "A4" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,00+2,40)/2)*2*23,50 "Š41-Š78" |  | 126.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,40+1,99)/2)*2*39,50 "Š78-Š79" |  | 173.405 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | STOKA "B" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,50+2,40)/2)*2*38,00 "Š12-Š45" |  | 186.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,40+2,44)/2)*2*39,00 "Š45-Š46" |  | 188.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,44+2,48)/2)*2*30,00 "Š46-Š47" |  | 147.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,48+2,52)/2)*2*29,00 "Š47-Š48" |  | 145 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,52+2,32)/2)*2*50,00 "Š48-Š49" |  | 242 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,32+2,03)/2)*2*32,00 "Š49-Š50" |  | 139.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,03+2,60)/2)*2*44,50 "Š50-Š51" |  | 206.035 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,60+2,64)/2)*2*40,00 "Š51-Š52" |  | 209.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,64+2,35)/2)*2*46,00 "Š52-Š53" |  | 229.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | STOKA "C" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,45+2,25)/2)*2*25,00 "Š45-Š54" |  | 117.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,25+2,27)/2)*2*23,00 "Š54-Š55" |  | 103.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,27+3,03)/2)*2*30,00 "Š55-Š56" |  | 159 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,03+2,29)/2)*2*32,50 "Š56-Š57" |  | 172.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,29+2,51)/2)*2*35,00 "Š57-Š58" |  | 168 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,51+3,20)/2)*2*42,00 "Š58-Š59" |  | 239.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,20+3,50)/2)*2*32,00 "Š59-Š60" |  | 214.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,50+2,84)/2)*2*45,00 "Š60-Š61" |  | 285.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,84+2,30)/2)*2*46,00 "Š61-Š62" |  | 236.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,30+2,31)/2)*2*45,50 "Š62-Š63" |  | 209.755 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,31+2,25)/2)*2*34,50 "Š63-Š64" |  | 157.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,25+2,29)/2)*2*28,00 "Š64-Š65" |  | 127.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,29+2,31)/2)*2*40,00 "Š65-Š66" |  | 184 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | STOKA "C1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,45+3,44)/2)*2*10,00 "Š60-Š67" |  | 68.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,44+3,38)/2)*2*18,50 "Š67-Š68" |  | 126.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,38+3,32)/2)*2*25,50 "Š68-Š69" |  | 170.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,32+3,04)/2)*2*25,50 "Š69-Š70" |  | 162.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,04+2,24)/2)*2*55,00 "Š70-Š71" |  | 290.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,24+1,96)/2)*2*29,50 "Š71-Š72" |  | 123.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,96+1,86)/2)*2*31,00 "Š72-Š73" |  | 118.42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,86+1,96)/2)*2*50,00 "Š73-Š74" |  | 191 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,96+1,83)/2)*2*34,00 "Š74-Š75" |  | 128.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12217.585 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 151811141 | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka do 1,2 m | m2 | 3065.86 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 1.9008 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2117076241
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 celkové zapažené plochy (započítávají se obě strany výkopu). | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1a.1, D.1.IO.1a.2, D.1.IO.1a.3, D.1.IO.1a.4, D.1.IO.1a.5, D.1.IO.1a.6, D.1.IO.1a.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | STOKA "A" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,91+4,18)/2)*2*30,00 "Š15-Š16" |  | 242.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((4,18+4,53)/2)*2*31,00 "Š16-Š17" |  | 270.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((4,53+4,92)/2)*2*50,00 "Š17-Š18" |  | 472.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((4,92+4,93)/2)*2*44,00 "Š18-Š19" |  | 433.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((4,93+4,93)/2)*2*35,00 "Š19-Š20" |  | 345.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((4,93+4,42)/2)*2*50,00 "Š20-Š21" |  | 467.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((4,42+3,95)/2)*2*29,00 "Š21-Š22" |  | 242.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | STOKA "A1-1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((4,38+4,37)/2)*2*40,00 "Š17-Š40" |  | 350 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((4,37+4,27)/2)*2*28,00 "Š40-Š41" |  | 241.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3065.86 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 151811231 | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m | m2 | 12217.62 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2106040964
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.15 | [15 empty] | P | 2
21 | K | 151811241 | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka do 1,2 m | m2 | 3065.86 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1607838549
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.16 | [15 empty] | P | 2
22 | K | 161151103 | Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m | m3 | 1583.992 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -847469080
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1123 až -1126 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 3. Ceny pro hloubku přes 4 do 8 m, přes 8 m do 12 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění objemu výkopku od 0 do 8 m, od 0 do 12 m atd. 4. Objem svislého přemístění výkopku se určí pomocí přílohy č. 5: Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. 5. Svislé přemístění výkopku pro hloubku přes 16 m se řeší individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | STOKA "A" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((3,91-0,50)+(4,18-0,50))/2)*1,10*30,00 "Š15-Š16(do 6,0 m)" |  | 116.985 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((4,18-0,50)+(4,53-0,50))/2)*1,10*31,00 "Š16-Š17(do 6,0 m)" |  | 131.456 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((4,53-0,50)+(4,92-0,50))/2)*1,10*50,00 "Š17-Š18(do 6,0 m)" |  | 232.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((4,92-0,50)+(4,93-0,50))/2)*1,10*44,00 "Š18-Š19(do 6,0 m)" |  | 214.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((4,93-0,50)+(4,93-0,50))/2)*1,10*35,00 "Š19-Š20(do 6,0 m)" |  | 170.555 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((4,93-0,50)+(4,42-0,50))/2)*1,10*50,00 "Š20-Š21(do 6,0 m)" |  | 229.625 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((4,42-0,50)+(3,95-0,50))/2)*1,10*29,00 "Š21-Š22(do 6,0 m)" |  | 117.552 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | STOKA "A1-1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((4,38-0,50)+(4,37-0,50))/2)*1,10*40,00 "Š17-Š40(do 6,0 m)" |  | 170.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((4,37-0,50)+(4,27-0,50))/2)*1,10*28,00 "Š40-Š41(do 6,0 m)" |  | 117.656 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1500.874 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,18-0,50)*2,24*1,14 "Š16" |  | 9.397 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,53-0,50)*2,24*1,14 "Š17" |  | 10.291 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,92-0,50)*2,24*1,14 "Š18" |  | 11.287 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,93-0,50)*2,24*1,14 "Š19" |  | 11.312 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,93-0,50)*2,24*1,14 "Š20" |  | 11.312 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,42-0,50)*2,24*1,14 "Š21" |  | 10.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,37-0,50)*2,24*1,14 "Š40" |  | 9.882 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,27-0,50)*2,24*1,14 "Š41" |  | 9.627 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 83.118 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1583.992 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 162451106 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m | m3 | 11268.88 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1904209484
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 6901,43 "hloubení rýh" |  | 6901.43 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 458,45 "hloubení šachet" |  | 458.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3211,14 "odvoz pruhu komunikace /dlažby včetně rozšíření pruhu o šachty" |  | -3211.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4148.74 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4148,74 |  | 4148.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2733,5*0,11 "lože" |  | -300.685 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2064,5*0,59 "obsyp DN 300" |  | -1218.055 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -669,0*0,56 "obsyp DN 250" |  | -374.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2064,5*0,15*0,15*3,14 "potrubí DN 300" |  | -145.857 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -669*0,125*0,125*3,14 "potrubí DN 250" |  | -32.823 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (-(218,91-(80*1,00)))*0,62*0,62*3,14 "objem šachet-1,00 m pruh" |  | -167.667 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1909.013 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6901,43+458,45+1909,00 "odvezení výkopu na mezideponii a přivezení zásypu z mezideponie zpět" |  | 9268.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 9268.88 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VYUŽITELNÝ MATERIÁL V MÍSTĚ STAVBY "2000 |  | 2000 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2000 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11268,88 |  | 11268.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 2785.875 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -698390384
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (2733,5*1,10*1,00)+(80*1,14*2,24*1,00) "pruh výměny trasy komunikace/dlažby + rozšíření pruhu o výkop šachet (hloubka 1,0 m)" |  | 3211.138 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2733,5*0,11 "lože" |  | 300.685 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2064,5*0,59 "obsyp DN 300" |  | 1218.055 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 669,0*0,56 "obsyp DN 250" |  | 374.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2064,5*0,15*0,15*3,14 "potrubí DN 300" |  | 145.857 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 669*0,125*0,125*3,14 "potrubí DN 250" |  | 32.823 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (218,91-(80*1,00))*0,62*0,62*3,14 "objem šachet-1,00 m pruh" |  | 167.667 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5450.865 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODPOČET MATERIÁLU VYUŽITELNÉHO NA STAVBĚ"-2000 |  | -2000 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -619,14-45,85 "třída " |  | -664.99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2785.875 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 | m3 | 13929.375 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1072275334
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 2785,875*(15-10) |  | 13929.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 664.99 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -84115574
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 619,14+45,85 "třída 4 na skládku" |  | 664.99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 664.99 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 162751139 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i zap | m3 | 3324.95 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -136246372
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 664,99*(15-10) |  | 3324.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 16054.77 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1653971640
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.22, č.23 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 11268,88"vodorovné přemístění do 2 km" |  | 11268.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5450,88 "vodorovné přemístění do 10 km" |  | 5450.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 16719.76 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -619,14-45,85 "třída 4" |  | -664.99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16054.77 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 3450.88 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364640933
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.23 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 5450,88 |  | 5450.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2000 "využitelné v místěc stavby |  | -2000 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3450.88 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 6211.584 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1920837217
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 3450,88*1,80 "přepočet na t 1M3=1,8T" |  | 6211.584 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6211.584 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 5120.14 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1760150777
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.22, č.28 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1909,00 "zpětný zásyp zeminou" |  | 1909 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3211,14 "zásyp štěrkem" |  | 3211.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5120.14 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 58344197 | štěrkodrť frakce 0/63 | t | 6101.162 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 6101.162 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 541988917
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.27 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | ((2733,5*1,10*1,00)+(80*1,14*2,24*1,00))*1,90 "(pruh výměny trasy komunikace/dlažby + rozšíření pruhu o výkop šachet (hloubka 1,0 m))*převod na tuny |  | 6101.162 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6101.162 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 1592.695 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -571332281
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1a.1, D.1.IO.1a.2, D.1.IO.1a.3, D.1.IO.1a.4, D.1.IO.1a.5, D.1.IO.1a.6, D.1.IO.1a.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2064,50*0,59 "obsyp DN 300" |  | 1218.055 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 669,00*0,56 "obsyp DN 250" |  | 374.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1592.695 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 3026.13 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 3026.13 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1223495592
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.29 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1592,70*1,90 "převod na tuny" |  | 3026.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3026.13 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 181351003 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1563535309
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 15,00*5,00 "manipulační pruh od Š1 k zámk. dlažbě" |  | 75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 75 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 181451121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 865298291
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.31 | [15 empty] | P | 2
37 | M | 00572100 | osivo jetelotráva intenzivní víceletá | kg | 78.75 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.07875 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 277313618
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.32 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 75 |  | 75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 75*0,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 3.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78.75 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 359901211 | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace | m | 2733.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1646156997
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 2733,5 |  | 2733.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 576.3358 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 | 300.685 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 568.5262 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1905869126
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1a.1, D.1.IO.1a.2, D.1.IO.1a.3, D.1.IO.1a.4, D.1.IO.1a.5, D.1.IO.1a.6, D.1.IO.1a.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (2064,50+669,00)*0,11 "lože pod potrubí" |  | 300.685 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 300.685 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 452112111 | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm | kus | 69 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0066 | 0.4554 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 672680353
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1a.1, D.1.IO.1a.5, D.1.IO.1a.6, D.1.IO.1a.7, D.1.IO.1a.10 | [15 empty] | P | 2
41 | M | 59224184 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.028 | 0.672 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1410328222
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.35 | [15 empty] | P | 2
42 | M | 59224185 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.44 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120121694
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.35 | [15 empty] | P | 2
43 | M | 59224176 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.051 | 0.561 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2121655632
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.35 | [15 empty] | P | 2
44 | M | 59224187 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm | kus | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.068 | 1.564 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1824994630
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.35 | [15 empty] | P | 2
45 | K | 452112121 | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm | kus | 47 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0066 | 0.3102 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86257154
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1a.1, D.1.IO.1a.5, D.1.IO.1a.6, D.1.IO.1a.7, D.1.IO.1a.10 | [15 empty] | P | 2
46 | M | 59224188 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm | kus | 47 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.081 | 3.807 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -25523295
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.40 | [15 empty] | P | 2
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2979.9735 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 564271111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm | m2 | 4204.16 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 606914690
| VV |  | 4204,16 |  | 4204.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 564751111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 4204.16 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1387115829
49 | K | 565166101 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 80 mm | m2 | 4204.16 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1706805133
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami 565 1.-610 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 22 pouze tl. 60 až 100 mm. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 4204,16 |  | 4204.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 567121114 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 4204.16 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.2827 | 1188.5118 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246263712
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. 2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.2 | [15 empty] | P | 2
51 | K | 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 7602 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00561 | 42.6472 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -517004123
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.4 | [15 empty] | P | 2
52 | K | 577144131 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 7602 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.12966 | 985.6753 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1656687972
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.4 | [15 empty] | P | 2
53 | K | 577166111 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm | m2 | 4204.16 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.18152 | 763.1391 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212234246
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami 577 1.-60 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 22 pouze tl. 60 až 90 mm. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.2 | [15 empty] | P | 2
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 530.2811 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 871365241 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 250 | m | 669 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.013226 | 8.848 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1055960869
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhostí: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1a.1, D.1.IO.1a.2, D.1.IO.1a.3, D.1.IO.1a.4, D.1.IO.1a.5, D.1.IO.1a.6, D.1.IO.1a.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 173,00 "Stoka A1" |  | 173 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 126,00 "Stoka A1-1" |  | 126 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,00 "Stoka A2" |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 63,00 "Stoka A4" |  | 63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 282,00 "Stoka C1" |  | 282 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 669 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 871375241 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 300 | m | 2064.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.016423 | 33.9045 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -165488188
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhostí: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1a.1, D.1.IO.1a.2, D.1.IO.1a.3, D.1.IO.1a.4, D.1.IO.1a.5, D.1.IO.1a.6, D.1.IO.1a.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1202,00 "Stoka A" |  | 1202 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55,50 "Stoka A3" |  | 55.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 348,50 "Stoka B" |  | 348.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 458,50 "Stoka C" |  | 458.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2064.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 877365221 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 250 | kus | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.5e-05 | 0.000255 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -702647961
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1a.1, D.1.IO.1a.2, D.1.IO.1a.3, D.1.IO.1a.4 | [15 empty] | P | 2
57 | M | 28611436 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/160/87° | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0043 | 0.0688 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2049750029
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.50 | [15 empty] | P | 2
58 | M | 28611399 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45° | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00426 | 0.00426 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 428245325
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.50 | [15 empty] | P | 2
59 | K | 877375221 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 315 | kus | 74 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.25e-05 | 0.001665 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -547117679
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1a.1, D.1.IO.1a.2, D.1.IO.1a.3, D.1.IO.1a.4 | [15 empty] | P | 2
60 | M | 28611441 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/160/87° | kus | 74 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0073 | 0.5402 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -768340192
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.53 | [15 empty] | P | 2
61 | M | 28611404 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/150/45° | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0072 | 0.0072 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -500287922
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.53 | [15 empty] | P | 2
62 | K | 892372121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300 | úsek | 78 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.02418 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1448593839
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky, b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) utěsnění kanalizačních přípojek. b) zkoušky vstupních a revizních šachet. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 78 |  | 78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 894411121 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300 | kus | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.1168 | 169.3412 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 265441332
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této části katalogu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podkladní desku z betonu prostého. b) zhotovení monolitického dna 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- . 1 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů části A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje ve specifikaci, b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová skruž, přechodová deska, skruže, šachtové a skružová těsnění); tyto se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1a.1, D.1.IO.1a.2, D.1.IO.1a.3, D.1.IO.1a.4, D.1.IO.1a.5, D.1.IO.1a.6, D.1.IO.1a.7, D.1.IO.1a.8, D.1.IO.1a.9, D.1.IO.1a.10, D.1.IO.1a.11 | [15 empty] | P | 2
64 | M | 59224312 | kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm | kus | 79 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.585 | 46.215 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 285459859
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.56 | [15 empty] | P | 2
65 | M | 59224315 | deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.449 | 0.449 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1601231943
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.56 | [15 empty] | P | 2
66 | M | 59224070 | skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm | kus | 53 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.054 | 55.862 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -282138056
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.56 | [15 empty] | P | 2
67 | M | 59224066 | skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm | kus | 43 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.262 | 11.266 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 443752721
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.56 | [15 empty] | P | 2
68 | M | 59224068 | skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm | kus | 41 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.526 | 21.566 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -720975701
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.56 | [15 empty] | P | 2
69 | M | 592 R POLOŽKA1 | Skruž výšky 1000 mm DN 1000 opatřená nárazovmi čedičovými segmenty - TBS-Q.1 100/100/12 PS | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -311736838
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.56 | [15 empty] | P | 2
70 | M | 59224339 | dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60cm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1598322494
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.56 | [15 empty] | P | 2
71 | M | PFB.0006002OZ | Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů EMT DN 1000 | kus | 142 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.284 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 703713271
| VV |  | 142 |  | 142 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | M | 59224062 | dno betonové šachtové kulaté DN 1000x800, 100x95x15cm | kus | 79 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.548 | 122.292 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1933528513
| VV |  | "DNO BETONOVÉ ŠACHTOVÉ KULATÉ DN 1000 KOM V30" 60 |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DNO BETONOVÉ ŠACHTOVÉ KULATÉ DN 1000 KOM V25" 19 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 79 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 896211112 | Spadiště kanalizační z prostého betonu kruhové výšky vstupu do 0,90 m a základní výšky spadiště 0,60 m jednoduché se dnem z betonu tř. C 25/30 s horním potrubím DN 250 nebo 300 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 4.5179 | 18.0714 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 825278766
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Výšku spadiště určuje vzdálenost nejnižších bodů vnitřního líce potrubí přívodního a odpadního. 2. Každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 13-8001 této části katalogu. 3. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.56 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 "Š41" |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "Š10" |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "Š21" |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "Š12" |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 896290113 | Spadiště kanalizační z prostého betonu kruhové výšky vstupu do 0,90 m a základní výšky spadiště 0,60 m Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 0,30 m výšky spadiště jednoduchého nebo bočního | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.0614 | 6.3683 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1546906814
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Výšku spadiště určuje vzdálenost nejnižších bodů vnitřního líce potrubí přívodního a odpadního. 2. Každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 13-8001 této části katalogu. 3. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.56 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2 " Š41" |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 "Š21" |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 899 R POLOŽKA 2 | Vyvrtání napojovacích otvorů do kanalizačních šachet včetně osazení, utesnění a případného dobetonování | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1418035553
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1a.1, D.1.IO.1a.2, D.1.IO.1a.3, D.1.IO.1a.4, D.1.IO.1a.5, D.1.IO.1a.6, D.1.IO.1a.7 | [15 empty] | P | 2
76 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.21734 | 17.387 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1039228204
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na: a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku, d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel, e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.56 | [15 empty] | P | 2
77 | M | 28661935 | poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400 | kus | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.196 | 15.68 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -793257055
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.69 | [15 empty] | P | 2
78 | K | pc7 | Vyvrtání napojovacích otvorů do kanalizačních šachet včetně osazení, utesnění a případného dobetonování | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1020668255
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1a.1, D.1.IO.1a.2, D.1.IO.1a.3, D.1.IO.1a.4, D.1.IO.1a.5, D.1.IO.1a.6, D.1.IO.1a.7 | [15 empty] | P | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.4368 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | 916231113 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.16849 | 0.33698 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1582942923
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Měrná jednotka u příplatků je m délky obrubníku. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.5 | [15 empty] | P | 2
80 | K | 919732211 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry | m | 5068 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00061 | 3.0915 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1027584377
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (2733,50-199,50)*2 "délka komunikace-dlažba)*2 pruhy" |  | 5068 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5068 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 5068 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.645e-06 | 0.0083369 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1872668799
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.47 | [15 empty] | P | 2
82 | K | 979024442 | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1091120601
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.5 | [15 empty] | P | 2
83 | K | 979054441 | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým | m2 | 293 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1177640303
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.1 | [15 empty] | P | 2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
84 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 6531.06 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -31426657
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | [15 empty] | PSC | 2
85 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 63434.84 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1780928018
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (6531,06-2000 "vužitelné na stavbě")*(15-1) |  | 63434.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 63434.84 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 997221611 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 6531.06 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2024471690
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. | [15 empty] | PSC | 2
87 | K | 997221645 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 1597.35 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1089015649
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 2597,35-1000"využitelné na stavbě |  | 1597.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 997221655 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 2933.71 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2016514075
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 6531,06-2597,35-1000 "využitelné na stavbě |  | 2933.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2933.71 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
89 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 4205.906 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1386675053
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 2979,973+1225,933"KOMUNIKACE |  | 4205.906 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 541.527 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1011736290
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje soubory cen 162 ..-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 13231,217+1225,933 "CELKEM |  | 14457.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -9141.181 "KAMENIVO V ZEMNÍCH PRACECH |  | -9141.181 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -568,536"LOŽE |  | -568.536 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2979,973 -1225,933"KOMUNIKACE |  | -4205.906 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 541.527 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
91 | K | 010001000 | Geodetické práce před a v průběhu stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1559498702
92 | K | 010001001 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 601101896
| D | VRN2 | Příprava staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
93 | K | 020001000 | Zabezpečení staveniště dle NV 591/2006 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -989072427
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
94 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1552238592
95 | K | 030001001 | Informační cedule | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 914002282
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
96 | K | 040001000 | Vytyčení stávajících podzemních sítí a jejich zpětné převzetí | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1188433901
97 | K | 040001001 | Zkoušky potřebné k předání stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -659504484
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
98 | K | 070001000 | Zajištění dopravního zabezpečení stavby po dobu výstavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1308889133

## D.1.IO.1b - ČOV A ZATRUBNĚNÍ
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {5e30a603-0947-47f2-b77d-97e71200aba9}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace
Objekt:
01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV
Soupis:
D.1.IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
Úroveň 3:
D.1.IO.1b - ČOV A ZATRUBNĚNÍ
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ |  |  | Datum: | 3. 1. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Tomáš Růžička, Ing. Luboš Kasper |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace
Objekt:
01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV
Soupis:
D.1.IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
Úroveň 3:
D.1.IO.1b - ČOV A ZATRUBNĚNÍ
Místo: |  |  | DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ |  |  | Datum: | 3. 1. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 |  |  | Projektant: | P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Růžička, Ing. Luboš Kasper
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN2 - Příprava staveniště | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace
Objekt:
01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV
Soupis:
D.1.IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
Úroveň 3:
D.1.IO.1b - ČOV A ZATRUBNĚNÍ
Místo: |  |  | DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ |  |  | Datum: | 3. 1. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 |  |  | Projektant: | P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Růžička, Ing. Luboš Kasper
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 671.7098 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 671.7098 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 132.8268 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 115001105 | Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.02193 | 1.0965 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -318722674
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m, tedy za každý další metr přes 20 m. 2. Ceny lze použít i pro převedení vody žlaby; přitom lze použít ceny : a) 1101 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,30 m, b) 1102 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,50 m, c) 1103 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,80 m, d) 1104 pro žlaby rozvinutého obvodu do 1,00 m, e) 1105 pro žlaby rozvinutého obvodu do 2,00 m, f) 1106 pro žlaby rozvinutého obvodu do 3,00 m. 3. Ceny lze použít i pro ocenění výtlačného potrubí. 4. Ceny lze použít jen pro převedení vody, získané čerpáním při provádění stavebních prací. 5. V ceně jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž potrubí nebo hadice, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot, b) podpěrné konstrukce dřevěné. 6. V ceně nejsou započteny náklady na nutné zemní práce; tyto se oceňují příslušnými cenami souborů cen této části. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.2 | [15 empty] | P | 2
2 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 2160 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0648 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1946693926
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 2. V cenách jsou započteny i náklady montáž a demontáž potrubí nebo hadice v délce do 20 m. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A03 Hloubené vykopávky. b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 4. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá. 5. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 6. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 7. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu). | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1 | [15 empty] | P | 2
3 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1972986633
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1 | [15 empty] | P | 2
4 | K | 121151113 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 305 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1421184344
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením. 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. 3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
5 | K | 122251103 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | m3 | 2.25 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1392080931
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1,5*3*0,5 "koryto pod VO" |  | 2.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.25 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 131251205 | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 | m3 | 524.922 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1534549981
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.2, D.1.IO.1b.3, D.1.IO.1b.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4,36*3,76*3,5 "ČS" |  | 57.378 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,8*8,8*3,85 "ČOV" |  | 467.544 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 524.922 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 132251401 | Hloubení rýh pod vodou strojně v hloubce do 5 m pod projektem stanovenou pracovní hladinou vody, pro nábřežní zdi, patky, záhozy, prahy, podélné a příčné zpevnění atd. pod obrysem výkopu množství do 1 000 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m3 | 1.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2020675582
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pro hloubení rýh při průměrné rychlosti vody do 1,5 m/sec, měřeno v proudnici toku. 2. V cenách jsou započteny i náklady na svislé přemístěním výkopku nad hladinu a odhození výkopku do vzdálenosti do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.2, D.1.IO.1b.6 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,5*0,8*1,0 "patka pod VO" |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 132254103 | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | m3 | 97.625 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1398069675
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.2, D.1.IO.1b.5 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | ((0,76+1,01)/2)*10,5*2,0 "ŠIII-ŠII" |  | 18.585 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,01+1,15)/2)*14,5*2,0 "ŠII-ŠI" |  | 31.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,15+1,05)/2)*6,5*2,0 "ŠI-výústní objekt" |  | 14.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*7,5*((1,0+2,39)/2) "betonové čelo nátoku" |  | 20.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,0*1,6*0,6 "patka VO" |  | 3.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,5*1,1*0,8"přepad ČS" |  | 6.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0*1,1*0,8 "odtok ČOV" |  | 2.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0 "výtlak z ČS v úrovni s.t." |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 97.625 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 133254101 | Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | 9.581 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1539669928
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.2, D.1.IO.1b.5, D.1.IO.1b.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 0,85*0,44*2,24 "ŠI" |  | 0.838 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,71*0,44*2,24 "ŠII" |  | 0.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,36*0,44*2,24 "ŠIII" |  | 0.355 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,60*1,55*1,55*2 "UV1, UV2" |  | 7.688 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.581 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 85.205 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.071572 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 520512251
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.8 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 7,5*1,0*2 "přepad ČS" |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0*1,0*2 "odtok ČOV" |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,76+1,01)/2)*10,5*2 "ŠIII-ŠII" |  | 18.585 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,01+1,15)/2)*14,5*2 "ŠII-ŠI" |  | 31.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,15+1,05)/2)*6,5*2 "ŠI-výústní objekt" |  | 14.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 85.205 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 85.21 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -525880562
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.10 | [15 empty] | P | 2
12 | K | 153112111 | Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m | m2 | 492.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.07392 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1965145534
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2111 a -2112 jsou započteny i náklady na případné zdvojování štětovnic. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání nebo opotřebení štětovnic. - dodání štětovnic trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci. - opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu. b) úpravu štětovnic pro manipulaci, řezání nebo sváření, tyto úpravy se oceňují cenami 153 11-1. . . Úprava ocelových štětovnic | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.3, D.1.IO.1b.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4,4*8,0*2 "ČS" |  | 70.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,8*8,0*2 "ČS" |  | 60.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,8*8,0*2 "ČOV" |  | 220.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,8*8*2 "ČOV" |  | 140.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 492.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 153112122 | Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 8 m | m2 | 492.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1845495715
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2111 a -2112 jsou započteny i náklady na případné zdvojování štětovnic. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání nebo opotřebení štětovnic. - dodání štětovnic trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci. - opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu. b) úpravu štětovnic pro manipulaci, řezání nebo sváření, tyto úpravy se oceňují cenami 153 11-1. . . Úprava ocelových štětovnic | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.12 | [15 empty] | P | 2
14 | K | 153113112 | Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve standardních podmínkách, zaberaněných na hloubku do 8 m | m2 | 492.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1683199870
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na úpravu štětovnic pro manipulaci, řezání nebo sváření tyto úpravy se oceňují cenami 153 11-1. . . Úprava ocelových štětovnic 2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 plochy zaberaněné části stěny. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.12 | [15 empty] | P | 2
15 | M | 159202200R01 | štětovnice IIIn dle EN 10248-1, S240GP | t | 22.915 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1935976492
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka výše | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 492,80*155/1000 * 0,3 "30% množství po započítání obratovosti" |  | 22.915 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.915 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 449.59 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -500352195
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 152,5 "odvoz na mezidepionii-násyp" |  | 152.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 297,09 "odvoz na mezideponii-zásyp" |  | 297.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 449.59 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 235.048 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2144775886
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 3,85*1,4*1,4*3,14 "ČS" |  | 23.694 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*12,00*7,20 "ČOV" |  | 302.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,5*0,55*0,55*3,14 "bet. potrubí" |  | 36.569 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 65,76 "obsyp" |  | 65.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (30,64+21,95) "lože" |  | 52.59 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,56+0,91+1,05)*0,735*0,735*3,14 "šachty" |  | 4.275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,26 "bet. desky" |  | 2.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 487.548 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -152,5 "odvoz na mezidepionii-násyp" |  | -152.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -100"využitelné na stavbě |  | -100 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 235.048 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 | m3 | 1675.24 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2041965755
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 335,048*(15-10) |  | 1675.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 929.22 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1482438001
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 97,63+9,58 "výkop do 2,5m" |  | 107.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 524,92 "výkop do 4m" |  | 524.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 297,09 "naložení mezideponie a odvezení na zásyp a násyp" |  | 297.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 929.22 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 171103101 | Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 | m3 | 11.25 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1707612670
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně nejsou započteny náklady na úpravy pláně na koruně hrázek a na svahování na bocích hrázek; tyto zemní práce se oceňují cenami souborů cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů a 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 15,0*1,0*((0,5+1,0)/2) "hrázka" |  | 11.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.25 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 171151103 | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti | m3 | 152.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 908737537
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 2. Cenu 25-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 Obsyp objektů. 4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 305*0,5 "plocha výkopu*0,5m násypu" |  | 152.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 152.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 235.04 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1940721918
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.19 | [15 empty] | P | 2
23 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 423.072 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -173606539
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 235,04*1,8 "přepočet na t 1M3=1,8T" |  | 423.072 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 423.072 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 297.09 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -17216469
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.7, č.8, č.9, č.19 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 524,92 "jámy" |  | 524.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 97,63 "rýhy" |  | 97.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,58 "šachty" |  | 9.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -335,04 "vytlačená zemina" |  | -335.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 297.09 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 65.76 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 766457974
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.2, D.1.IO.1b.5 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 38,5*1,48 "obsyp zatrubení" |  | 56.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11*0,34 "obsyp výtlaku" |  | 3.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,5*0,48 "obsyp přepadů" |  | 5.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 65.76 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 131.52 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 131.52 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -335748207
| VV |  | 65,76*2,0 "přepočet na t" |  | 131.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 131.52 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 330.8474 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 321311115 | Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C | m3 | 16.314 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.7677 | 45.1516 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 547345843
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru, b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. 2. Ceny neplatí pro: a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb, b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého pod dlažbu, c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu prostředí, d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.. 3. V cenách jsou započteny i náklady na : a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, b) spojovací vrstvu na pracovních spárách, c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání, d) odstranění drátů z líce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech, e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce, f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod.. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.2, D.1.IO.1b.6 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 0,6*6,5*3,2 "čelo vtok. objektu" |  | 12.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,3*1,3 "patka vtok. objektu" |  | 0.234 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*1,0*1,5 "patka pod VO" |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*1,0*3,0 "patka VO" |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.314 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 321351010 | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných | m2 | 57.76 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00726 | 0.41934 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -770565302
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 . | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.29 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 0,6*3,2*2 "čelo vtok. objektu-krátké" |  | 3.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2*6,5*2 "čelo vtok. objektu-dlouhé" |  | 41.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,3*2 "patka vtok. objektu -krátké" |  | 0.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*0,6*2 "patka vtok. objektu-dlouhé" |  | 1.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*1,0*2 "patka pod VO-krátké" |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*1,5*2 "patka pod VO-dlouhé" |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*1,0*2 "patka VO-krátké" |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*3,0*2 "patka VO-dlouhé" |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57.76 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 321352010 | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných | m2 | 57.76 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00086 | 0.049674 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1087503296
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 . | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.30 | [15 empty] | P | 2
30 | K | 380321662 | Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm | m3 | 22.005 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.5143 | 55.3272 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1199857919
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 380 32-63 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.2, D.1.IO.1b.3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 5,5*7,2*0,2"stropní deska" |  | 7.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*4,2*0,3 "příčka dlouhá" |  | 8.19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,93*5,0*0,3 "příčka krátká" |  | 5.895 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.005 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 380321663 | Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 300 mm | m3 | 85.308 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.5023 | 213.4705 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -90516083
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 380 32-63 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.2, D.1.IO.1b.3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 11,3*4,2*0,35*2 "boční stěny dlouhé" |  | 33.222 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,93*7,2*0,35 "boční stěna krátká" |  | 9.904 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,2*7,2*0,35 "boční stěna krátká" |  | 10.584 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,2*7,4*0,35 "podkladní deska" |  | 31.598 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 85.308 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 380356231 | Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení | m2 | 419.612 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00247 | 1.0364 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -472585160
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.2, D.1.IO.1b.3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 3,93*7,2*2 "boční stěna krátká" |  | 56.592 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,2*4,2*2 "boční stěna krátká" |  | 60.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,3*4,2*4 "boční stěny dlouhé" |  | 189.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*4,2*2 "příčka dlouhá" |  | 54.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,0*3,93*2 "příčka krátká" |  | 39.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+1,44)*2 "stropní deska" |  | 5.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,59+4,27)*2 "podkladní deska" |  | 13.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 419.612 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 380356232 | Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění | m2 | 419.61 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -170128043
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.34 | [15 empty] | P | 2
34 | K | 380361001 | Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 216 (E) | t | 13.95 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.1034 | 15.3927 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1718354454
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.2, D.1.IO.1b.3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (22,01+85,30)*0,13 "130kg na 1t" |  | 13.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.95 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 136.0807 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 451561112 | Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | m2 | 20.475 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.30006 | 6.1437 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2053572773
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro zřízení podkladního lože pod patky a konstrukce z prefabrikátů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání líce vrstvy. 3. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod kterou je lože určeno. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.2, D.1.IO.1b.6 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 3,65*1,5 "vtok. objekt" |  | 5.475 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,00*1,5 "žlab pod VO" |  | 4.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0*3,5 "opevnění VO" |  | 10.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.475 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 | 30.63 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 57.9143 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1369422969
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.2, D.1.IO.1b.3, D.1.IO.1b.4, D.1.IO.1b.5 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 38,5*0,2 "lože zatrubení" |  | 7.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11*0,1 "lože výtlak" |  | 1.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,5*0,11 "lože přepad a odtok ČOV a ČS" |  | 1.155 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,8*8,8*0,15 "lože ČOV" |  | 18.216 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,36*3,76*0,15 "lože ČS" |  | 2.459 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.63 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 452111111 | Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2 | kus | 34 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00165 | 0.0561 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -949285805
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.2, D.1.IO.1b.5, D.1.IO.1b.6 | [15 empty] | P | 2
38 | M | 59223734 | podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800 | kus | 34 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.04 | 1.36 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 684130298
39 | K | 452112111 | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0066 | 0.0264 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -893295465
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.2, D.1.IO.1b.5, D.1.IO.1b.7 | [15 empty] | P | 2
40 | M | pc12 | Prstenec šachtový vyrovnávací - TBW-Q.1 63/4 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -331548592
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.41 | [15 empty] | P | 2
41 | M | 59224010 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.021 | 0.084 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164777347
42 | K | 452311151 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25 | m3 | 2.263 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.429 | 5.4968 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 596342356
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.2, D.1.IO.1b.4, D.1.IO.1b.8 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 0,1*0,65*0,65*2 "UV1, UV2" |  | 0.085 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,3*3,3*0,2 "deska ČS" |  | 2.178 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.263 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 452312131 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15 | m3 | 21.945 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.234 | 49.0251 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1857813117
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.2, D.1.IO.1b.5 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 0,57*38,5 "betonové lože zatrubení" |  | 21.945 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.945 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 452351101 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty | m2 | 32.42 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00632 | 0.20489 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 616819388
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.45 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 0,38*38,5*2 "bednění sedl. lože" |  | 29.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,65*4*0,1)*2 "desky UV1, UV2" |  | 0.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,3*0,2*4 "deska ČS" |  | 2.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.42 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 452368211 | Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari | t | 0.644 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.8554 | 0.55088 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -604306099
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.2, D.1.IO.1b.6 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2,5*6,5*2*0,008 "čelo vtok. objektu - dlouhé" |  | 0.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*6,5*2*0,008 "čelo vtok. objektu - krátké" |  | 0.062 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,35*1,0*0,008 "deska vtok. objektu" |  | 0.011 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,65*1,5*0,008 "pod dlažbu vtok. objektu" |  | 0.044 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*3,0*0,008 "žlab VO" |  | 0.036 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0*3,5*0,008 "pod dlažbu opevnění VO" |  | 0.084 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*1,3*2*0,008 "patka vtok. objektu-dlouhé" |  | 0.012 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*1,3*2*0,008 "patka vtok. objektu-krátké" |  | 0.006 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*3,0*2*0,008 "patka VO - krátké" |  | 0.038 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*3,0*2*0,008 "patka VO- dlouhé" |  | 0.048 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*1,5*2*0,008 "patka pod VO - krátké" |  | 0.019 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*1,5*2*0,008 "patka pod VO - dlouhé" |  | 0.024 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.644 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 465513127 | Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm | m2 | 20.475 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.74327 | 15.2185 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 853244806
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny neplatí pro: a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého, b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451.. Lože z kameniva. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.2, D.1.IO.1b.6 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 3,65*1,5 "vtok. objekt" |  | 5.475 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,00*1,5 "žlab pod VO" |  | 4.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0*3,5 "opevnění VO" |  | 10.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.475 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 71.9549 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 812472121 | Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % z trub těsněných pryžovými kroužky DN 800 | m | 38.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00077 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -369356699
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V položkách cen 812 . . -2121 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto kroužky se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.2, D.1.IO.1b.5 | [15 empty] | P | 2
48 | M | 59223014 | trouba betonová hrdlová DN 800 | m | 41.58 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.024 | 42.5779 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2013026246
| VV |  | 38,5*1,08 |  | 41.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41.58 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 871211211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm | m | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1507790339
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -1211 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.2 | [15 empty] | P | 2
50 | M | 28613670 | potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 63 x 5,8mm | m | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0014 | 0.0154 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1498346066
51 | K | 871355221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200 | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0044008 | 0.0088016 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -793683201
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhostí: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1 "UV1-2" |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 871375221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 315 | m | 10.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01182 | 0.12411 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2132478103
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhostí: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 3,0 "přepad ČOV" |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,5 "přepad ČS" |  | 7.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 877211112 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 63 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222523323
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.52 | [15 empty] | P | 2
54 | M | 28653055 | elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.00096 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1528984200
55 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 858822415
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.2 | [15 empty] | P | 2
56 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.45937 | 0.91874 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360493031
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.2 | [15 empty] | P | 2
57 | K | 894411151 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 600 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.4209 | 7.2628 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1040318859
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této části katalogu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podkladní desku z betonu prostého. b) zhotovení monolitického dna 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- . 1 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů části A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje ve specifikaci, b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová skruž, přechodová deska, skruže, šachtové a skružová těsnění); tyto se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.2, D.1.IO.1b.5 | [15 empty] | P | 2
58 | M | 59224056 | kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1939382916
59 | M | BET.KSUM15017511BB2 | BEST-ŠACH.DNO/SU-M 1500x1750DN1100/2 PS BB | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 4.8 | 14.4 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -264991822
60 | M | 59224061 | dno betonové šachtové kulaté DN 1000x600, 100x75x15cm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.229 | 2.458 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1997325161
61 | M | BET.KAPM106227ZE | BEST-PŘECH.DESKA/AP-M 1200/625x270 ZE | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.453 | 0.453 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1530300036
62 | M | 59224315 | deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.449 | 0.898 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -217683022
63 | M | pc133 | Skruž výšky 500 mm DN 1200 - TBS-Q.1 120/50 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 486787573
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.60 | [15 empty] | P | 2
64 | M | PFB.0006002OZ | Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů EMT DN 1000 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -611520050
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 895941311 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.14494 | 0.28988 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1541985757
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci, b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci, c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: vviz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.2, D.1.IO.1b.8 | [15 empty] | P | 2
66 | M | 59223850 | dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.097 | 0.194 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1750124203
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | M | 59223864 | prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.027 | 0.054 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1987817539
68 | M | 59223857 | skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.058 | 0.116 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1015076758
69 | M | 59223860 | skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x195x50mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.08 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1972284669
70 | M | 59223874 | koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.012 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -827534275
71 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.21734 | 0.65202 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 556782310
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na: a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku, d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel, e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol. | [15 empty] | PSC | 2
72 | M | 55241402 | poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 bez odvětrání | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.102 | 0.306 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 381345404
73 | K | 899204112 | Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.21734 | 0.43468 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 896154637
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů na bahno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
74 | M | 28661938 | mříž litinová 600/40T, 420X620 D400 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.06 | 0.12 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2099204763
75 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.00209 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -861815414
76 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00077 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1090592229
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.52 | [15 empty] | P | 2
77 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm | m | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00099 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 439464097
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
78 | K | 998144471 | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro nádrže výšky do 25 m | t | 531.707 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1154873030
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Přesun hmot pro sila a zásobníky prováděné do posuvného bednění se oceňuje cenami části A 03 tohoto ceníku. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 531,707 "CELKEM |  | 531.707 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | 010001000 | Geodetické práce před a v průběhu stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1307672681
80 | K | 010001001 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -759240417
| D | VRN2 | Příprava staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
81 | K | 020001000 | Zabezpečení staveniště dle NV 591/2006 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1884897296
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
82 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1948599522
83 | K | 030001001 | Informační cedule | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2035356652
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
84 | K | 040001000 | Vytyčení stávajících podzemních sítí a jejich zpětné převzetí | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1295970184
85 | K | 040001001 | Zkoušky potřebné k předání stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2131554085
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
86 | K | 070001000 | Zajištění dopravního zabezpečení stavby po dobu výstavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -10760477

## D.1.IO.2. - PŘÍPOJKA NN
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {e73f64c2-c312-4ab4-bfd7-8d679e8a826f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace
Objekt:
01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV
Soupis:
D.1.IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
Úroveň 3:
D.1.IO.2. - PŘÍPOJKA NN
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ |  |  | Datum: | 3. 1. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Tomáš Růžička, Ing. Luboš Kasper |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace
Objekt:
01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV
Soupis:
D.1.IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
Úroveň 3:
D.1.IO.2. - PŘÍPOJKA NN
Místo: |  |  | DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ |  |  | Datum: | 3. 1. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 |  |  | Projektant: | P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Růžička, Ing. Luboš Kasper
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace
Objekt:
01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV
Soupis:
D.1.IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
Úroveň 3:
D.1.IO.2. - PŘÍPOJKA NN
Místo: |  |  | DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ |  |  | Datum: | 3. 1. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 |  |  | Projektant: | P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Růžička, Ing. Luboš Kasper
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 45.997 |  | 5.478 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 45.997 |  | 5.478 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 29.76 |  | 5.478 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113106161 | Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva | m2 | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 2.56 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1947071332
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 8*1 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113106162 | Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem ze živice | m2 | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 2.328 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1519306576
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 6*1 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113106171 | Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva | m2 | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0.59 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1395436112
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 132251102 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 | m3 | 26.04 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1889785660
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 0,6*0,7*62 |  | 26.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.04 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 14.88 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 115943194
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 0,6*0,4*62 |  | 14.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.88 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 | m3 | 74.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1605861685
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "zemina bude využita v místě stavby | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,880*(15-10) |  | 74.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 14.88 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1089405448
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 0,6*0,4*62 |  | 14.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.88 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | 58331200 | štěrkopísek netříděný zásypový | t | 29.76 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 29.76 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1105052433
| VV |  | 0,6*0,4*62*2,0 |  | 29.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.76 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 15.8864 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 566901124 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkopískem tl. 250 mm | m2 | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.575 | 4.6 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1797053861
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překopech pro inženýrské sítětrvalé i dočasné (předepíše-li je projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací postřik, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřik živičný spojovací části A01 tohoto katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 8*1 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 566901134 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 250 mm | m2 | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.575 | 4.6 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1334754973
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překopech pro inženýrské sítětrvalé i dočasné (předepíše-li je projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací postřik, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřik živičný spojovací části A01 tohoto katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 8*1 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 566901162 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm | m2 | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.39561 | 2.3737 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1802366363
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překopech pro inženýrské sítětrvalé i dočasné (předepíše-li je projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací postřik, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřik živičný spojovací části A01 tohoto katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 6*1 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 566901172 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 150 mm | m2 | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.37536 | 2.2522 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -762597954
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překopech pro inženýrské sítětrvalé i dočasné (předepíše-li je projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací postřik, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřik živičný spojovací části A01 tohoto katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 6*1 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 572340112 | Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm | m2 | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.20745 | 1.2447 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1900805815
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vyspravení krytů po překopech pro inženýrské sítě trvalé i dočasné (předepíše-li to projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) postřik živičný spojovací, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřik živičný spojovací části A 01 tohoto katalogu, b) zdrsňovací posyp, který se oceňuje cenami 578 90-112 Zdrsňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného obaleného asfaltem při překopech inženýrských sítí, 572 40-41 Posyp živičného podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 6*1 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 572370112 | Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 dlažbou z kamenných kostek s ložem z kameniva těženého drobných | m2 | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.40792 | 0.81584 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1006540823
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vyspravení krytů po překopech pro inženýrské sítě trvalé i dočasné (předepíše-li to projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) postřik živičný spojovací, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřik živičný spojovací části A 01 tohoto katalogu, b) zdrsňovací posyp, který se oceňuje cenami 578 90-112 Zdrsňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného obaleného asfaltem při překopech inženýrských sítí, 572 40-41 Posyp živičného podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 776880583
| VV |  | 6*1 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0063 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm | m | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.0063 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2038100863
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.34432 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 916231113 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.16849 | 0.33698 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1782449877
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Měrná jednotka u příplatků je m délky obrubníku. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.5 | [15 empty] | P | 2
18 | K | 919732211 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00061 | 0.00732 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 726456453
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 6*2 "délka komunikace-dlažba)*2 pruhy" |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.645e-06 | 1.974e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1259680308
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.47 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 6*2 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 979024442 | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188186546
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.5 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 3*1 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 979054441 | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým | m2 | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -353531908
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 45.997 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2058947628
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "materiál bude využit na provizorní překopy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,997 |  | 45.997 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 741123227 | Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) počtu a průřezu žil 4x70 až 95 mm2 | m | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 512985760
24 | M | 8591462016385 | 1-AYKY-J 4x70 RE | m | 77 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1686467456
| VV |  | 70,000*1,1 |  | 77 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 10.699.323 | Skříň ER212/NKP7P-C v pilíři | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1690707344
26 | K | 741130012 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 70 mm2 | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1440245356
| VV |  | 4*2*2 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 741331032 | Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů elektroměru třífázového | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -135677002
28 | K | 998741201 | Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -717815658
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | HZS1302 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista | hod | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -200238008
| VV |  | "MONTÁŽ ELEKTROMĚROVÉHO PILÍŘE"5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | HZS4211 | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik | hod | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 205861478
| VV |  | "VYPRACOVÁNÍ REVIZNÍ ZPRÁVY" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou | KM | 0.062 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1979693565
| VV |  | "VYTYČENÍ TRASY"0,062 |  | 0.062 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | KM | 0.062 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -676673552
| VV |  | "ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ" 0,062 |  | 0.062 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | KČ | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 819284488

## D.1.IO.3. - VODOVODNÍ PŘÍ...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {5dc5f70d-8e3d-4c1c-9174-8521071aac1f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace
Objekt:
01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV
Soupis:
D.1.IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
Úroveň 3:
D.1.IO.3. - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ |  |  | Datum: | 3. 1. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Tomáš Růžička, Ing. Luboš Kasper |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace
Objekt:
01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV
Soupis:
D.1.IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
Úroveň 3:
D.1.IO.3. - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
Místo: |  |  | DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ |  |  | Datum: | 3. 1. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 |  |  | Projektant: | P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Růžička, Ing. Luboš Kasper
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace
Objekt:
01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV
Soupis:
D.1.IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
Úroveň 3:
D.1.IO.3. - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
Místo: |  |  | DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ |  |  | Datum: | 3. 1. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 |  |  | Projektant: | P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Růžička, Ing. Luboš Kasper
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 184.0145 |  | 40.745 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 184.0112 |  | 40.745 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 127.414 |  | 40.745 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113106571 | Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva | m2 | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 13.275 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1597402625
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.3.1, D.1.IO.3.2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 30*1,5 "pruh dlažby š. 1,5m" |  | 45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107112 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 13.5 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 807731974
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.3.1, D.1.IO.3.2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 30*1,5 "pod dlažbou" |  | 45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107122 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 13.05 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1423851167
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.3.1, D.1.IO.3.2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 30*1,5 "pod dlažbou" |  | 45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113201111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.92 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -145315826
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.3.1, D.1.IO.3.2 | [15 empty] | P | 2
5 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 0.0369 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1765961123
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.3.1, D.1.IO.3.2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1*1 "1x kabel" |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 120001101 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | m3 | 2.86 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1847760876
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu, b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, větší prostor, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, která je projektem nebo investorem takto označen. b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14. Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.3.1, D.1.IO.3.2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,1*1,3*2,0*1 "1x kabel" |  | 2.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.86 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 132254203 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | m3 | 81 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 679071118
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.3.1, D.1.IO.3.2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 34,00*1,50*1,00 "zeleň" |  | 51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,00*1,00*1,00 "pod dlažbou" |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 81 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 151201101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m | m2 | 192 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00199 | 0.38208 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1317003634
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 64,0*1,5*2 |  | 192 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 192 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 151201111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m | m2 | 192 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1328751422
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.8 | [15 empty] | P | 2
10 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 56.406 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2093674268
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 23,00*3,14*0,015*0,015 "potrubí" |  | 0.016 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,00*0,10 "lože" |  | 2.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,00*0,33 "obsyp" |  | 7.59 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,00*1,00*1,00 "rýha pod stáv. dlažbou" |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,00+3,00)*1,50*1,00 "rýha pod novou dlažbou" |  | 16.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56.406 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 56.406 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1555668150
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. | [15 empty] | PSC | 2
12 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 56.406 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1561593914
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka č.11 | [15 empty] | P | 2
13 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 101.531 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1418770317
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 56,406*1,8 "přepočet na t 1M3=1,8T" |  | 101.531 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 101.531 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 53.435 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2108874444
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.3.1, D.1.IO.3.2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 81,00 "celk. výkop" |  | 81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -6,40 "lože" |  | -6.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -21,12 "obsyp" |  | -21.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -64,00*3,14*0,015*0,015 "potrubí" |  | -0.045 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 53.435 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 58344197 | štěrkodrť frakce 0/63 | t | 84.755 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 84.755 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1584850270
| VV |  | 30,00*1,00*1,00 "pod stáv. dlažbou" |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,00+3,00)*1,50*1,00 "pod novou dlažbou" |  | 16.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -41*0,33 "obsyp" |  | -13.53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -41*0,10 "lože" |  | -4.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -41*0,015 |  | -0.615 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 28.255 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,25*2,0 "přepočet na t" |  | 56.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 84.755 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 42.24 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 42.24 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2066006986
| VV |  | 21,12*2,0 "přepočet na t" |  | 42.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42.24 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 21.12 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1513766714
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 64,00*0,33 "obsyp" |  | 21.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.12 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 12.1009 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 | 6.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 12.1009 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1158228908
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.3.1, D.1.IO.3.2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 64,00*0,1 "lože" |  | 6.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 42.8413 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 564261111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.46 | 20.7 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -480757979
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.3.1, D.1.IO.3.2 | [15 empty] | P | 2
20 | K | 564761111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.387 | 17.415 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 323603605
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.3.1, D.1.IO.3.2 | [15 empty] | P | 2
21 | K | 596212312 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 100 mm skupiny A, pro plochy do 300 m2 | m2 | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.10503 | 4.7264 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -178184320
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.3.1, D.1.IO.3.2 | [15 empty] | P | 2
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.98099 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 857233141 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s těsnícím nebo zámkovým spojem vnějšího průměru DN/OD 75 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00031 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1570469106
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.3.1, D.1.IO.3.2, D.1.IO.3.3 | [15 empty] | P | 2
23 | M | 55253503 | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 65/40 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1812915971
24 | K | 871161211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm | m | 64 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390040868
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -1211 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.3.1, D.1.IO.3.2, D.1.IO.3.3 | [15 empty] | P | 2
25 | M | 28613752 | potrubí vodovodní LDPE (rPE) D 32x4,4mm | m | 64 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00037 | 0.02368 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 760674901
26 | K | 877161110 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 32 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 925140536
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.3.1, D.1.IO.3.2, D.1.IO.3.3 | [15 empty] | P | 2
27 | M | 28615010 | elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 32mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 702721998
28 | K | 877161112 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 32 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -176525116
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.3.1, D.1.IO.3.2, D.1.IO.3.3 | [15 empty] | P | 2
29 | M | 28653052 | elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1751106230
30 | K | 891152211 | Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě závitových G 3/4 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00069 | 0.00069 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 980589710
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub. | [15 empty] | PSC | 2
31 | M | 38821512 | vodoměr domovní přírubový na studenou vodu tlak PN16 DN 25x260mm Qn 3,5 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0048 | 0.0048 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1538539702
32 | K | 892233122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | m | 64 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.7e-07 | 1.088e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -54988319
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.3.1, D.1.IO.3.2, D.1.IO.3.3 | [15 empty] | P | 2
33 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m | 64 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 572356621
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.3.1, D.1.IO.3.2, D.1.IO.3.3 | [15 empty] | P | 2
34 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.45937 | 0.91874 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1393972282
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.3.1, D.1.IO.3.2, D.1.IO.3.3 | [15 empty] | P | 2
35 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 70.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.013376 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1626094237
| VV |  | 64*1,1 |  | 70.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 899722111 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm | m | 70.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.004224 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 808050960
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.3.1, D.1.IO.3.2, D.1.IO.3.3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 64*1,1 |  | 70.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.67396 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 916231113 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.16849 | 0.67396 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -578348685
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Měrná jednotka u příplatků je m délky obrubníku. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.3.1, D.1.IO.3.2 | [15 empty] | P | 2
38 | K | 979024442 | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1934648630
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.3.1, D.1.IO.3.2 | [15 empty] | P | 2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 997013655 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 10.75 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -292428832
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 40,75-30 "30tzn bude využito v rámci stavby |  | 10.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 40.75 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -487613091
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | [15 empty] | PSC | 2
41 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 150.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1199855927
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (40,75-30)*(15-1) "Přepočtené koeficientem množství |  | 150.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 150.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 997221611 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 40.75 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -410931667
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 71.578 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2129221827
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje soubory cen 162 ..-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 198,992 "CELKEM |  | 198.992 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -127,414 "kamenivo v zemních pracech |  | -127.414 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 71.578 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00334 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00334 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 722232063 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00057 | 0.00057 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1161824669
45 | K | 722239103 | Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1" | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -930926613
| VV |  | "PRODLOUŽENÍ" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "REDUKCE 1 X 3/4"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PROSLOUŽENÍ MOSAZ 1 COUL X 60"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | M | 31942705 | redukce mosaz 1"x3/4" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 7e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 901993389
47 | M | 31942755 | prodloužení mosaz 3/4"x60mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 9e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -812605795
48 | M | 31942757 | prodloužení mosaz 1"x60mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 93938090
49 | K | 722239104 | Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 5/4" | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1612515
| VV |  | 1"NÁTRUBEK 5/4" |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1"ISO VNĚJ ZÁVIT 32-1" |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1"VNI ZÁVIT 32-1" |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1"MOSAZ REDUKCE 5/4-1" |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | M | 31942707 | redukce mosaz 5/4"x1" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1278357711
51 | M | 31942625 | nátrubek mosaz 5/4"x5/4" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00017 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1600777500
52 | M | HWL.610003200116 | TVAROVKA ISO VNĚJŠÍ ZÁVIT 32-1'' | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.00035 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1135447482
53 | M | HWL.622003200116 | TVAROVKA ISO VNITŘNÍ ZÁVIT 32-1'' | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -684594016
54 | K | 722239106 | Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 2" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1232199132
| VV |  | 1" MOSAZNÁ REDUKCE 2-5/4" |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | M | 31942711 | redukce mosaz 2"x5/4" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.00032 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1662284950
56 | K | 722239108 | Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 3" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 695251033
57 | M | 31942819 | koleno potrubí-vnější závit mosaz 63x2" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00118 | 0.00118 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -67487921
58 | K | 998722201 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1744148503
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2

## D.1.IO.4. - ZPEVNĚNÉ PLOC...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {61f671e2-19e2-4cc4-8015-4dc0cf0006b3}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace
Objekt:
01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV
Soupis:
D.1.IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
Úroveň 3:
D.1.IO.4. - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A PŘÍJEZD K ČOV
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ |  |  | Datum: | 3. 1. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Tomáš Růžička, Ing. Luboš Kasper |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace
Objekt:
01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV
Soupis:
D.1.IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
Úroveň 3:
D.1.IO.4. - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A PŘÍJEZD K ČOV
Místo: |  |  | DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ |  |  | Datum: | 3. 1. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 |  |  | Projektant: | P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Růžička, Ing. Luboš Kasper
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace
Objekt:
01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV
Soupis:
D.1.IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
Úroveň 3:
D.1.IO.4. - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A PŘÍJEZD K ČOV
Místo: |  |  | DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ |  |  | Datum: | 3. 1. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 |  |  | Projektant: | P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Růžička, Ing. Luboš Kasper
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 479.7839 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 479.7839 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 122251103 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | m3 | 209 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1011882044
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 209 |  | 209 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 109 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1365291381
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 209-100"bude využito v rámci stavby |  | 109 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 | m3 | 545 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1520307614
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 109,000*(15-10) |  | 545 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 209 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1680460354
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. | [15 empty] | PSC | 2
5 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 196.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1034371307
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 109*1,8 |  | 196.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 181102302 | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním | m2 | 375 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -532748045
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7. 3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15-2101 Zhutnění podloží pod násypy. 4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 5. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 452.4742 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 561041111 | Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm | m2 | 380 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1771311393
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i v případě, že se vlastnosti zeminy zlepší nakupovaným materiálem, který se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odkop a srovnání zeminy, příp. získání zeminy a rozprostření zeminy do patřičných nivelet a sklonů před úpravou. Tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání hydraulických pojiv a přísad; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné zeminy: a) u cen 561 0.-11 pro úpravu vápnem, cementem a směsným i pojivy - vápno, bezprašné vápno ............................2-3 % - cement .......................................................4-6 % - směsná hydraulická pojiva ........................2-5 % b) u cen 561 0.-12 cementem s přísadami na bázi zeolitů a minerálů - cement .......................................................9-14 % - pojiva ...............................................0,09- 0,14 % 4. Předpokládaná objemová hmotnost zeminy je 1 750 kg/m3 . 5. Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem na základě průkazní zkoušky. 6. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné zeminy je uvedena v příloze č. 5, tabulce č. 1. 7. Hmotnost přidávaného pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot. 8. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění překážek nebo objektů. 9. Ceny 561 01-11.. pro tl. vrstvy 150 mm a ceny 561 02-11.. pro tl. vrstvy 200 mm jsou určeny především pro cyklostezky. Doporučené množství pojiva pro cyklostezky je 8-10 % objemové hmotnosti zeminy. | [15 empty] | PSC | 2
8 | M | 58530170 | vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní | t | 7.98 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 7.98 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2144750462
| VV |  | 7,98 |  | 7.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.98 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm | m2 | 372.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.575 | 213.9575 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1640934978
10 | K | 567132111 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 160 mm | m2 | 326 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.40869 | 133.2329 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1197389737
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. 2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár. | [15 empty] | PSC | 2
11 | K | 596211110 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | m2 | 13.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.08425 | 1.1374 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1883092297
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. | [15 empty] | PSC | 2
12 | M | 59245032 | dlažba zámková profilová 230x140x60mm přírodní | m2 | 15.296 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.14 | 2.1414 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192070017
| VV |  | 13,905*1,1 |  | 15.296 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.296 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 596212212 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2 | m2 | 326 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.10362 | 33.7801 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 161772400
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. | [15 empty] | PSC | 2
14 | M | 59245213 | dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní | m2 | 342.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.176 | 60.2448 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1184004304
| VV |  | 326*1,05 |  | 342.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 342.3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 27.3098 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.1554 | 15.54 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 498301616
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
16 | M | 59217031 | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm | m | 101 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.08 | 8.08 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1294137751
| VV |  | 100*1,01 |  | 101 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.1295 | 3.108 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 674232885
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Měrná jednotka u příplatků je m délky obrubníku. | [15 empty] | PSC | 2
18 | M | 59217002 | obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm | m | 24.24 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.024 | 0.58176 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1610501692
| VV |  | 24*1,01 |  | 24.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.24 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 479.784 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 426928057

## D.1.SO.1.1 STAVEBNÍ - STA...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {3545425c-b7f6-4c10-8c67-240bdd28424a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace
Objekt:
01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV
Soupis:
D.1.SO - STAVEBNÍ OBJEKTY
Úroveň 4:
D.1.SO.1.1 STAVEBNÍ - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ |  |  | Datum: | 3. 1. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Tomáš Růžička, Ing. Luboš Kasper |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace
Objekt:
01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV
Soupis:
D.1.SO - STAVEBNÍ OBJEKTY
Úroveň 4:
D.1.SO.1.1 STAVEBNÍ - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Místo: |  |  | DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ |  |  | Datum: | 3. 1. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 |  |  | Projektant: | P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Růžička, Ing. Luboš Kasper
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace
Objekt:
01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV
Soupis:
D.1.SO - STAVEBNÍ OBJEKTY
Úroveň 4:
D.1.SO.1.1 STAVEBNÍ - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Místo: |  |  | DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ |  |  | Datum: | 3. 1. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 |  |  | Projektant: | P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Růžička, Ing. Luboš Kasper
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 82.2084 |  | 0.056575 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 77.2054 |  | 0.056575 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 33.3145 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 311235131 | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 240 mm | m2 | 15.574 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.22158 | 3.4509 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1082713647
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem. b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel. | [15 empty] | PSC | 2
2 | K | 311235151 | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm | m2 | 17.45 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.25933 | 4.5253 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1751394875
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem. b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel. | [15 empty] | PSC | 2
3 | K | 311235181 | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 380 mm | m2 | 74.041 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.28723 | 21.2668 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 715565311
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem. b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel. | [15 empty] | PSC | 2
4 | K | 311238912 | Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem extrudovaným tl. 30 mm lepeným do drážky | m | 16.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00144 | 0.023328 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1532348698
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky kapes obvodového zdiva. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "D.1.SO.1-02 Půdorys, řez 1-1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*2*4 |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*2*2 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,25*2*2 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 317168012 | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.02278 | 0.02278 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1675019133
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "D.1.SO.1-02 Půdorys, řez 1-1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 317168051 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.03655 | 0.03655 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2135702580
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "D.1.SO.1-02 Půdorys, řez 1-1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 317168053 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm | kus | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.05455 | 1.8002 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 712991297
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "D.1.SO.1-02 Půdorys, řez 1-1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*4 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*2 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 317168061 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3500 mm | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.12705 | 1.2705 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1635610312
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "D.1.SO.1-02 Půdorys, řez 1-1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*2 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 317998131 | Izolace tepelná mezi překlady z extrudovaného polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 30 do 50 mm | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00038 | 0.0057 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -168575446
| VV |  | "D.1.SO.1-02 Půdorys, řez 1-1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*6+3,0*2 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 342244201 | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm | m2 | 5.771 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.06843 | 0.39491 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138938001
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. | [15 empty] | PSC | 2
11 | K | 342244211 | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm | m2 | 5.904 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.08731 | 0.51548 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1297056431
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. | [15 empty] | PSC | 2
12 | K | 342291121 | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné | m | 16.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.002145 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1091832525
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze. 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 34.3358 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 411121125 | Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky přes 3800 do 7000 mm | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.14954 | 1.3459 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -248960943
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3. Šířkou se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních materiálů, tato se ocení ve specifikaci.. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "D.1.SO.1-04 Střecha, strop" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 59346863 | panel stropní předpjatý 1000x1190x250mm, počet lan 10 + 2 | m | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.413 | 22.302 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1942666138
| VV |  | "srovnatelná položka" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,75*8 |  | 54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 59346863R01 | panel stropní předpjatý 1000x600x250mm, 10 + 2 - atyp.rozměr | m | 6.75 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 295752581
| VV |  | "srovnatelná položka" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,75*1 |  | 6.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.75 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 417238213 | Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm jednostranná, výška věnce přes 210 do 250 mm | m | 72.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.02257 | 1.6296 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1256745514
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na navlhčení podkladu a věncovek, podmaltování a kladení věncovek na sraz včetně jejich dodání bez promaltování styčné spáry. 2. Množství jednotek se určuje v m délky obezdívky. | [15 empty] | PSC | 2
17 | K | 417321515 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 | m3 | 3.48 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 8.5378 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -880240666
18 | K | 417351115 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení | m2 | 26.76 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00576 | 0.15414 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1838470816
19 | K | 417351116 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění | m2 | 26.76 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -104573520
20 | K | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.348 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.0529 | 0.36641 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1451322095
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 9.5366 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 611131101 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů | m2 | 63.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 0.46599 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1866494835
22 | K | 611321141 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 63.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 1.1653 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1456977144
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "D.1.SO.1-02 Půdorys, řez 1-1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.01" 46,33 |  | 46.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02" 8,94 |  | 8.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.03" 6,45 |  | 6.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.04" 1,68 |  | 1.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 63.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 612131101 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn | m2 | 140.745 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 1.0345 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1562268716
24 | K | 612321121 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | m2 | 7.812 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0154 | 0.1203 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1019950599
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
25 | K | 612321141 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn | m2 | 132.933 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 2.4433 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1402959630
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
26 | K | 622131101 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn | m2 | 126.88 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 0.93257 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -555105273
27 | K | 622143003 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou | m | 31.15 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1912484880
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru. | [15 empty] | PSC | 2
28 | M | 55343020 | profil rohový Pz s ostrou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm | m | 32.708 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0032708 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -686181523
29 | K | 622143004 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem | m | 17.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 611936334
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (1,0+0,6*2)*4 |  | 8.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,0+0,6*2)*2 |  | 8.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 17.2 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 59051476 | profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS | m | 18.92 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0007568 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1814631356
| VV |  | 17,2*1,1 |  | 18.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 622321121 | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn | m2 | 126.88 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0231 | 2.9309 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 681089760
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
32 | K | 622381011 | Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn | m2 | 126.88 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00228 | 0.28929 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1744133290
33 | K | 629135101 | Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm | m | 10.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01032 | 0.1063 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -313451449
34 | K | 642942611 | Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.00144 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1558761941
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu. 7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "700/1970" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "800/1970" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | 55331400 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01225 | 0.01225 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1045016279
36 | M | 55331410 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01521 | 0.03042 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2111583205
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.018503 |  | 0.056575 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 941111121 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 259.576 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2130963154
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci. | [15 empty] | PSC | 2
38 | K | 941111221 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 | m2 | 15218.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 690294365
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci. | [15 empty] | PSC | 2
39 | K | 941111821 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 259.576 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1622904847
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
40 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 19.727 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.0025645 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 518737129
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí. | [15 empty] | PSC | 2
41 | K | 952901221 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží | m2 | 63.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.002536 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 965974138
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "D.1.SO.1-02 Půdorys, řez 1-1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.01" 46,33 |  | 46.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02" 8,94 |  | 8.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.03" 6,45 |  | 6.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.04" 1,68 |  | 1.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 63.4 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 63.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 953943211 | Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.00018 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1655511443
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zalití. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | 44932114 | přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1963907536
44 | K | 977151118 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm | m | 1.825 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00067 | 0.0012228 | 0.031 | 0.056575 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1556105124
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "předpoklad" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,365*5 |  | 1.825 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.825 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t | 75.066 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -576194621
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m. | [15 empty] | PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.0029 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.025488 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním | m2 | 23.01 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1884557612
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (7,20*0,5*3 + 2,72 * 0,5 + 10,85*0,5*2) |  | 23.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.01 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.007 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.007 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -239069595
| VV |  | 23,01*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.007 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
48 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | m2 | 46.02 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.018408 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -689310666
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "2 PÁSY | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,20*0,5*3 + 2,72 * 0,5 + 10,85*0,5*2)*2 |  | 46.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46.02 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | 62836109 | pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem | m2 | 0.016 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 8e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -569439224
| VV |  | 46,02*1,15 |  | 52.923 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52.923 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 52,923*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.016 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
50 | K | 998711201 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -196419486
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.69938 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 77.76 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1648782733
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. | [15 empty] | PSC | 2
52 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.024 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1414650753
53 | K | 712341659 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově | m2 | 77.76 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.027994 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1027022773
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. | [15 empty] | PSC | 2
54 | M | 62856011 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 89.425 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0047 | 0.4203 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1180002925
55 | K | 712363001 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše | m2 | 84.86 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -284128867
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. | [15 empty] | PSC | 2
56 | M | 28322012 | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá | m2 | 97.589 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0019 | 0.18542 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1049169215
57 | K | 712363101 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do polystyrenu nebo desek z minerální vlny | kus | 339.44 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1592630836
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. | [15 empty] | PSC | 2
58 | M | 59055290.1 | kotva s talířovou podložkou do izolace | kus | 356.412 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 644566876
| VV |  | krytina*4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 339,44*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 356.412 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 356.412 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 712363115 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0075 | 0.0075 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1389181375
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "vpusť" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | M | 28342013 | manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 90-114 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.00023 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1436319831
61 | K | 712363352 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm | m | 33.7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.02022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 539919138
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku. 2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen. | [15 empty] | PSC | 2
62 | K | 712363373 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC přítlačná lišta rš 70 mm | m | 36.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00038 | 0.013718 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1023999904
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku. 2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen. | [15 empty] | PSC | 2
63 | K | 998712201 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1831916296
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.35434 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | 713141136 | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou | m2 | 67.65 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.008118 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 502924684
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy. 3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů. 4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen. 5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
65 | M | 28375914 | deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 100mm | m2 | 69.003 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0029 | 0.20011 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 539432648
| VV |  | strecha | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 67,65*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 69.003 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 69.003 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 713141336 | Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou | m2 | 67.65 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.008118 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1614962666
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy. 3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů. 4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen. 5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
67 | M | 28376142 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový | m3 | 5.52 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.138 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1185333579
| VV |  | "tl.20-100 mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,02+0,08*0,75)*strecha | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,412*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 5.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.52 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 998713201 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1413246533
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00379 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | 721233112 | Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 110 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00212 | 0.00212 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1984878015
| VV |  | "D.1.SO.1-04 Střecha, strop" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 721233121 | Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem vodorovným DN 75/110 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00167 | 0.00167 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1088728228
| VV |  | "bezpeč.přepad" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1678590612
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.24133 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | 762361312 | Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm | m2 | 17.287 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01396 | 0.24133 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 607049870
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1312 až -1313 jsou započteny i náklady na kotvení desky do podkladu. | [15 empty] | PSC | 2
73 | K | 998762201 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2079588951
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.24477 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74 | K | 764214607 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm | m | 36.78 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00584 | 0.2148 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 420382791
75 | K | 764216604 | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm | m | 10.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00291 | 0.029973 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -233181559
| VV |  | (1,0+0,05)*4 |  | 4.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,0+0,05)*2 |  | 6.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 998764201 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 980475437
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.9 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | 766412221 | Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami na pero a drážku modřínovými, šířky přes 40 do 60 mm | m2 | 111.79 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1664988714
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1212 až -6243 jsou započteny i náklady na přišroubování soklu. 2. V cenách -1212 až -6243 nejsou započteny náklady na montáž podkladového roštu, tato montáž se oceňuje cenou -7211. 3. V ceně -7211 nejsou započteny náklady na montáž a dodávku nosných prvků (např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňuje individuálně. 4. Cenami -1212 až -6243 nelze oceňovat obložení sloupů zakřiveného průřezu; toto obložení se oceňuje individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
78 | M | 61198143 | terasový hranol 45x65mm modřín | m | 1537.113 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0016 | 2.4594 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1840009973
79 | M | 31140310 | vrut pro dřevěné terasy a fasády drážka hvězdicová speciální zápustná hlava pro zatažení vláken pod hlavu kalený nerez 5x100mm | 100 kus | 29.96 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00081 | 0.024268 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1777647550
| VV |  | "po 500 mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dřevěný obklad" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (do1*12,5)/0,5 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podkladní rošt obkladu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (do1*0,9)/0,5 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2995,972*0,01 "Přepočtené koeficientem množství |  | 29.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.96 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 766417211 | Montáž obložení stěn rošt podkladový | m | 100.611 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 180368882
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1212 až -6243 jsou započteny i náklady na přišroubování soklu. 2. V cenách -1212 až -6243 nejsou započteny náklady na montáž podkladového roštu, tato montáž se oceňuje cenou -7211. 3. V ceně -7211 nejsou započteny náklady na montáž a dodávku nosných prvků (např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňuje individuálně. 4. Cenami -1212 až -6243 nelze oceňovat obložení sloupů zakřiveného průřezu; toto obložení se oceňuje individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
81 | M | 60514106 | řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm | m3 | 0.266 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.55 | 0.1463 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2078170592
82 | K | 766622131 | Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m | m2 | 3.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.000972 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1225821366
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných. 3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "D.1.SO.1-02 Půdorys, řez 1-1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0*0,6*2 |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | M | 61140051 | okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m | m2 | 3.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.03056 | 0.11002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -721928556
84 | K | 766622216 | Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00108 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1728897296
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných. 3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "D.1.SO.1-02 Půdorys, řez 1-1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*0,6*4 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | M | 61140049 | okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 1m2 | m2 | 2.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.03472 | 0.083328 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1642479485
86 | K | 766629214 | Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, páska | m | 27.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.007616 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 37631116
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných. 3. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (1,0+0,6)*2*4 |  | 12.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,0+0,6)*2*2 |  | 14.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1637504313
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | M | MSN.0027535.URS | dveře interiérové jednokřídlé plné, DTD, HPL laminát, bílé plné, 70x197 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0175 | 0.0175 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1203830342
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | M | MSN.0027536.URS | dveře interiérové jednokřídlé plné, DTD, HPL laminát, bílé plné, 80x197 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0195 | 0.039 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1386359433
90 | K | 766660731 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -295604734
91 | M | 2150200426 | Zadlabací zámek FAB 190/140/20 P CYLINDER | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 676413584
92 | K | 766660733 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1850859121
93 | M | 1457359 | BK KLIKA/KLIK,L,CHROM,LESK,LED KLCRD | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2107142699
94 | K | 766694111 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1313166215
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů. 2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610. | [15 empty] | PSC | 2
95 | M | 60794102 | deska parapetní dřevotřísková vnitřní 260x1000mm | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.008 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1013613021
| VV |  | 1,0*2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | M | 60794121 | koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1900183187
97 | K | 998766201 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -542681507
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.168 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
98 | K | 767640111 | Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 292801154
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | M | 55341156 | dveře ocelové exteriérové zateplené 1křídlé 900x1970mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.084 | 0.168 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -562417020
100 | K | 998767201 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1456103221
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.18671 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
101 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 7.812 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0023436 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -162378960
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
102 | K | 781414111 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2 | m2 | 7.812 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0053 | 0.041404 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 688552138
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "D.1.SO.1-02 Půdorys, řez 1-1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8)*((0,92+1,6)*2-0,7*1) |  | 7.812 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 7.812 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.812 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | M | 59761040 | obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 | m2 | 8.593 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0126 | 0.10827 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -370818159
104 | K | 781477111 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 7.812 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1456124280
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. | [15 empty] | PSC | 2
105 | K | 781494511 | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací | m | 8.64 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.00432 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 921876710
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "D.1.SO.1-02 Půdorys, řez 1-1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,92+1,6)*2+1,8*2) |  | 8.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.64 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 781495142 | Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 230823567
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky. | [15 empty] | PSC | 2
107 | K | 781495143 | Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 164541951
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky. | [15 empty] | PSC | 2
108 | K | 781495211 | Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky | m2 | 7.812 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 4.5e-05 | 0.00035154 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -188309189
109 | K | 781674113 | Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00098 | 0.00784 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 380510355
| VV |  | "1.01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0*2 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | M | 59761040 | obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 | m2 | 1.76 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0126 | 0.022176 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1907057397
| VV |  | "1.01" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*2*0,2*1,1 |  | 0.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0*2*0,2*1,1 |  | 1.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.76 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 998781201 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 802494211
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.073155 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
112 | K | 596992122 | Impregnační nátěr konstrukcí z betonové nebo kamenné dlažby beze spár nebo zámkové dlažby hydrofobní na bázi silanu dvojnásobný | m2 | 19.727 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.0063126 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1903113115
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na očištění povrchu před impregnací. 2. Ceny lze použít i pro povrchy související s komunikacemi - obrubníky, panely apod. | [15 empty] | PSC | 2
113 | K | 783213021 | Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický | m2 | 299.597 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.065911 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1152013419
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položky souboru cen jsou určeny pro preventivní nátěr tesařských prvků natíraných před zabudováním do konstrukce. 2. Položky jednonásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry do interiéru. 3. Položky dvojnásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva jako samostatného impregnačního nátěru prvků do interéru nebo pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry v exteriéru. | [15 empty] | PSC | 2
114 | K | 783301313 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým | m2 | 3.004 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00021028 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 802009774
115 | K | 783315101 | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 3.004 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00036048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -318355360
116 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 3.004 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00036048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1503774994
| VV |  | "zárubně" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,7+0,05*2)+(1,97+0,05*2)*2)*(0,1+0,05*2)*1 |  | 0.988 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,8+0,05*2)+(1,97+0,05*2)*2)*(0,1+0,05*2)*2 |  | 2.016 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.004 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.004 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | 783901453 | Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím | m2 | 19.727 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1795985529
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.10601 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
118 | K | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | 63.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1234127682
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve speifikaci.Ztratné lze stanovit ve výši 5%. | [15 empty] | PSC | 2
119 | M | 58124844 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m | m2 | 69.74 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1191820842
120 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 216.345 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.043269 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 49585418
121 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 216.345 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.06274 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 166226027
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
122 | K | HZS1301 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník | hod | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -894380100
| VV |  | "stavební přípomoce, dozdívky, bourání prostupů a ostatní stavební práce a konstrukce nutné k řádnému dokončení díla" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odborný odhad" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50 |  | 50 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
123 | K | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -847402527
124 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | soubor… | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1993535351
125 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1332034561
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
126 | K | 030001000 | Zařízení staveniště (příprava ZS, zřízení ZS, provoz ZS, náklady na energie po dobu realizace, zajištění staveniště, průběžné úklidy, likvidace obalů, likvidace ZS a ostatní náklady ZS) | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1917998865
127 | K | 460010025R01 | Vytyčení trasy inženýrských sítí | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -418085127
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
128 | K | 040001000 | Inženýrská činnost (náklady případného dodavatele daných stavebních prací na kordinační a kompletační činnost, a náklady s realizací a předáním díla) | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2025574136

## D.1.SO.1.4 - ZDRAVOTNĚ TE...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {e546f36f-7b04-4a02-a247-d0d7d4875492}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace
Objekt:
01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV
Soupis:
D.1.SO - STAVEBNÍ OBJEKTY
Úroveň 4:
D.1.SO.1.4 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ |  |  | Datum: | 3. 1. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Tomáš Růžička, Ing. Luboš Kasper |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace
Objekt:
01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV
Soupis:
D.1.SO - STAVEBNÍ OBJEKTY
Úroveň 4:
D.1.SO.1.4 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
Místo: |  |  | DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ |  |  | Datum: | 3. 1. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 |  |  | Projektant: | P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Růžička, Ing. Luboš Kasper
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace
Objekt:
01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV
Soupis:
D.1.SO - STAVEBNÍ OBJEKTY
Úroveň 4:
D.1.SO.1.4 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
Místo: |  |  | DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ |  |  | Datum: | 3. 1. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 |  |  | Projektant: | P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Růžička, Ing. Luboš Kasper
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 12.6213 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 12.4992 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 9.9459 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 130001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2040047191
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena: a) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; b) pro výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. 3. Množství ztížení vykopávky v blízkosti a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha - je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem; - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen. b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 4. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí. 5. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 6. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 7. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz SO.1.4.2, 6 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 0,50 + 0,50 "křížení výtlaku + výkop u bet. DN 800" |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 132254201 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | 13.685 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2054254420
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz SO.1.4.2, 3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2,7*(1,75+1,72)/2*1,00 "dešťová kanalizace" |  | 4.685 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,0*(1,05+0,95)/2*0,90 "splašková kanalizace" |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.685 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 9.369 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.00787 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2014746209
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz SO.1.4.2, 6 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2*(1,75+1,72)/2*2,70 "dešťová kanalizace" |  | 9.369 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.369 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 9.369 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 443348870
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz položka č. 3 | [15 empty] | P | 2
5 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 6.526 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 630838897
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 4,969+1,17+3,14*0,25*0,25*(1,02+0,95) "vytlačená zemina: obsyp + lože + 2 x šachta DN 500" |  | 6.526 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.526 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 | m3 | 32.63 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 685322213
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 6,526*(15-10)"CELKEM 15 KM" |  | 32.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 6.526 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1866942470
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. | [15 empty] | PSC | 2
8 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 6.526 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 604763238
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz položka č. 6 | [15 empty] | P | 2
9 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 11.747 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 223333868
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 6,526*1,8 "1m3 = 1,8 t |  | 11.747 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 6.526 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1382722243
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz položka č. 6 | [15 empty] | P | 2
11 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 4.969 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -612765533
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz SO.1.4.2, 3, 6 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2,7*0,47 "dešťová" |  | 1.269 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,0*0,37 "splašková" |  | 3.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.969 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 9.938 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 9.938 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1500128727
| VV |  | 4,969*2,0 "přepočet na t" |  | 9.938 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.938 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.2122 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 | 1.17 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 2.2122 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1347669300
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz SO.1.4.2, 3, 6 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2,7*1,0*0,10 "dešťová" |  | 0.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,0*0,9*0,10 "splašková" |  | 0.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.17 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.34116 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 871313121 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160 | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00015 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 622469406
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz SO.1.4.2, 3, 6 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 10+3+2 "splašková + dešťová vodorovně + svisle" |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 28611131 | trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4 | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00259 | 0.03885 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2120428355
16 | K | 877310440 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 150 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1670062361
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek. | [15 empty] | PSC | 2
17 | M | 28612250 | vložka šachtová kanalizační DN 160 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 683075747
18 | K | 892312121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150 | úsek | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 845185816
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky, b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) utěsnění kanalizačních přípojek. b) zkoušky vstupních a revizních šachet. | [15 empty] | PSC | 2
19 | K | 892351111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -56212947
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, | [15 empty] | PSC | 2
20 | K | 894812379 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s plastovým konusem | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.24846 | 0.24846 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2000730111
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 07. | [15 empty] | PSC | 2
21 | K | 899311112 | Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00702 | 0.00702 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1315122347
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů s rámem; poklopy s rámem se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
22 | M | 55241011 | poklop třída B125, kruhový rám, vstup 600mm bez ventilace | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.046 | 0.046 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 504359801
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 12.621 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -279509837
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje soubory cen 162 ..-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. | [15 empty] | PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.1221 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0101 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 713463112 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) staženými pozinkovaným drátem potrubí jednovrstvá D přes 100 mm | m | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -253488485
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1+4+6+1 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 63143060 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600/100°C 109/25mm | m | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00073 | 0.00949 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 306678729
| VV |  | 1+4+6+1 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 63154010 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 60/20mm | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.00047 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 146858021
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.03094 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 721174006 | Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 125 | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00155 | 0.00155 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2026717208
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz SO.1.4.4, 6 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 "do šachty" |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 721174025 | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00201 | 0.00804 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -703440635
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz SO.1.4.4, 6 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4 "stoupačka č. 1" |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 721174043 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.00048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1504817645
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz SO.1.4.4, 6 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 "UM" |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 721174045 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00224 | 0.00224 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1420255030
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz SO.1.4.4, 6 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 "K" |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 721174055 | Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 110 | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00193 | 0.01158 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 960290351
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz SO.1.4.4, 6 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 3+3 "zavěšeno + svislé" |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 721174056 | Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 125 | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00139 | 0.00139 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1699645728
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz SO.1.4.4, 6 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 721194105 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1091486610
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz SO.1.4.4, 6 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 "UM" |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 721194109 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 993383612
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz SO.1.4.4, 6 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 "K" |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 721239114 | Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00115 | 0.00115 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 482513673
36 | M | 56231111 | vtok střešní svislý s manžetou pro PVC-P hydroizolaci plochých střech DN 75 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00151 | 0.00151 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -413627493
37 | K | 721242115 | Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.0015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1801538936
38 | K | 721273153 | Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.00029 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -143455320
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz SO.1.4.4, 6 | [15 empty] | P | 2
39 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1907777171
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz SO.1.4.4, 6 | [15 empty] | P | 2
40 | M | 28615651 | čistící kus kanalizační PP DN 110 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00121 | 0.00121 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 319353045
41 | K | 72141R1 | Zavěšení a upevnění kanalizačního potrubí | soubor | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1978022198
| VV |  | 3 "zavěšené dešťové potrubí" |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 "zavěšené splašk. potrubí nad nádrží" |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1073229242
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.022179 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 722174023 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0012616 | 0.012616 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 622210209
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz SO.1.4.4, 5, 6 | [15 empty] | P | 2
44 | K | 722174024 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4 | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0015258 | 0.0045774 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1784419755
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz SO.1.4.4, 5, 6 | [15 empty] | P | 2
45 | K | 722220111 | Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2" | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012605 | 0.00037815 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -745523803
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz SO.1.4.4, 5, 6 | [15 empty] | P | 2
46 | K | 722224152 | Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 1/2" - 3/4" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -214385888
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek. | [15 empty] | PSC | 2
47 | K | 722229101 | Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 1/2" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1035618509
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek. | [15 empty] | PSC | 2
48 | M | 6000017060 | Nezámrzný ventil ORAS 1/2x450 431716 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00145 | 0.00145 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2118793432
49 | K | 722239103 | Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1993044541
50 | M | AVK.21110321 | Isiflo přechodka s vnějším závitem, typ 110, rozměr 32x1” | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -831076738
51 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001898 | 0.0024673 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -804428463
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz SO.1.4.4, 5, 6 | [15 empty] | P | 2
52 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00013 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1010200721
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz SO.1.4.4, 5, 6 | [15 empty] | P | 2
53 | K | 998722101 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.018 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -937603423
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
54 | K | 998722201 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 287356789
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.049026 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 725112022 | Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.016969 | 0.016969 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 422124216
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz SO.1.4.4, 5, 6 | [15 empty] | P | 2
56 | K | 725119125 | Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0024688 | 0.0024688 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1039197195
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz SO.1.4.4, 5, 6 | [15 empty] | P | 2
57 | K | 725211603 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.016469 | 0.016469 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1059682380
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1601 až -9102 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu. 2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, slopu, skříňky, ..) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem. 3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766 69-3411 až 766 69-3422. 4. V cenách –4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz SO.1.4.4, 5, 6 | [15 empty] | P | 2
58 | K | 725539201 | Elektrické ohřívače zásobníkové montáž tlakových ohřívačů závěsných (svislých nebo vodorovných) do 15 l | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00066 | 0.00066 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 152109343
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1101 až -2220 a -9201 až -9206 je započteno upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce. Osazení nosné konstrukce se oceňuje cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. | [15 empty] | PSC | 2
59 | M | 54132224 | ohřívač vody elektrický beztlakový pod umyvadlo 10L 2kW | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1595049797
60 | K | 725813111 | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002401 | 0.0002401 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -651949404
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz SO.1.4.4, 5, 6 | [15 empty] | P | 2
61 | K | 725822612 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0018401 | 0.0018401 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1054058974
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách –2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz SO.1.4.4, 5, 6 | [15 empty] | P | 2
62 | K | 725861102 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002375 | 0.0002375 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1089506858
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-.. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz SO.1.4.4, 5, 6 | [15 empty] | P | 2
63 | K | 725869101 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014157 | 0.00014157 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -623350010
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-.. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz SO.1.4.4, 5, 6 | [15 empty] | P | 2
64 | K | 998725201 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1776586864
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00985 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | 726111031 | Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0092 | 0.0092 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1037166959
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1031, -1032 jsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek. 2. V cenách -1202 až -1204 nejsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích předmětů. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz SO.1.4.4, 5, 6 | [15 empty] | P | 2
66 | K | 726191001 | Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 482053175
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz SO.1.4.4, 5, 6 | [15 empty] | P | 2
67 | K | 726191002 | Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1115989400
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz SO.1.4.4, 5, 6 | [15 empty] | P | 2
68 | K | 998726111 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.01 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1832157626
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
69 | K | 998726211 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -893071822
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
70 | K | HZS1292 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník | hod | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1222977443
| VV |  | "BOURACÍ A POMOCNÉ PRÁCE" 5+5 |  | 10 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | HZS2212 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný | hod | 8.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 368841455
| VV |  | "NAPOJENÍ KANALIZACE DO STOKY DN 800 1 PRACOVNÍK 1 DEN | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5 |  | 8.5 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## D.1.SO.1.5. - ELEKTROINST...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {11882804-28a7-4726-a832-5ad9b40c63c2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace
Objekt:
01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV
Soupis:
D.1.SO - STAVEBNÍ OBJEKTY
Úroveň 4:
D.1.SO.1.5. - ELEKTROINSTALACE
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ |  |  | Datum: | 3. 1. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Tomáš Růžička, Ing. Luboš Kasper |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace
Objekt:
01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV
Soupis:
D.1.SO - STAVEBNÍ OBJEKTY
Úroveň 4:
D.1.SO.1.5. - ELEKTROINSTALACE
Místo: |  |  | DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ |  |  | Datum: | 3. 1. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 |  |  | Projektant: | P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Růžička, Ing. Luboš Kasper
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 21M-1 - ROZVADĚČ RO | [5 empty] | 0
| 46M - ZEMNÍ PRÁCE - ZEMNÍ PRÁCE PŘI ELEKTROMONTÁŽÍCH | [5 empty] | 0
| M47 - REVIZE A DALŠÍ NEZAŘAZENÉ PRÁCE | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace
Objekt:
01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV
Soupis:
D.1.SO - STAVEBNÍ OBJEKTY
Úroveň 4:
D.1.SO.1.5. - ELEKTROINSTALACE
Místo: |  |  | DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ |  |  | Datum: | 3. 1. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 |  |  | Projektant: | P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Růžička, Ing. Luboš Kasper
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol100 | E - venkovní LED reflektor 50W, IP54 |  | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -607772448
2 | K | Pol102 | přímotopný konvektor 500W, IP24 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1047333700
3 | K | Pol103 | přímotopný konvektor 1000W, IP24 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1964051093
4 | K | Pol104 | fólie z polyetylenu šíře 220mm |  | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170371300
5 | K | Pol105 | chránička kabelová PE40 |  | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1423145493
6 | K | Pol106 | Podružný materiál |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290633682
7 | K | Pol107 | Prořez (m, kg) |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1447309663
8 | K | Pol53 | trubka tuhá instal. z PVC D=25mm |  | 70 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2030945863
9 | K | Pol54 | krabice pod omítku - KU 68-1901 |  | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1478795910
10 | K | Pol55 | krabice pod omítku - KU 68-1903 |  | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -485455222
11 | K | Pol56 | plastová krabice se svorkovnicí, IP54 (5x2,5) |  | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 429551457
12 | K | Pol57 | ekvipotencionální přípojnice EPS2 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -379654722
13 | K | Pol58 | kabelový žlab drátěný (54/50), včetně příslušenství a nosníků |  | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 482706872
14 | K | Pol59 | kabelový žlab drátěný (54/100), včetně příslušenství a nosníků |  | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1614711026
15 | K | Pol60 | spínač ř.1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -467170530
16 | K | Pol61 | spínač ř.6 |  | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 494545743
17 | K | Pol62 | spínač PH ř.1 do vlhka |  | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1192462519
18 | K | Pol63 | spínač PH ř.6 do vlhka |  | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -72176677
19 | K | Pol64 | zásuvka 230V/16A |  | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1440948739
20 | K | Pol65 | dvojzásuvka 230V/16A, pootočená |  | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1468274594
21 | K | Pol66 | zásuvka 230V/16A do vlhka |  | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 773891099
22 | K | Pol67 | zásuvka 400V/16A, 3P+N+PE, do vlhka |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1130398569
23 | K | Pol68 | FeZn 30x4 |  | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1790992875
24 | K | Pol69 | FeZn R=10mm |  | 37 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -576921177
25 | K | Pol70 | drát AlMgSi Rd=8 |  | 45 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158904399
26 | K | Pol71 | jímací tyč JT 1m, včetně držáku |  | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1017425801
27 | K | Pol72 | podpěra vedení PV01 - Nerez |  | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2068805052
28 | K | Pol73 | podpěra vedení na hřeben střechy - Nerez |  | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1168192971
29 | K | Pol74 | podpěra vedení na sklon střechy - Nerez |  | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1738379377
30 | K | Pol75 | svorka SS - Nerez |  | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1496776281
31 | K | Pol76 | svorka SK - Nerez |  | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 341514576
32 | K | Pol77 | svorka SP k připojení kovových částí - Nerez |  | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1634020254
33 | K | Pol78 | svorka SO k připojení okapových žlabů - Nerez |  | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -299144565
34 | K | Pol79 | svorka zkušební SZ - Nerez |  | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1855430277
35 | K | Pol80 | svorka k jímací tyči SJ - Nerez |  | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272207449
36 | K | Pol81 | svorka SR 02 - FeZn |  | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1270189910
37 | K | Pol82 | svorka SR 03 s páskem - FeZn |  | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1222170800
38 | K | Pol83 | ochranná trubka OT 1,6m - Nerez |  | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466189476
39 | K | Pol84 | držák OT do zdiva |  | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1071553209
40 | K | Pol85 | svorka na potrubí "Bernard" + pásek |  | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 585999626
41 | K | Pol86 | označovací štítek |  | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1096834907
42 | K | Pol87 | Materiál pro pospojování |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1251888793
43 | K | Pol88 | CMSM-G 3x1,5mm2 |  | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -989192292
44 | K | Pol89 | CMSM-G 3x2,5mm2 |  | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1750744126
45 | K | Pol90 | CYKY-J 3x1.5mm2 |  | 96 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1917960896
46 | K | Pol91 | CYKY-O 3x1.5mm2 |  | 65 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1827432986
47 | K | Pol92 | CYKY-J 3x2.5mm2 |  | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 983746961
48 | K | Pol93 | CYKY-J 4x10mm2 |  | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -170711160
49 | K | Pol94 | CYKY-J 5x2.5mm2 |  | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1357887065
50 | K | Pol95 | A - svítidlo zářivkové 2x28W s krytem, IP20, EP, vč.zdrojů |  | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 351977588
51 | K | Pol96 | B1 - svítidlo zářivkové 1x28W s krytem, IP66, EP, vč.zdroje |  | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1294883830
52 | K | Pol97 | B2 - svítidlo zářivkové 2x28W s krytem, IP66, EP, vč.zdrojů |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1415639698
53 | K | Pol98 | C - svítidlo zářivkové 2x26W kruhové přisazené, IP20, EP, vč.zdrojů |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2060387873
54 | K | Pol99 | D - svítidlo zářivkové 26W nástěnné venkovní, IP44, EP, vč.zdroje |  | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186653122
55 | K | Pol1 | trubka tuhá el.inst.z PVC D=25mm (PU) |  | 70 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1900174788
56 | K | Pol10 | spín.nást.prost.vlhké - řazení 1 |  | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -335833570
57 | K | Pol11 | střídavý přepínač - řazení 6 nást.prost.obyč. |  | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1592607200
58 | K | Pol12 | střídavý přepínač - řazení 6 nást.prost.vlhké |  | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1114610820
59 | K | Pol13 | zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z |  | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1727368472
60 | K | Pol14 | zás.v krabici pr.vlhké 10/16A 250V 2P+Z |  | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 795866928
61 | K | Pol15 | zás.nástěnná vč.zap.16A 380V 3P+N+Z |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1956983654
62 | K | Pol16 | montáž rozvaděče RO |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1509440180
63 | K | Pol17 | LED reflektorové svítidlo |  | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 726956002
64 | K | Pol18 | svít.zářiv. přisazené 2 zdroje, kruhové |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 755311807
65 | K | Pol19 | svít.zářiv. stropní přisaz. 2 zdroje |  | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1653455277
66 | K | Pol2 | krab.přístrojová (1901, 1902, KP 68) bez zapojení |  | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1286394547
67 | K | Pol20 | svít.zářiv. venkovní s 1 zdrojem |  | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402395891
68 | K | Pol21 | svít.zářiv.prům.stropní přisaz. 1 zdroj+kryt |  | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1134355441
69 | K | Pol22 | svít.zářiv.prům.stropní přisaz. 2 zdroje+kryt |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1597128355
70 | K | Pol23 | ochrana proti korozi |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -970217825
71 | K | Pol24 | uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 - základový zemnič |  | 52 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1325619813
72 | K | Pol25 | uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 |  | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 983833318
73 | K | Pol26 | uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj. |  | 37 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 401620578
74 | K | Pol27 | svodové vodiče FeZn do R=8mm;Al o8mm;Cu R=7mm |  | 45 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -806827017
75 | K | Pol28 | jímací tyč do 3m délky vč.upevnění |  | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1687743169
76 | K | Pol29 | svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03) |  | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 723600329
77 | K | Pol3 | krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap. |  | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1391344766
78 | K | Pol30 | svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) |  | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1092017708
79 | K | Pol31 | svorky hromosvodové na okapové žlaby (SO) |  | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -65533448
80 | K | Pol32 | svorka na potrubí "Bernard" vč.pásku (bez vodič.) |  | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354511578
81 | K | Pol33 | ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva |  | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2094934779
82 | K | Pol34 | označení svodu štítky smalt.;umělá hmota |  | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1552461943
83 | K | Pol35 | pospojování - Hlavní i doplňující - komplet |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -372176147
84 | K | Pol36 | montáž ekvipotencionální přípojnice |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 482235201
85 | K | Pol37 | CMSM-G 3x1,5mm2 (VU) |  | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1968001905
86 | K | Pol38 | CMSM-G 3x2,5mm2 (VU) |  | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1215798141
87 | K | Pol39 | CYKY 4x10 mm2 (VU) |  | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 105571108
88 | K | Pol4 | rozvodka krabicova IP54 |  | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1828932406
89 | K | Pol40 | CYKY 3x1.5 mm2 (PU) |  | 161 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -788255620
90 | K | Pol41 | CYKY 3x2.5 mm2 (PU) |  | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1095860329
91 | K | Pol42 | CYKY 5x2.5 mm2 (PU) |  | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1106403853
92 | K | Pol43 | přípl. za zatahování kab. do chráničky do 0,75kg/m |  | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -856623719
93 | K | Pol44 | montáž - zapojení přímotopného konvektoru |  | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 863842320
94 | K | Pol45 | montáž - zapojení akumulačního ohřívače - dodávka ZTI |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 846658795
95 | K | Pol46 | protipožární prostupy a těsnění dle platné požární zprávy - komplet |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1740589613
96 | K | Pol5 | kab.žlab drátěný 54x50mm, komplet |  | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -872739486
97 | K | Pol6 | kab.žlab drátěný 54x100mm, komplet |  | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1930119679
98 | K | Pol7 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 |  | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -186852930
99 | K | Pol8 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 10mm2 |  | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2078053057
100 | K | Pol9 | spín.nást.prost.obyč. - řazení 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2056752562
| D | 21M-1 | ROZVADĚČ RO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
101 | K | Pol1000 | Instalační stykač modulový 20A, 2Z, 230VAC |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -788829614
102 | K | Pol1002 | Vypínač 40A, 3.pól., červený, 40A, panel |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -38569235
| P |  | Poznámka k položce: Na bok rozvaděče | [15 empty] | P | 2
103 | K | Pol2003 | Svodič přepětí typ 1+2, TNC 275/25 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2022487242
104 | K | Pol3004 | Jistič B2/1,barevná páčka |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1091525505
105 | K | Pol40058 | Jistič B10/1,barevná páčka |  | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -970802406
106 | K | Pol500006 | Jistič B16/1,barevná páčka |  | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1609254495
107 | K | Pol6007 | Jistič B16/3,barevná páčka |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1788938390
108 | K | Pol7008 | Jistič C25/3 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1499895950
109 | K | Pol8009 | Proudový chránič 40-4-003/A |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 161113072
110 | K | Pol90010 | Kontakt signální pro proudový chránič |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288971994
111 | K | Pol110011 | Plastový rozvaděč 54LE, plné dveře |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1908856910
112 | K | Pol120012 | Svorkovnice, vývodky, podružný materiál |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 994715211
113 | K | Pol130013 | Kompletace |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -204481714
114 | K | Pol140014 | Dokumentace, ověření, protokoly |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88686930
| P |  | Poznámka k položce: viz výkres D.1.SO.1.5.03 - Rozvaděč RO | [15 empty] | P | 2
| D | 46M - ZEMNÍ PRÁCE | ZEMNÍ PRÁCE PŘI ELEKTROMONTÁŽÍCH |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
115 | K | Pol48 | vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102979508
116 | K | Pol49 | kabel.rýha 35cm šíř. 100cm hl. zem.tř.3 |  | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -737440094
117 | K | Pol50 | fólie výstražná z PVC šířky 22cm |  | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1958926127
118 | K | Pol51 | kabel.prostup z PVC roury světl.do 10.5cm |  | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1537862379
119 | K | Pol52 | ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.100cm hl.zem.tř.3 |  | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1802674692
| D | M47 | REVIZE A DALŠÍ NEZAŘAZENÉ PRÁCE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
120 | K | Pol108 | Výchozí revize elektro |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -609073044
121 | K | Pol109 | Výchozí revize bleskosvodu |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1563647883
122 | K | Pol110 | Koordinace prací s investorem a generálním dodavatelem stavby |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1333607640
123 | K | Pol111 | Zhotovení prostupů pro kabely, zednické práce pro elektro |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346121797
124 | K | Pol113 | Projektová dokumentace pro realizaci stavby |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290113104
125 | K | Pol114 | Dokumentace skutečného provedení stavby |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 361156347
126 | K | Pol115 | Režijní náklady |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1103273413
127 | K | Pol116 | Náklady na dopravu |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1585200611

## D.2.1. - TECHNOLOGICKÁ ČÁ...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {0af1cd80-380d-44f7-ada3-8b0e0e7eb08b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace
Objekt:
01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV
Soupis:
D.2 - TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
Úroveň 3:
D.2.1. - TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ |  |  | Datum: | 3. 1. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Tomáš Růžička, Ing. Luboš Kasper |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace
Objekt:
01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV
Soupis:
D.2 - TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
Úroveň 3:
D.2.1. - TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV
Místo: |  |  | DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ |  |  | Datum: | 3. 1. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 |  |  | Projektant: | P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Růžička, Ing. Luboš Kasper
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| D1 - 3.2.1 Čerpací jímka | [5 empty] | 0
| D10 - Dokumentace | [5 empty] | 0
| D11 - Ostatní | [5 empty] | 0
| D3 - 3.2.2 Mechanické předčištění | [5 empty] | 0
| D5 - Denitrifikační nádrž | [5 empty] | 0
| D6 - Aktivační nádrž a separace (dosazovací nádrž) | [5 empty] | 0
| D7 - Měření průtoku | [5 empty] | 0
| D8 - 3.2.4 Dmychárna | [5 empty] | 0
| D9 - 3.2.5 Kalové hospodářství | [5 empty] | 0
| R-66 - Rozvod vzduchu na nádrži AN - potrubí Ø90 včetně kolen, spojek, přechodových kusů. Mat.: ocel tř. 17 | [5 empty] | 0
| R-7 - Pochůzná lávka, včetně zábradlí, okopových plechů, držáků lávky a pororoštů (kompozit). Mat.: ocel t | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace
Objekt:
01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV
Soupis:
D.2 - TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
Úroveň 3:
D.2.1. - TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV
Místo: |  |  | DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ |  |  | Datum: | 3. 1. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 |  |  | Projektant: | P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Růžička, Ing. Luboš Kasper
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | 3.2.1 Čerpací jímka |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | R-1 | Ponorné kalové čerpadlo pro čerpání odpadních vod z ČS (Pi=1,3 kW, 400 V, I=3,6 A, H=6,6m, Q=3,5l/s, kabel 10m, 1 ks provozní + 1 ks mokrá rezerva). Mat.: litina, ocel | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -947136194
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: zabudovaná tepelná ochrana, elektromotor v tzv. záplavném provedení, nerezové oběžné kolo, vlhkostní elektrosonda pro kontrolu těsnosti mechanické úcpávky. | [15 empty] | P | 2
2 | K | R-2 | Stacionární instalační sada, patní koleno DN65, horní držák vodicích tyčí. Mat.: litina, ocel tř. 17. | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -67329549
3 | K | R-3 | Nerez řetěz - nosnost 150 kg. Mat.: ocel tř. 17. | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126133943
4 | K | R-4 | Nerezové vodící tyče (Ø 34)pro čerpadlo. Mat.: ocel tř. 1.4301 | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1950247724
5 | K | R-5 | Výtlaky odpadních vod v ČS - potrubí DN65 včetně kolen, spojek, přechodových kusů. Mat.: ocel tř. 1.4301 | m | 10.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -347683777
6 | K | R-6 | Sestupový žebřík s protiskluzovou úpravou. Mat.: ocel tř. 1.4301 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1232739160
| D | D10 | Dokumentace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | R-82 | Dokumentace skutečného provedení strojně-technologické části (včetně dílenské výrobní dokumentace - výrobní výkres), elektro části a MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1957825361
8 | K | R-83 | Předávací dokumentace - manipulační předpisy, prohlášení o shodě, tlakové zkoušky, revize elektro, zkoušky vodotěstnosti potrubí a nádrží, provozní zkoušky zařízení za účasti dodavatele zařízení, kontrolně zkušební plán - KZP, technologický postup montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 651754021
9 | K | R-84 | Komplexní zkoušky | hod | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146396782
10 | K | R-85 | Zaškolení obsluhy | hod | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -678582082
11 | K | R-86 | Provozní řád pro zkušební provoz | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1816596942
12 | K | R-87 | Vyhodnocení zkušebního provozu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -884137067
| D | D11 | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | R-88 | Integrovaný systém řízení procesu ČOV - řídící systém IPC (viz. TZ) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -549649523
| D | D3 | 3.2.2 Mechanické předčištění |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | R-14 | Provzdušňovaný perforovaný koš, víko koše, provzdušnění koše. Mat.: ocel tř. 1.4301 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1444855930
15 | K | R-15 | Nerezový zákryt pro potrubí DN65 - pro nátok odp. vod do ČOV. Mat.: ocel tř. 1.4301 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2099221693
16 | K | R-16 | Plastová nádoba na shrabky 120 l. Mat.: PP | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2073834297
17 | K | R-17 | Nátok odp. vod do ČOV - potrubí DN65 včetně kolen, spojek, odboček. Mat.: PE | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1109465619
18 | K | R-18 | Pomocné a doplňkové konstrukce - držáky, objímky, vzpěry, příruby, těsnění. Mat.: ocel tř. 1.4301, KG-PVC, PE, ocel žár. ZN | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1380893108
19 | K | R-19 | Montážní a spojovací materiál. Mat.: ocel tř. 1.4301, KG-PVC, PE, ocel žár. ZN | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -648446992
| D | D5 | Denitrifikační nádrž |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | R-20 | Ponorné míchadlo (Pi=1,25 kW, 400 V, I=3,1 A,kabel 10m, vlhkostní sonda průsaku ucpávkou, OP 68, termistory, 1 ks provozní). Mat.: litina, ocel | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162984072
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ponorné míchadlo ( PTC ve vinutí motoru, těsnění FMP80, těsnění hřídele 2 mechanické ucpávky v tandemovém uspořádání s olejovou nádobkou) - Materiál: těleso motoru - nerez 1.4581, vrtule a hřídel - nerez 1.4571 | [15 empty] | P | 2
21 | K | R-21 | Adaptér pro uchycení míchadla + 3 ks karabina pro fixaci kabelu. Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2001793140
22 | K | R-22 | Vodící tyč (spouštěcí zařízení) pro míchadlo. Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -616392443
23 | K | R-23 | Nerez řetěz - nosnost 120 kg. Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301 | m | 5.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454058871
24 | K | R-24 | Zvedací zařízení - jeřábek s ručním navijákem a nerez lankem - nosnost 120 kg. Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140414694
25 | K | R-25 | Zaroštování DN (úhleníky, rošty). Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1230250507
26 | K | R-26 | Ocelový poklop 600x600 s rámem. Mat.: ocel žár. ZN | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1793960543
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: pachotěstné a protizápachové opatření, třída únosnosti A15 | [15 empty] | P | 2
27 | K | R27 | Pomocné a doplňkové konstrukce - držáky, objímky, vzpěry, příruby, těsnění. Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301, KG-PVC, PE, ocel žár. ZN | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25819974
28 | K | R-28 | Montážní a spojovací materiál. Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301, ocel žár. ZN, PE | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -514868144
| D | D6 | Aktivační nádrž a separace (dosazovací nádrž) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | R-29 | Dosazovací nádrž včetně vystrojení (uklidň. válec, odtokové žlaby,norné stěny žlabů,nálevka na odtah nečistot z hladiny,nálevka pro odtah nečistot z uklidň. válce).Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1197631621
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dosazovací nádrž Ø3,7 m, hl. 3,5 m, válcová část 0,8 m, sklon 60° | [15 empty] | P | 2
30 | K | R-30 | Hydropneumatické čerpadlo DN150 pro recirkulaci vratného kalu z S do DN. Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301, PPR | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1868432417
31 | K | R-31 | Hydropneumatické čerpadlo DN100 pro mamutku odkalování z S do KN. Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301, PPR | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1295561077
32 | K | R-32 | Hydropneumatické čerpadlo DN100 pro stahování nečistot z hladiny S do AN.Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301, PPR | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1198519948
33 | K | R-33 | Hydropneumatické čerpadlo DN100 pro stahování nečistot z uklidňovacího válce S do KN. Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301, PPR | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -451026553
34 | K | R-34 | Nerezový zákryt pro potrubí DN200 - odtok z S z ČOV. Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1605044362
35 | K | R-35 | Odtok vyčištěné vody z S (ČOV) - potrubí DN200 včetně kolen, spojek, odboček. Mat.: KG-PVC | m | 9.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -690373357
36 | K | R-36 | Recirkulace vratného kalu z S do DN - potrubí DN150 včetně kolen, spojek. Mat.: KG-PVC | m | 6.7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -422787162
37 | K | R-37 | Odkalování z S do KN - potrubí DN100 včetně kolen, spojek. Mat.: KG-PVC | m | 8.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -945376088
38 | K | R-38 | Stahování nečistot z hladiny S do AN - potrubí DN100 včetně kolen, spojek. Mat.: KG-PVC | m | 8.7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 63072704
39 | K | R-39 | Stahování nečistot z uklidňovacího válce S do KN - potrubí DN100 včetně kolen, spojek. Mat.: KG-PVC | m | 10.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1415546958
40 | K | R-40 | Nátok z AN do S - potrubí DN250 včetně kolen, spojek, odboček. Mat.: KG-PVC | m | 7.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1991289358
41 | K | R-41 | Pochůzná lávka š.0,72 m, včetně schodů, zábradlí v. 1,1 m, sloupků, okopových plechů, držáků lávky a pororoštů. Mat.: ocel žár. ZN | m | 10.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -871491282
42 | K | R-42 | Zábradlí v. 1,1 m na zhlaví nádrže včetně sloupků a okopových plechů. Mat.: ocel žár. ZN | m | 5.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90747895
43 | K | R-43 | Ofuk hladiny včetně držáků a trysek v S. Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -168124792
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: automatický systém stahování plovoucích nečistoto z hladiny - systém WAC | [15 empty] | P | 2
44 | K | R-44 | Pomocné a doplňkové konstrukce - držáky, objímky, vzpěry, příruby, těsnění. Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301, KG-PVC, PE, ocel žár. ZN | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1671822253
45 | K | R-45 | Montážní a spojovací materiál. Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301, ocel žár. ZN, PE | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 81353614
| D | D7 | Měření průtoku |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | R-46 | Parshallův žlab P2 - včetně opláštění a napojovacího potrubí. Mat.: PP | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302988234
47 | K | R-47 | Protokol o kalibraci, úředně ověřené měřidlo | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1401980601
48 | K | R-48 | Pomocné a doplňkové konstrukce - držáky, objímky, vzpěry, příruby, těsnění. Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301, KG-PVC, PE, ocel žár. ZN | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1541893255
49 | K | R-49 | Montážní a spojovací materiál. Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301, ocel žár. ZN, PE | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -950921828
| D | D8 | 3.2.4 Dmychárna |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | R-50 | Dmychadlový agregát v protihlukovém krytu (jednootáčkový, Pi=4,0 kW, 400 V, 45 kPa, Q=2,37 m3/min, 1 ks provozní + 1 ks rezerva s automatickým záskokem), Mat.: litina, ocel | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1619093336
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: antikorozní protihlukový kryt, PUR nástřík soustrojí dmychadel, tlakové čidlo na sání a výtlaku vzduchu, teplotní čidlo na sání a výtlaku vzduchu, čidlo teploty oleje) | [15 empty] | P | 2
51 | K | R-51 | Ocelová konstrukce pro úmístění dmychadel nad sebou v dmychárně. Mat.: ocel tř. 17, povrchová úprava | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -720052991
52 | K | R-52 | Dmychadlový agregát (Pi=1,1 kW, 400 V, 35 kPa, Q=0,3 m3/min, 1 ks provozní, Mat.: litina, ocel | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2061404395
53 | K | R-53 | Protihlukový kryt pro sání a odvod vzduchu z dmychárny. Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301, povrchová úprava | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1833240745
54 | K | R-54 | Ventilátor řízený termostatem (230 V, Pi=0,07Kw, I=0,48 A, Q=950 m3/hod, IP 42). Mat.: litina, ocel | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1893326046
55 | K | R-55 | Jemnobublinný aerační systém (8 ks á 6,3 m) pevně kotvený pro aktivační nádrž AN. Mat.: PP, elastický polymer EPDM + silicone,nosný systém - ocel tř. 17 - 1.4301 | m | 50.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1053193534
56 | K | R-56 | Svody Ø25 k mamutce stah. nečistot z hladiny, mamutce odkal., mamutce stah. nečistot z uklidň. válce.Včetně kolen, spojek, odboček, držáků a objímek. Mat.: PE - UV stabilní | m | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -964293167
57 | K | R-57 | Svody Ø32 k aeračním elemen. v AN, k mamutce recirkulace kalu AN a ofuku hladiny.Včetně kolen, spojek, odboček, držáků a objímek. Mat.: PE - UV stabilní | m | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 151628231
58 | K | R-58 | Uzavírací armatura (kohout) - DN25 v AN. Mat.: ocel tř. 17, PTFE, PN 16 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1106017326
59 | K | R-59 | Uzavírací armatura (kohout) - DN32 v AN. Mat.: ocel tř. 17, PTFE, PN 16 | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 860316035
60 | K | R-60 | Rozvaděč vzduchu v AN. Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 935872461
61 | K | R-61 | Jemnobublinný aerační systém (3 ks á 4,8 m) pevně kotvený pro kalovou nádrž KN. Mat.: PP, elastický polymer EPDM + silicone,nosný systém - ocel tř. 17 - 1.4301 | m | 14.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1545138816
62 | K | R-62 | Svody Ø25 k aeračním elementům v KN včetně kolen, spojek, odboček, odboček, držáků a objímek. Mat.: PE - UV stabilní | m | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2048933781
63 | K | R-63 | Uzavírací armatura (kohout) - DN25 v KN. Mat.: ocel tř. 17, PTFE, PN 16 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -658332065
64 | K | R-64 | Rozvaděč vzduchu v KN. Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4808973
65 | K | R-65 | Rozvod vzduchu v dmychárně - potrubí Ø90 včetně kolen, spojek, přechodových kusů. Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301 | m | 3.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1733624645
| D | D9 | 3.2.5 Kalové hospodářství |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | R-71 | Ponorné kalové čerpadlo pro čerpání kalové vody z KN do kanálu (Pi=0,40 kW, 400 V, I=1,3 A, H=4, Q=2,5 l/s, plovák, kabel 10m, volný průchod 35, vířivé kolo, IP 68). Mat.: Aisi 304 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1097099699
67 | K | R-72 | Adaptér pro uchycení čerpadla. Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1098017300
68 | K | R-73 | Vodící tyč (spouštěcí zařízení) pro čerpadla. Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -356299488
69 | K | R-74 | Nerez řetěz - nosnost 50 kg. Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301 | m | 5.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1240255692
70 | K | R-75 | Koncovka pro fekální vůz - páková. Mat.: ocel žár. ZN | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 253470546
71 | K | R-76 | Odtah kalu z KN - DN100 včetně kolen, spojek. Mat.: ocel žár. ZN | m | 5.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1093494764
72 | K | R-77 | Výtlak kalové vody z KN do kanálu - HDPE DN50 včetně kolen, spojek, přechodových kusů. Mat.: PE, PP | m | 5.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 562140145
73 | K | R-78 | Sestupový žebřík s protiskluzovou úpravou. Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1025173216
74 | K | R-79 | Ocelový poklop 600x600 s rámem. Mat.: ocel žár. ZN | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 97478599
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: pachotěstné a protizápachové opatření, třída únosnosti A15 | [15 empty] | P | 2
75 | K | R-80 | Pomocné a doplňkové konstrukce - držáky, objímky, vzpěry, příruby, těsnění. Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301, KG-PVC, PE, ocel žár. ZN | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 351363650
76 | K | R-81 | Montážní a spojovací materiál. Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301, ocel žár. ZN, PE | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 938258655
| D | R-66 | Rozvod vzduchu na nádrži AN - potrubí Ø90 včetně kolen, spojek, přechodových kusů. Mat.: ocel tř. 17 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | R-67 | Rozvod vzduchu na nádrži AN - potrubí Ø70 včetně kolen, spojek, přechodových kusů. Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301 | m | 5.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -388192280
78 | K | R-68 | Uzavírací armatura pro potrubí Ø90 pro rozvod vzduchu v dmychárně. Mat.:cel tř. 17, PTFE, PN 16 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -125882875
79 | K | R-69 | Pomocné a doplňkové konstrukce - držáky, objímky, vzpěry, příruby, těsnění. Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301, KG-PVC, PE, ocel žár. ZN | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -575052437
80 | K | R-70 | Montážní a spojovací materiál. Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301, ocel žár. ZN, PE | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 557849969
| D | R-7 | Pochůzná lávka, včetně zábradlí, okopových plechů, držáků lávky a pororoštů (kompozit). Mat.: ocel t |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
81 | K | R-10 | Držák výtlaků a spojného registru včetně objímek. Mat.: ocel tř. 1.4301 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1016191284
82 | K | R-11 | Nátokový česlicový koš včetně nerezových vodicích tyčí. Mat.: ocel tř. 1.4301 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2054515324
83 | K | R-12 | Pomocné a doplňkové konstrukce - držáky, objímky, vzpěry, příruby, těsnění. Mat.: ocel tř. 1.4301, KG-PVC, PE, ocel žár. ZN | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -131040195
84 | K | R-13 | Montážní a spojovací materiál. Mat.: ocel tř. 1.4301, KG-PVC, PE, ocel žár. ZN | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1391056189
85 | K | R-8 | Zvedací zařízení - jeřábek s ručním navijákem a nerez lankem - nosnost 200 kg. Mat.: ocel žár. ZN | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -571490243
86 | K | R-9 | Patka pro zvedací zařízení. Mat.: ocel žár. ZN | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1930189332
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
87 | K | HZS4231 | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik | hod | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1875326153
| VV |  | "ZAŠKOLENÍ OBSLUHY"8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | HZS4232 | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný | hod | 92 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1629563402
| VV |  | "KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY" 72 |  | 72 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VYPRACOVÁNÍ PROVOZNÍHO ŘÁDU" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VYHODNOCENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 92 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
89 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | KČ | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -757776302
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
90 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | KČ | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1896686866

## D.2.2. - ELEKTROTECHNICKÁ...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {59a7e156-892c-4427-a36b-3488ce5d05e3}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace
Objekt:
01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV
Soupis:
D.2 - TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
Úroveň 3:
D.2.2. - ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST ČOV
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ |  |  | Datum: | 3. 1. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Tomáš Růžička, Ing. Luboš Kasper |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace
Objekt:
01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV
Soupis:
D.2 - TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
Úroveň 3:
D.2.2. - ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST ČOV
Místo: |  |  | DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ |  |  | Datum: | 3. 1. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 |  |  | Projektant: | P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Růžička, Ing. Luboš Kasper
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
| D1 - KAPITOLA | [5 empty] | 0
| TOS č.1 - Rozvaděč RM | [5 empty] | 0
| TOS Č2 - PŘECHODOVÁ A OVLÁDACÍ SKŘÍŇ MXS1+2 | [5 empty] | 0
| TOSČ.3 - OVLÁDACÍ SKŘÍŇ MS3,6,7, A9 | [5 empty] | 0
| TOSČ.4 - OVLÁDACÍ SKŘÍŇ MS4+5 | [5 empty] | 0
| REVIZE - REVIZE A DALŠÍ NEZAŘAZENÉ PRÁCE | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace
Objekt:
01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV
Soupis:
D.2 - TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
Úroveň 3:
D.2.2. - ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST ČOV
Místo: |  |  | DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ |  |  | Datum: | 3. 1. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 |  |  | Projektant: | P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Růžička, Ing. Luboš Kasper
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 2081 | CMSM-G 3x1,5mm2 | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1478704780
2 | K | 210010022 | trubka tuhá el.inst.z PVC D=25mm (PU) | m | 110 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2006224229
3 | K | 210010351 | rozvodka krabicova IP54 | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1373722119
4 | K | 210020301 | kab.žlab drátěný 54x50mm, komplet | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1891522815
5 | K | 210020302 | kab.žlab drátěný 54x100mm, komplet | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 437883763
6 | K | 210020310 | kab.žlab drátěný 54x200mm, komplet | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 955722266
7 | K | 210020312 | kab.žlab drátěný 54x300mm, komplet | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 995789396
8 | K | 210020651 | nosné konstr. pro zařízení o váze do 5 kg | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1698852895
9 | K | 210100001 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 | ks | 184 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -344993180
10 | K | 210100013 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 4mm2 | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1413935187
11 | K | 210111062 | zás.nástěnná vč.zap.16A 380V 3P+N+Z | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1797388672
12 | K | 210190121 | montáž rozvaděče RM | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1732085801
13 | K | 210192121 | montáž ovládací skříně MS | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -352018415
14 | K | 210802109 | CMSM-G 3x1,5mm2 (VU) | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1706993409
15 | K | 210810032 | Kabel v dodávce motoru, ponorného spínače (VU) | m | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2145286077
16 | K | 210810045 | CYKY 3x1.5 mm2 (PU) | m | 71 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1990630666
17 | K | 210810055 | CYKY 4x1.5 mm2 (PU) | m | 53 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 936424327
18 | K | 210810056 | CYKY 5x2.5 mm2 (PU) | m | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -622598284
19 | K | 210810057 | CYKY 5x4 mm2 (PU) | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1717456323
20 | K | 210810058 | CYKY 7x1.5 mm2 (PU) | m | 59 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1229509889
21 | K | 210810061 | CYKY 12x1.5 mm2 (PU) | m | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1690547272
22 | K | 210860222 | JYTY 4x1mm s Al laminovanou folií (PU) | m | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -537205814
23 | K | 210950201 | přípl. za zatahování kab. do chráničky do 0,75kg/m | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1578599754
24 | K | 210999001 | montáž - zapojení motoru, vč.měření proudu a nastavení v rozvaděči | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2103392220
25 | K | 210999002 | montáž - zapojení solenoidu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -871427115
26 | K | 210999003 | montáž - zapojení termostatu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 809309914
27 | K | 210999004 | montáž - zapojení ventilátoru | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2024771941
28 | K | 210999010 | montáž - zapojení ponorného spínače | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1257560547
29 | K | 210999020 | montáž - zapojení ultrazvukové sondy | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1395045198
30 | K | 210999021 | kalibrace úředního měřidla včetně protokolu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2070600729
31 | K | 210999030 | montáž - zapojení optické kyslíkové sondy | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1907310953
32 | K | 210999040 | montáž - zapojení telemetrické stanice | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1613550998
33 | K | 210999041 | montáž - programování telemetrické stanice | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 331843412
34 | K | 210999050 | montáž - zapojení a zprovoznění MaR a přenosu dat | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1539722471
35 | K | 210999060 | montáž - zakomponování nového klienta do dispečinku provozovatele (cca 20 hodin) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1850958333
36 | K | 210999100 | protipožární prostupy a těsnění dle platné požární zprávy - komplet | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1685202915
37 | K | 218 | trubka tuhá instal. z PVC D=25mm | m | 110 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 657730957
38 | K | 2784 | JYTY 4x1mm2 | m | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1107242378
39 | K | 2914 | CYKY-J 3x1.5mm2 | m | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -356497701
40 | K | 2914.1 | CYKY-O 3x1.5mm2 | m | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24408649
41 | K | 2940 | CYKY-J 4x1.5mm2 | m | 53 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -325796624
42 | K | 2961 | CYKY-J 5x2.5mm2 | m | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -507929282
43 | K | 2962 | CYKY-J 5x4m2 | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2037286965
44 | K | 2970 | CYKY-J 7x1.5mm2 | m | 37 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1548436772
45 | K | 2970.1 | CYKY-O 7x1.5mm2 | m | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92879109
46 | K | 2980 | CYKY-O 12x1.5mm2 | m | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1587891813
47 | K | 351 | plastová krabice se svorkovnicí, IP54 (5x2,5) | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1246520944
48 | K | 352 | plastová krabice se svorkovnicí, IP54 (7x2,5) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2079350248
49 | K | 35705 | Nosná konstrukce ovládací skříně na zábradlí | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1343823605
50 | K | 390 | kabelový žlab drátěný (54/50), včetně příslušenství a nosníků | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2063779995
51 | K | 391 | kabelový žlab drátěný (54/100), včetně příslušenství a nosníků | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -519324006
52 | K | 392 | kabelový žlab drátěný (54/200), včetně příslušenství a nosníků | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40800011
53 | K | 393 | kabelový žlab drátěný (54/300), včetně příslušenství a nosníků | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1548133260
54 | K | 780 | zásuvka 400V/16A, 3P+N+PE, do vlhka | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 508913742
55 | K | 90003 | regulátor teploty 5-40 st.C, IP54 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1260637511
56 | K | 90010 | ponorný spínač 230V | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1990874342
57 | K | 90020 | ultrazvuková sonda - 0,1-1,2m, DLC (0-20mA), IP67 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1230692204
58 | K | 90021 | držák ultrazvukové sondy do parshallova žlabu P2 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1978958216
59 | K | 90030 | optická kyslíková sonda | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 251087806
60 | K | 90031 | držák kyslíkové sondy | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -696878134
61 | K | 90040 | telemetrická stanice (Minimální požadavky : 6-DAV, 8-PV, 2 relé, sběrnice RS485, akumulátor 12V/7Ah) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 631721379
62 | K | 90041 | napájecí zdroj 12VDC/DIN - montáž do rozvaděče RM | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1428063171
63 | K | 90042 | jednotka vstupů a výstupů DV2 - montáž do rozvaděče RM | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -385582671
64 | K | 90044 | software pro MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2052817398
65 | K | 91005 | fólie z polyetylenu šíře 220mm | m | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1336654621
66 | K | 91027 | chránička kabelová PE40 | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 520810555
67 | K | Pol1 | Podružný materiál | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 428396490
68 | K | Pol2 | Prořez (m, kg) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -37913299
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | 460010024 | vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru | km | 0.01 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -468166360
70 | K | 460150183 | kabel.rýha 35cm šíř. 100cm hl. zem.tř.3 | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1191762049
71 | K | 460490012 | fólie výstražná z PVC šířky 22cm | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360123919
72 | K | 460510054 | kabel.prostup z PVC roury světl.do 10.5cm | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1779101139
73 | K | 460560183 | ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.100cm hl.zem.tř.3 | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1672553544
| D | D1 | KAPITOLA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | TOS č.1 | Rozvaděč RM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74 | K | Pol10 | Motorový spínač s ochranou 1,0-1,6A 3P | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 697355488
| P |  | Poznámka k položce: Nastavit dle štítku motoru | [15 empty] | P | 2
75 | K | Pol11 | Motorový spínač s ochranou 1,6-2,5A 3-pólový | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -366282584
| P |  | Poznámka k položce: Nastavit dle štítku motoru | [15 empty] | P | 2
76 | K | Pol12 | Motorový spínač s ochranou 2,5-4,0A 3-pólový | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -611977294
| P |  | Poznámka k položce: Nastavit dle štítku motoru | [15 empty] | P | 2
77 | K | Pol13 | Motorový spínač s ochranou 6,3-10A 3-pólový | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1616707441
| P |  | Poznámka k položce: Nastavit dle štítku motoru | [15 empty] | P | 2
78 | K | Pol14 | Signální pomocný kontakt 2P | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1201912458
79 | K | Pol15 | Asymetrický cyklovač 12-240VAC/DC, 1P, 8A | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 723614404
80 | K | Pol16 | Časové relé multifunkční,12-240VAC/DC,2P | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464975490
81 | K | Pol17 | Proudové relé 0,5-5A/ 250V AC, 1-fázové | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1581483514
82 | K | Pol18 | Fázové relé,5A/250V, 3 funkce, 1 P | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1104773364
83 | K | Pol19 | Relé 4P/6A,24VAC | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1851781479
84 | K | Pol20 | Relé 4P/6A,230VAC | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1081232745
85 | K | Pol21 | Patice pro relé 4P/6A, DIN | ks | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -374242824
86 | K | Pol22 | Vypínač 1-pólový, 20A, DIN lišta | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108026196
87 | K | Pol23 | Přepínač 1-pólový (1-0-2), 20A, DIN lišta | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1332194948
88 | K | Pol24 | Přepínač 2 pol.(1-0-2), 20A, DIN lišta | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 383786969
89 | K | Pol25 | Přepínač 1 pol.(1-2), 20A, DIN lišta | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -826802397
90 | K | Pol26 | Signálka LED,110-240VACDC | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -428579923
91 | K | Pol27 | Signálka LED, 12-24VACDC | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1431255053
92 | K | Pol28 | Signálka LED2x,12-24VACDC | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 407745636
93 | K | Pol29 | Bzučák,DIN 230V | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1165966379
94 | K | Pol3 | Patice pro svodič přepětí typ 3 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1779136759
95 | K | Pol30 | Transfornátor 230V/24V-55VA | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 97422897
96 | K | Pol31 | Termistorové relé 230V/16A/1P | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 545661673
97 | K | Pol32 | Vlhkostní relé 230V/16A/1P | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 572447980
98 | K | Pol33 | Spínací hodiny denní, 230VAC | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 139930937
99 | K | Pol34 | Stykač 3z/9A, PK11, 24VAC | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1820928766
100 | K | Pol35 | Stykač 3z/12A, PK11, 24VAC | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2136707453
101 | K | Pol36 | Pomocné kontakty PK20 | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1142771092
102 | K | Pol37 | Napájecí zdroj 12VDC/DIN | ks | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114845720
| P |  | Poznámka k položce: dodávka M+R | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 0" DODÁVKA M+R |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | Pol38 | Externí vstupy a výstupy 16DI/6DO/DIN | ks | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1856115740
| P |  | Poznámka k položce: dodávka M+R | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 0" DODÁVKA M+R |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | Pol39 | Oceloplechový rozvaděč 222PLE, průhledné dveře | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82358360
105 | K | Pol4 | Jistič B2/1,barevná páčka | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1701475941
106 | K | Pol40 | Svorkovnice, vývodky, podružný materiál | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 465902941
107 | K | Pol41 | Kompletace | kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1007946316
108 | K | Pol42 | Dokumentace, ověření, protokoly | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1968243289
109 | K | Pol43 | KOMPLETACE, REVIZE | kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1761535804
110 | K | Pol5 | Jistič B6/1, barevná páčka | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1816598343
111 | K | Pol6 | Jistič B2/1N | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1848956947
112 | K | Pol7 | Jistič B16/3,barevná páčka | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 898256181
113 | K | Pol8 | Proudový chránič 40-4-003/A | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1637055427
114 | K | Pol9 | Kontakt signální pro proudový chránič | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454852761
| D | TOS Č2 | PŘECHODOVÁ A OVLÁDACÍ SKŘÍŇ MXS1+2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
115 | K | bs | Plastová skříň 24PLE, plné dveře | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1557293315
116 | K | MM216374--1 | Propojovací díl | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1281366408
117 | K | MM216384--1 | Kontakt 1Z,zadní,pérová svorka | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -819476662
118 | K | MM216872--1 | Páčkový spínač, 3 pólový, aretace, 60 stupňů | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2005864475
119 | K | Pol44-1 | Kompletace | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1174585543
| D | TOSČ.3 | OVLÁDACÍ SKŘÍŇ MS3,6,7, A9 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
120 | K | MM216535-- | Krabice IP 67,1 pozice | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1220927011
121 | K | Pol45 | Svorkovnice, vývodky, podružný materiál | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 592095863
122 | K | Pol46 | Kompletace | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2110781863
| D | TOSČ.4 | OVLÁDACÍ SKŘÍŇ MS4+5 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
123 | K | MM216537-- | Krabice IP 67,2 pozice | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -409398978
124 | K | Pol47 | Svorkovnice, vývodky, podružný materiál | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1847243028
125 | K | Pol48 | Kompletace | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1959225191
| D | REVIZE | REVIZE A DALŠÍ NEZAŘAZENÉ PRÁCE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
126 | K | 00001 | Výchozí revize elektro | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 524954561
127 | K | 00002 | Koordinace prací s investorem a generálním dodavatelem stavby | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1475976235
128 | K | 00003 | Zhotovení prostupů pro kabely, zednické práce pro elektro | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 381532763
129 | K | 00004 | Komplexní zkoušky, vč. vypracování harmonogramu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1885062330
130 | K | 00005 | Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1259215211
131 | K | 00006 | Zajištění podkladů a zákres změn pro dokumentaci skutečného provedení | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 722740317
132 | K | 00007 | Projektová dokumentace pro realizaci stavby | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -731119
133 | K | 00008 | Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1446097702
134 | K | 00009 | Režijní náklady | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116995572
135 | K | 00010 | Náklady na dopravu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 896987756

## 021 - PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ ...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {63d6d69f-4efe-4d2a-8de6-84052a40ac8e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace
Objekt:
02 - PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
Soupis:
021 - PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ |  |  | Datum: | 3. 1. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Tomáš Růžička, Ing. Luboš Kasper |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace
Objekt:
02 - PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
Soupis:
021 - PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
Místo: |  |  | DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ |  |  | Datum: | 3. 1. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 |  |  | Projektant: | P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Růžička, Ing. Luboš Kasper
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace
Objekt:
02 - PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
Soupis:
021 - PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
Místo: |  |  | DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ |  |  | Datum: | 3. 1. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 |  |  | Projektant: | P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Růžička, Ing. Luboš Kasper
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1720.3295 |  | 431.0075 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1720.3295 |  | 431.0075 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1332.1161 |  | 431.0075 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek | m2 | 90 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 22.95 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1197343595
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 45,00*2,00 "délka přípojek pod dlažbou*šířka pruhu" |  | 90 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 90 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby | m2 | 64 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 16.64 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 415518799
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 32,00*2,00 "délka přípojek pod zámk. dlažbou*šířka pruhu" |  | 64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 64 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113106361 | Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva těženého | m2 | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 5.76 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2096617516
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pouze pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože po překopech inženýrských sítí z důvodu oprav havárií a přeložek. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb při zřízení nových inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami 113 10-7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 Odstranění podkladů nebo krytů po překopech z betonu prostého. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto katalogu, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto katalogu. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 9,00*2,00 "délka přípojek pod žul. kostk.*šířka pruhu" |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113107312 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 495.25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 148.575 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 405985153
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (412,50-(119*0,75))*1,00 "délka přípojky v komunikaci -(počet přípojek v komunikaci*délka odstraněného pruhu při výstavbě kanalizace))*šířka pruhu" |  | 323.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 90,00+64,00+18,00 "pod dlažbami" |  | 172 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 495.25 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 113107322 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 495.25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 143.6225 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 659755696
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (412,50-(119*0,75))*1,00 "délka přípojky v komunikaci -(počet přípojek v komunikaci*délka odstraněného pruhu při výstavbě kanalizace))*šířka pruhu" |  | 323.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 90,00+64,00+18,00 "pod dlažbami" |  | 172 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 495.25 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 113107342 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 351 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 77.22 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 215551902
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (412,50-(119*1,50))*1,50 "délka přípojek v komunikaci -(počet přípojek v komunikaci*délka odstraněného pruhu při výstavbě kanalizace))*šířka pruhu" |  | 351 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 351 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 113201112 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých | m | 56 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 16.24 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330565776
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 28*2,00 "28 přípojek * 2m šířka rozebrání" |  | 56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 200 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.006 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1169370645
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 2. V cenách jsou započteny i náklady montáž a demontáž potrubí nebo hadice v délce do 20 m. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A03 Hloubené vykopávky. b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 4. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá. 5. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 6. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 7. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu). | [15 empty] | PSC | 2
9 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 901640177
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím. | [15 empty] | PSC | 2
10 | K | 119001405 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm | m | 106 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 3.9114 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1891178312
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 106*1,00 "zajištění plynovodů a vodovodů" |  | 106 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 106 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 145 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 5.3505 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1616898933
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 145*1,00 "zajištění kabelů" |  | 145 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 145 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 120001101 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | m3 | 441.76 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1513676264
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu, b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, větší prostor, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, která je projektem nebo investorem takto označen. b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14. Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1,10*1,60*(106+145) "plynovody, vodovody, kabely" |  | 441.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 441.76 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 121103111 | Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5 | m3 | 94.992 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1525403761
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady spojené s naložením na dopravní prostředek nebo s přehozením do 3,0 m. 2. Ceny lze použít i pro těžení zemin schopných zúrodnění ve výkopišti, zemníku, i ulehlých z deponie. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 378,00*1,00*0,20 "vrtsva ornice 20cm" |  | 75.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 101*1,60*0,60*0,20 "vrstva ornice - rozšíření u šachet" |  | 19.392 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 94.992 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 130901121 | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného | m3 | 2.7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1771152801
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim bez vykopávky není přístup. 2. Ceny lze použít i pro bourání konstrukcí při vykopávkách zářezů. 3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu, b) pod vodou.; toto bourání se oceňuje individuálně. 4. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a rozprostření. 5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz poznámky ve výkazu výměr | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (4,50+2,50+1,50+3,00+2,00)*0,20 |  | 2.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 132254206 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 | m3 | 1660.158 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1775700158
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 2147,01 "celkový výkop přípojek" |  | 2147.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -94,99 "část ornice" |  | -94.99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(32,00+45,00+9,00)*1,00*0,50 "část pod dlažbami" |  | -43 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -351,00*0,10 "vrstva komunikace" |  | -35.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -323,25*0,40 "vrstvy pod komunikací (pruh)" |  | -129.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1844.62 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODPOČET 10% V TŘÍDĚ 4"-1844,62*0,1 |  | -184.462 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1660.158 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 132354206 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3 | m3 | 184.462 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 473073151
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "10% V TŘÍDE II SKUPINA 4"1844,62*0,1 |  | 184.462 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 133254104 | Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 | m3 | 210.908 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1685174278
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 241,82 "celk. výkop šachet" |  | 241.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,60*0,60*0,20*101 "ornice (101 šachet)" |  | -19.392 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,60*0,60*0,50*24 "komunikace (24 šachet)" |  | -11.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 210.908 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 151201101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m | m2 | 1325.82 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00199 | 2.6384 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124552045
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. | [15 empty] | PSC | 2
19 | K | 151201102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 4 m | m2 | 2968.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00201 | 5.9661 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1848805491
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. | [15 empty] | PSC | 2
20 | K | 151201111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m | m2 | 1325.82 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 620035336
21 | K | 151201112 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 2968.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 484130890
22 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 576.947 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 552120508
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (323,25*1,00*1,00)+(24*0,60*1,60*1,00) "pruh výměny trasy komunikace/dlažby(silniční)+ počet šachet v komunikaci (rozšíření) - (hloubka 1,0 m)" |  | 346.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 350,02 "obsyp" |  | 350.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 81,40 "lože" |  | 81.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 814,00*0,075*0,075*3,14 "potrubí DN 150" |  | 14.377 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 251,90*0,30*0,30*3,14 "šachty" |  | 71.187 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -200"odpočet využitelné zeminy nastavbě |  | -200 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 663.274 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "10 % VE SKUPINĚ 4"-863,274*0,1 |  | -86.327 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 576.947 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 86.327 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1796742394
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "10 % VE SKUPINĚ 4"863,274*0,1 |  | 86.327 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 863.28 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -858138810
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 863,28 |  | 863.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 167151112 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 2.7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1794506168
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 2,7 |  | 2.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 865.98 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1390709363
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 863,28+2,70 |  | 865.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 865.98 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 1198.764 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1565290596
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "1 M3 = 1,8 T"(865,98-200)*1,8 |  | 1198.764 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 1257.42 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -649961064
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1257,54+863,16 "svislé přemístění" |  | 2120.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -863,28 "vytlačená zemina" |  | -863.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1257.42 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | 58344197 | štěrkodrť frakce 0/63 | t | 614.18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 614.18 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -602463023
30 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 350.02 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2007920867
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 814,00*0,43 "obsyp trubek DN 150" |  | 350.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 350.02 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 700.04 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 700.04 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1848467245
| VV |  | 350,02*2,0 "převod na tuny" |  | 700.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 700.04 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 181311103 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 474.96 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 285112209
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 3 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 378,00*1,00 |  | 378 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 101*1,60*0,60 |  | 96.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 474.96 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 181451121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 474.96 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -271750170
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
34 | M | 00572100 | osivo jetelotráva intenzivní víceletá | kg | 23.75 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.02375 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1820545862
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.3176 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 334791114 | Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 200 | m | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0202 | 1.111 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1762052232
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na nařezání plastového potrubí na potřebnou délku a osazení do bednění bez výřezu bednění, utěsnění prostupu a bednění tmelem před betonáží. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "PROSTUP - CHRÁNIČKA POD ZÍKLADEM STÁVAJÍCHO OPLOCENÍ" 55*1 |  | 55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 348171143 | Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,0 do 1,5 m | m | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 590463128
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílců, tyto se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "ZPĚTNÁ MONTÁŽ PŮVODNÍHO OPLOCENÍ" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,00*2 "2m části plotu (bez podezdívky)" |  | 42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | M | DRX.GP660004 | Svařovaný panel poplastovaný Axis C 1,23/2,48m - RAL 6005 | kus | 16.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0123 | 0.20664 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1995407549
| VV |  | 42*0,4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 16.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 153.9087 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 | 81.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 153.9087 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -90016340
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 814,00*0,10 "lože" |  | 81.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 81.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 172.5078 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 564271111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm | m2 | 667.25 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 943174335
| VV |  | 495,25 "ASFALT |  | 495.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DLAŽBY" 90+64+18 |  | 172 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 667.25 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 564751111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 667.25 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1196834989
41 | K | 565166101 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 80 mm | m2 | 495.25 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 727405249
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami 565 1.-610 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 22 pouze tl. 60 až 100 mm. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 495,25 |  | 495.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 566901173 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 200 mm | m2 | 13.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.49985 | 6.748 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1355916653
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překopech pro inženýrské sítětrvalé i dočasné (předepíše-li je projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací postřik, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřik živičný spojovací části A01 tohoto katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | OBNOVA POVRCHU V MÍSTECH POŠKOZENÉHO BETONOVÉHO POVRCHU" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,50+2,50+1,50+3,00+2,00) |  | 13.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 567121114 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 667.25 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 131846907
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. 2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 495,25 "ASFALT |  | 495.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DLAŽBY" 90+64+18 |  | 172 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 667.25 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 495.25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00561 | 2.7784 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148031910
45 | K | 577144131 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 495.25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.12966 | 64.2141 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1939785955
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. | [15 empty] | PSC | 2
46 | K | 577146111 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 495.25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.12966 | 64.2141 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1720301850
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami 577 1.-60 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 22 pouze tl. 60 až 90 mm. | [15 empty] | PSC | 2
47 | K | 577166111 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm | m2 | 495.25 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1413790588
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami 577 1.-60 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 22 pouze tl. 60 až 90 mm. | [15 empty] | PSC | 2
48 | K | 591211111 | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého | m2 | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.1837 | 3.3066 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1707252481
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou. 2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou. 3. Dlažba vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111 Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěší. 4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout - u velkých kostek ve výši 1 %, - u drobných kostek ve výši 2 %, b) vyplnění spár dlažby živičnou zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1 . -11 Zálivka živičná spár dlažby. 6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "MATERIÁL BUDE POUŽIT PŮVODNÍ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,00*2,00 "délka přípojek pod žul. kostk.*šířka pruhu" |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 596211110 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | m2 | 154 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.08425 | 12.9745 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -396402670
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 32,00*2,00 "délka přípojek pod zámk. dlažbou*šířka pruhu" |  | 64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,00*2,00 "délka přípojek pod dlažbou*šířka pruhu" |  | 90 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 154 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | M | 59245015 | dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní | m2 | 161.7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.113 | 18.2721 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 730036428
| VV |  | 154,000*1,05 |  | 161.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 60.1938 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160 | m | 814 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00276 | 2.2466 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -476125625
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhostí: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. | [15 empty] | PSC | 2
57 | K | 871RPOLOŽKA1 | Montáž a osazení plastové revizní šachty DN600, včetně seříznutí a osazení poklopu | kus | 125 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1064725182
58 | M | 28661907 | dno šachtové 600 DIN UR 160 - typ "X" | kus | 125 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.022 | 2.75 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1537499081
59 | M | 28661041 | roura šachtová PP korugovaná dno DN 600 dl 2m | m | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.96 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2065996205
60 | M | 28661042 | roura šachtová PP korugovaná dno DN 600 dl 3m | m | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01199 | 0.40766 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1030477166
61 | M | 28661045 | roura šachtová PP korugovaná dno DN 600 dl 6m | m | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.132 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -677304681
62 | M | 28661939 | prstenec šachtový betonový dno DN 600 | kus | 125 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.22 | 27.5 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -918074657
52 | K | 877310330 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150 | kus | 125 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2063204630
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek. | [15 empty] | PSC | 2
53 | M | 28617235 | spojka přesuvná kanalizační PP DN 150 | kus | 125 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.1 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1687863226
54 | K | 877310440 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 150 | kus | 125 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34258831
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek. | [15 empty] | PSC | 2
55 | M | 28617480 | vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 160 | kus | 125 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.1125 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -473181987
56 | K | 892312121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150 | úsek | 125 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0125 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -481946336
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky, b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) utěsnění kanalizačních přípojek. b) zkoušky vstupních a revizních šachet. | [15 empty] | PSC | 2
65 | K | 89901RPOLOŽKA2 | Křížení trasy navržené přípojky s propustkem | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1509454808
66 | K | 89902RPOLOŽKA3 | Křížení trasy navržené přípojky s odvodňovacím žlabem | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -377746279
63 | K | 899311114 | Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 150 kg | kus | 125 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0117 | 1.4625 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1025622229
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů s rámem; poklopy s rámem se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
64 | M | 28661935 | poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400 | kus | 125 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.196 | 24.5 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1840330853
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.28548 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | 919732211 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry | m | 468 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00061 | 0.28548 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226775120
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (412,50-(119*1,50))*2 "2 pruhy pro přípojky v komunikaci" |  | 468 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 468 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 468 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1447480858
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. | [15 empty] | PSC | 2
69 | K | 979024443 | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních | m | 56 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1743609047
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot. | [15 empty] | PSC | 2
70 | K | 979054441 | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým | m2 | 90 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 600810173
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot. | [15 empty] | PSC | 2
71 | K | 979054451 | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem | m2 | 64 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1124340082
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot. | [15 empty] | PSC | 2
72 | K | 979071021 | Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým | m2 | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1358744140
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 2. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 3. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení odpadových hmot na hromady. 4. Přemístění vybouraných dlažebních kostek na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 231.008 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -443277051
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 431,008-200 "bude využito na stavbě |  | 231.008 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 3234.112 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -641472360
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 231,008*(15-1) |  | 3234.112 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3234.112 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 997221611 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 431.008 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -433849017
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. | [15 empty] | PSC | 2
76 | K | 997221645 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 125.795 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -247160967
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 148,575+77,22-100 "bude využito na stavbě |  | 125.795 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 997221655 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 105.213 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1730880529
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 431,008-225,795-100"bude využito na stavbě |  | 105.213 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
78 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 1069.561 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -115104921
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 383,669+104,498+6,748+188,632+2,778+64,214 |  | 750.539 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 89,898+3,307+12,975+18,272+194,57 |  | 319.022 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1069.561 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 61.797 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1365508299
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje soubory cen 162 ..-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1,318+60,194+0,285 |  | 61.797 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | HZS2132 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečník odborný | hod | 34 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 388991450
| VV |  | "DEMONTÁŽ OPLOCENÍ OPLOCENÍ" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "21 KUSŮ 2m části plotu (bez podezdívky) - 2 PRACOVNÍCI 2 DNY "2*2*8,5 |  | 34 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
81 | K | 012002000 | Geodetické práce | KUS | 125 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -968311987
| VV |  | "ZAMĚŘENÍ PŘÍPOJEK" 125 |  | 125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 013002000 | Projektové práce | KČ | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1533487631
| VV |  | "DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
83 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | KČ | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1993565243
| VV |  | "NÁKLADY NAS ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, OPLOCENÍ, DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, OSVĚTLENÍ APOD" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
84 | K | 043103000 | Zkoušky bez rozlišení | KČ | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1375739713
| VV |  | "ZKOUŠKY POTŘEBNÉ K PŘEDÁNÍ STAVBY" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST