Dokumentace pro výběr zhotovitele

Zkvalitnění varovného informačního systému města Dvůr Králové nad Labem

Technická zpráva

Město Dvůr Králové nad Labem

listopad 2022

Dokumentace pro výběr zhotovitele

| Objednatel: | Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38 544 17 Dvůr Králové nad Labem |  |
| --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | Varovné systémy s.r.o. Projekční kancelář Najdrova 2183 252 63 Roztoky |  |
| Vypracoval: | Ing. Vladimír Pavlík | tel: 737 457 709 |
| Schválil: | Ing. Vladimír Pavlík | tel: 737 457 709 |
| Revize: | A | dne: 10.11.2022 |

OBSAH

1	Průvodní zpráva	4

1.1	Úvodní zpráva	4

1.2	Seznam zkratek	4

1.3	Výchozí podklady	4

1.4	Údaje o provozních podmínkách	5

1.4.1	Napěťová soustava	5

1.4.2	Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí	5

1.4.3	Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	5

1.4.4	Vlivy na životní prostředí	5

1.4.5	Určení vnějších vlivů	5

1.5	ÚVOD	6

1.5.1	Popis varovného a informačního systému	6

1.6	VYSÍLACÍ část systému	7

1.7	Přijímací část systému	7

1.7.1	Technické požadavky na koncové prvky ozvučení	7

1.7.2	Bezdrátové hlásiče	7

1.7.2.1	Instalace reproduktorů	8

1.7.2.2	Instalace bezdrátových hlásičů	8

1.7.3	Integrace do stávajícího systému	8

1.7.4	Konfigurace SW na  vysílacím pracovišti a vzdálených klientech	8

1.7.5	Nastavení zařízení a funkční testy	8

1.7.6	Nastavení na přijímací části	8

2	Závěr	9

- Průvodní zpráva

  - Úvodní zpráva

Projektová dokumentace Varovný informační systém před povodněmi pro město Dvůr Králové nad Labem byla zpracována v podmínkách dokumentace pro výběr zhotovitele.

Rozsah projektu je koncipován jako dokumentace pro výběr zhotovitele dle zákona 134/2016 Sb. (zákon o zadávání veřejných zakázek) a dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Projektová dokumentace respektuje rámec stanovený zákonem a konkretizuje požadavky zadavatele na technické podmínky veřejných zakázek na stavební práce. Projektová dokumentace obsahuje položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb. Rozsah jednotlivých částí dokumentace odpovídá druhu a významu stavby, jejímu umístění a době trvání stavby.

Tato dokumentace se zabývá konkrétním řešením protipovodňového systému od zjištění rizika způsobeného zvýšeným stavem vodní hladiny místního vodního toku, až po vyhlášení varovné informace k jednotlivým občanům.

V projektu je zohledněno posouzení podmínek, a to na základě projekčního průzkumu terénu provedeného v měsíci prosinec 2016. Projektová dokumentace obsahuje technickou zprávu s popisem provedení, obrazovou přílohu a technické výkresy, kde je názorný popis umístění zařízení, dále mapy jednotlivých lokalit se zakreslením přijímacích částí systému a výkaz výměr jednotlivých položek včetně montážních prací. Případné další detailní výkresy budou předmětem prováděcí nebo dílenské dokumentace.

  - Seznam zkratek

VIS – Varovný a informační systém

LVS – Lokální výstražný systém

dPP – digitální povodňový plán

BMIS – Bezdrátový místní informační systém

JSVI – Jednotný systém varování a informování

HP – Hladinový profil

SP – Srážkoměrný profil

GSM – globální systém mobilní komunikace

  - Výchozí podklady

Tato projektová dokumentace byla zpracována, na základě následujících podkladů:

- projekčního průzkumu provedeného dubnu 2018,

- doplňujících informací a požadavků ze strany objednatele,

- platných právních předpisů a norem:

- ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace budov - Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska; účinnost od 5.2009,

- ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrická zařízení edice 2 - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem + Z1; účinnost od 8.2007 a 4.2010

- ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód); účinnost od 11.1993 + Z1 z 4.2001 a Z2 z 6.2014,

- ČSN EN 62 305-1 až 4 ed. 2 Soubor norem ochrany před bleskem.

  - Údaje o provozních podmínkách

    - Napěťová soustava

- 1+N+PE 230V/50Hz TN-C-S

- slaboproudé systémy - 12VDC, 24VDC

    - Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí

Dle ČSN 33 2000-4-41 Elektrická zařízení, edice 2 - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude provedena ochrana před nebezpečným dotykovým napětím následovně:

a) Ochrana živých částí:

-  krytím, izolací

b) Ochrana neživých částí:

-  automatickým odpojením od zdroje, dvojitou izolací, SELV.

    - Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Všechna zařízení jsou provedena v souladu s ČSN 33 2000-1 Elektrické instalace budov – Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska, účinnost od 1.2003 + Z1 z  5.2009 a ČSN EN 61000-5-7 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 5-7: Směrnice o instalacích a zmírňování vlivů – Stupně ochrany kryty proti elektromagnetickým rušením, účinná od 12.2001, tak aby nedocházelo k působení na jiná zařízení a nebyla vystavena nežádoucím vlivům jiných zařízení. Zařízení jsou odolná proti el. rušení z okolního prostředí, el. sítě a proti VF rušení. Z důvodu zlepšení vlastností přenosů a je doporučováno ukládání kabelů po svazcích při dodržení všech norem a zvyklostí.

    - Vlivy na životní prostředí

Všechna zařízení splňují hygienické předpisy a normy a nemají nežádoucí vliv na okolní životní prostředí. Odpady vzniklé během výstavby budou tříděny podle druhů a likvidovány předepsaným způsobem dle „Zákona o odpadech“, vyhl. 381/2001Sb.

    - Určení vnějších vlivů

Přijímací část systému.

| Tabulka určení vnějších vlivů instalace BH na venkovních podpěrách VO a NN ČSN_33 2000-5-51_ed-3+Z1+Z2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prostředí s povahou |  | Výskyt, třída vnějšího vlivu |
| Teplota okolí | AA | AA7 |
| Atmosférické podmínky v okolí | AB | AB8 |
| Nadmořská výška | AC | AC1 |
| Výskyt vody | AD | AD4 |
| Výskyt cizích pevných těles | AE | AE1 |
| Výskyt korozívních nebo znečišťujících látek | AF | AF1 |
| Ráz | AG | AG1 |
| Vibrace | AH | AH1 |
| Výskyt rostlin nebo plísní | AK | AK1 |
| Výskyt živočichů | AL | AL1 |
| Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení | AM | AM 1-1 |
| Sluneční záření | AN | AN2 |
| Seismické účinky | AP | AP1 |
| Bouřková činnost | AQ | AQ2 |
| Pohyb vzduchu | AR | - |
| Vítr | AS | AS1,AS2 |
| Využití s povahou |  |  |
| Schopnost osob | BA | BA4 |
| Dotyk osob s potenciálem země | BC | BC2 |
| Podmínky úniku v případě nebezpečí | BD | BD1 |
| Povaha zpracovávaných nebo skladových látek | BE | BE1 |
| Konstrukce budov s povahou |  |  |
| Stavební materiály | CA | - |
| Konstrukce budov | CB | - |

  - ÚVOD

Tato dokumentace je řešena na základě požadavku objednatele, jako stupeň dokumentace pro zadání stavby neboli výběr zhotovitele v případu řešení protipovodňového opatření. Cílem je rozšíření varovného informačního systému, tj. dodávka a montáž bezdrátových hlásičů a jejich oživení a to na základě stanovení technických podmínek dle bodů viz kapitola „Výchozí podklady“ kap. 1.2.

    - Popis varovného a informačního systému

Varovný a informační systém slouží k současnému zvukovému vyrozumění dané lokality. Hlavní částí systému jsou elektronické sirény, několik bezdrátových hlásičů s reproduktory, čidla vodní hladiny, rozmístěných v dané lokalitě. K přenosu signálu se používá duplexní pár v pásmu 80 MHz, na který udělil Český telekomunikační ústav individuální oprávnění.

Systém ovládá:

- Bezdrátové hlásiče s reproduktory,

- Elektronické sirény,

- Čidla vodní hladiny.

Systém je napojen na informační kanály:

- Kanál JSVI CAS

- kanál GSM (pro možnost provedení hlášení z mobilního telefonu),

- kanál z vysílací jednotky čidla o stavu výšky vodní hladiny,

- kanál integrovaných hladinoměrů ČHMÚ a Povodí.

.

Hlášení je možné uskutečnit:

- pomocí PC, z mikrofonu,

- podružných vysílacích pracovišť,

- z mobilního telefonu GSM,

- ze záznamu, kdy hlášení je předem nahráno a uloženo v počítači,

- ze vzdáleného pracoviště.

  - VYSÍLACÍ část systému

Vysílací část se skládá z vysílacího a ovládacího pracoviště, která jsou již nainstalována v rámci jiné investiční akce a nejsou součástí tohoto projektu.

  - Přijímací část systému

Přijímací část se skládá z radiově řízených obousměrných (stávajících) a obousměrných (nových) bezdrátových akustických jednotek (hlásičů). Bezdrátové hlásiče slouží k ozvučení veřejných venkovních prostor. Součástí tohoto projektu je dodávka, instalace a oživení 91 ks obousměrných hlásičů, které musí být kompatibilní se stávajícím již nainstalovaným systémem. Není možná žádná výměna vysílací částí systému ani žádný zásah. Kompatibilita dodávaného zařízení musí být deklarována na základě písemného prohlášení HZS. Dále musí být splněny požadavky uvedené v bodě 2.3.1.

    - Technické požadavky na koncové prvky ozvučení

- Diagnostické informace a alarmové stavy obousměrných bezdrátových hlásičů budou zobrazeny v ovládací aplikaci VIS v rozsahu funkčnosti řídící a zdrojové části. Informace budou obsahovat čísla (adresy) bezdrátových hlásičů a typ závady nebo přehled stavu.

- Pro optimalizaci ozvučení daného prostoru bude umožňovat obousměrný bezdrátový hlásič dálkové ovládání hlasitosti, každý hlásič zvlášť pomoci rádiové sítě z odbavovacího pracoviště.

- Obousměrný bezdrátový hlásič bude umožňovat dálkovou diagnostiku akumulátoru formou zátěžového testu.

- Obousměrné hlásiče budou umožňovat připojení minimálně jednoho analogového nebo digitálního vstupu.

- U obousměrných hlásičů bude zabezpečení proti neoprávněnému manipulování s hlásičem, tak, že hlásič bude elektronicky zabezpečen proti vniknutí pachatele. V případě odcizeni, nebo otevření bude okamžitě generována alarmová zprava do řídící aplikace, SMS zpráva na uživatele systému a zároveň dojde ke zpuštění akustického poplachu na uvedeném hlásiči a přednastavené alarmové hlasové relace.

- U obousměrných hlásičů bude funkce uložení stavu poslední aktivace hlásiče. To znamená, že po aktivaci hlásiče v režimu hlášení je ve vnitřní paměti hlásiče uložena informace, že hlásič je skutečně aktivní. Tato informace je uložená v paměti hlásiče do doby prvního přečtení stavu jednotky po provedení hlášení.

    - Bezdrátové hlásiče

Bezdrátový hlásič se skládá z vodotěsného kontejneru obsahující BMIS přijímač, vysílač, vysílací antény a reproduktorů. Kontejner obsahuje zásuvné desky s elektronikou a záložní akumulátor pro případ výpadku el. proudu. Po demodulaci signálu v přijímači je signál zesílen do dvou kanálů 2x40 W, ke kterým lze připojit takový počet reproduktorů s ohledem na maximální výkon zesilovače a kapacitu baterie, doporučený standard je maximálně 4 ks po 15W. Vysokofrekvenční výkon obousměrných hlásičů je max. 4W.

Bezdrátové hlásiče jsou obousměrné jednotky opatřené vysílací a přijímacím modulem a modulem zesilovače. Celá tato jednotka díky obousměrnému provozu zajišťuje přenos diagnostiky na vysílací pracoviště. Přehledný seznam všech hlásičů, jejich označení, způsob instalace a počet reproduktorů zobrazuje tabulka nastavení koncových prvků systému.

      - Instalace reproduktorů

Reproduktory budou připevněny pomocí nerezových spon a pásků, pomocí upínacích kleští ke sloupu VO nebo VO s NN. V případě instalace dvou až čtyř reproduktorů se použije pouze jedna páska, kterou se postupně protáhnou jednotlivé držáky s reproduktory. Reproduktory budou umístěny ve výšce cca 4 m, pokud to dovoluje konstrukční výška sloupu.

      - Instalace bezdrátových hlásičů

Bezdrátové hlásiče budou připevněny obdobným způsobem jako reproduktory s tím rozdílem, že pásky budou protaženy přes speciální ocelové držáky s galvanickou ochranou. Tyto držáky budou přišroubovány ke skřínce bezdrátového hlásiče. Hlásič se umístí pod reproduktory do výšky cca 3 m nad zemí, pokud to umožňuje konstrukční výška sloupu. Kabely k reproduktorům jsou vyvedeny z průchodky hlásiče a budou stahovacími řemínky přichyceny ke sloupu.

Při napájení bezdrátového hlásiče na betonovém NN nebo dřevěném sloupu VO je bezdrátový hlásič napájen z nadzemního vedení pro veřejné osvětlení.

Instalace se provede podle výkresové dokumentace. K napojení na nadzemní vedení se použije kabel CYKY 3(J)x1,5. Vodiče kabelu budou k vedení připojeny pomocí speciálních síťových svorek, které zajistí přechod mezi AL lanem a Cu drátem. Kabel se přichytí ke sloupu stahovacími řemínky a je zakončen v jistící skříňce s pojistkou 6A. Za jistící skříňkou se použije kabel CYKY 3(J)x1,5, který se připevní k napájecím svorkám bezdrátového hlásiče.

Instalace napájení v případě umístění bezdrátového hlásiče na sloup VO bude provedena z pojistkové patice VO sloupu, kde bude přidána zemnící a pracovní svorka s pojistkou pro ochranu hlásiče. Tam kde je to možné bude napájecí kabel veden od svorek k hlásiči vnitřkem sloupu přes průchodky a kde to možné není (betonové VO), bude kabel veden po povrchu sloupu.

    - Integrace do stávajícího systému

Nově instalované obousměrné jednotky (hlásiče) budou kompatibilní se s távajícím systémem a budou programovány tak, aby respektovaly stávající stav a se stávajícím systémem budou tvořit jeden celek. Programování obousměrných hlásičů bude dle tabulky umístění a nastavení koncových prvků.

    - Konfigurace SW na  vysílacím pracovišti a vzdálených klientech

V rámci tohoto projektu budou na stávajících ovládacích PC aktualizované údaje o nově nainstalovaných bezdrátových hlásičích.

    - Nastavení zařízení a funkční testy

Na instalovaném zařízení budou provedeny následující oživovací práce:

- kontrola nastavení vysílacího kmitočtu u všech obousměrných prvků (hlásičů),

- začlenění hlásičů do přijímacích skupin,

- kontrola diagnostiky všech obousměrných prvků,

- nastavení hlasitosti bezdrátových hlásičů,

- kontrola funkčnosti SW aplikací.

    - Nastavení na přijímací části

Natavení adresy bezdrátových hlásičů, pomocí níž jsou hlásiče jednoznačně určeny a mohou být samostatně ovládány bude v rámci oživení systému. Adresa obsahuje informaci o příslušnosti hlásiče k dané skupině hlásičů.

- Závěr

Dokumentace pro výběr zhotovitele byla zpracována na základě dostupných informací v době jejího zpracování projektu. Byly zohledněny veškeré dostupné podklady uvedené v bodě 1.2 této technické zprávy.