## List1
VÝKAZ VÝMĚR - OCENĚNÝ
Revitalizace areálu bývalé Mayerovy továrny ve Dvoře Králové nad Labem | D.1.4.3 ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ
náměstí Republiky 101, 544 01 Dvůr Králové nad Labe, k. ú. Dvůr Králové nad Labem [633968] | DUSP
Zařízení | počet | MJ | cena/MJ | celkem
Objekt SO01 - Zachovaná část původní Mayerovy továrny
Okruh teplovodního vytápění SO01 |  |  |  | 1949792
Potrubní rozvod z ocelového potrubí včetně tvarovek, přechodů a tepelné izolace
DN25 | 1050 | m | 300 | 315000
DN80 | 30 | m | 1300 | 39000
Podlahové vytápění
Rozdělovač HKV-D NEREZ (vnější závit) pro 3 okruhy | 1 | ks | 3750 | 3750
Rozdělovač HKV-D NEREZ (vnější závit) pro 8 okruhů | 1 | ks | 7200 | 7200
Rozdělovač HKV-D NEREZ (vnější závit) pro 9 okruhů | 1 | ks | 7950 | 7950
Skříňka rozdělovače pod omítku UP 750 | 1 | ks | 3280 | 3280
Skříňka rozdělovače pod omítku UP 950 | 1 | ks | 3660 | 3660
Skříňka rozdělovače pod omítku UP 1150 | 1 | ks | 4195 | 4195
Systémová deska podlahového vytápění bez izolace | 270 | m² | 265 | 71550
Trubka pro podlahové vytápění s kyslíkovou bariérou 17x2,0 | 1810 | m | 48 | 86880
Oběhové čerpadlo (230 V/ 50 Hz, 34 kW). | 3 | ks | 10745 | 32235
3-cestný směšovací ventil s pohonem dle požadavku MaR | 3 | ks | 6800 | 20400
Regulátor tlakové diference DN15 5-25 kPa | 3 | ks | 3300 | 9900
Partnerský ventil DN15 | 3 | ks | 1300 | 3900
Kulový kohout DN20 | 12 | ks | 350 | 4200
Zpětná klapka DN20 | 3 | ks | 120 | 360
Filtr DN20 | 3 | ks | 350 | 1050
Vypouštěcí ventil DN15 | 4 | ks | 175 | 700
Automatický odvzdušňovací ventil | 2 | ks | 275 | 550
Teploměr | 6 | ks | 110 | 660
Ocelová desková otopná tělesa s hladkou čelní deskou, vestavěnou ventilovou vložkou a spodním krajním připojením s roztečí 50 mm. Značeno: VK typ/výška/délka
11/600/800 | 20 | ks | 12006 | 240120
22/600/1600 | 46 | ks | 20141 | 926486
Rohové uzaviratelné regulační šroubení DN15 | 132 | ks | 378 | 49896
Lavicové konvektory (axiální termostatický ventil je dodáván jako standardní příslušenství) Značeno: typ šířka/výška/délka
230/230/2600 | 5 | ks | 22618 | 113090
Přímé uzaviratelné regulační šroubení DN15 | 10 | ks | 378 | 3780
VRF systém pro vytápění/chlazení kavárny ve 4.NP |  |  |  | 521028
Venkovní jednotka VRF systému. Chladící výkon 22,4 kW, topný výkon 24,5 kW. Napájení 400V/50Hz/7,0kW. | 1 | ks | 260064 | 260064
Vnitřní kazetová jednotka VRF systému 570x570 mm. Chladící výkon 3,6 kW, topný výkon 4,0 kW. | 6 | ks | 32088 | 192528
Dekorační panel kazetové jednotky | 6 | ks | 4984 | 29904
Vedení chladiva - měděné potrubí včetně tepelné izolace vhodné pro chladivové systémy
Ø 6,4 mm | 30 | m | 78 | 2340
Ø 12,7 mm | 30 | m | 151 | 4530
Refnet 2-trubka | 5 | ks | 2828 | 14140
Kabeláž komunikační mezi venkovní a vnitřními jednotkami (dle požadavků výrobce zařízení) | 30 | m | 15 | 450
Modul pro možnost ovládání nadřazeným systémem MaR | 1 | kpl | 16072 | 16072
Chráničky pro rozvody v exteriéru (dodávka stavby) | 1 | kpl | 1000 | 1000
VRF systém pro vytápění/chlazení dětského naučného centra - 3.NP |  |  |  | 2756039
Venkovní tříbloková sestava VRF systému. Chladící výkon 156,8 kW, topný výkon 176,4 kW. Napájení 400V/50Hz/36,7kW. | 1 | kpl | 1644300 | 1644300
Vnitřní kazetová jednotka VRF systému 840x840 mm. Chladící výkon 9,0 kW, topný výkon 10,0 kW. | 19 | ks | 45724 | 868756
Dekorační panel kazetové jednotky | 19 | ks | 5740 | 109060
Vedení chladiva - měděné potrubí včetně tepelné izolace vhodné pro chladivové systémy
Ø 9,5 mm | 125 | m | 116 | 14500
Ø 15,9 mm | 125 | m | 236 | 29500
Refnet 2-trubka | 18 | ks | 2828 | 50904
Kabeláž komunikační mezi venkovní a vnitřními jednotkami (dle požadavků výrobce zařízení) | 125 | m | 15 | 1875
Modul pro možnost ovládání nadřazeným systémem MaR | 2 | kpl | 16072 | 32144
Chráničky pro rozvody v exteriéru (dodávka stavby) | 1 | kpl | 5000 | 5000
VRF systém pro zásobování chladem/teplem AHU6 - Dětské naučné centrum - 3.NP |  |  |  | 447060
Venkovní jednobloková sestava VRF systému. Chladící výkon 39,2 kW, topný výkon 44,1 kW. Napájení 400V/50Hz/12,9kW. | 1 | kpl | 369628 | 369628
Vedení chladiva - měděné potrubí včetně tepelné izolace vhodné pro chladivové systémy
Ø 12,7 mm | 50 | m | 151 | 7550
Ø 28,6 mm | 50 | m | 521 | 26050
Kabeláž komunikační mezi venkovní jednotkou a VZT jednotkou (dle požadavků výrobce zařízení) | 50 | m | 15 | 750
Řídící box ovládání přímého výparu | 1 | ks | 25704 | 25704
El. deska pro napojení na MaR | 1 | ks | 3528 | 3528
Expanzní ventil | 1 | ks | 8850 | 8850
Chráničky pro rozvody v exteriéru (dodávka stavby) | 1 | kpl | 5000 | 5000
VRF systém pro vytápění/chlazení zábavně naučného centra a showroomu - 2.NP |  |  |  | 2054192
Venkovní dvoubloková sestava VRF systému. Chladící výkon 95,2 kW, topný výkon 107,1 kW. Napájení 400V/50Hz/21,9kW. | 1 | kpl | 979552 | 979552
Vnitřní kazetová jednotka VRF systému 570x570 mm. Chladící výkon 5,6 kW, topný výkon 6,3 kW. | 23 | ks | 35616 | 819168
Dekorační panel kazetové jednotky | 23 | ks | 4984 | 114632
Vedení chladiva - měděné potrubí včetně tepelné izolace vhodné pro chladivové systémy
Ø 6,4 mm | 170 | m | 78 | 13260
Ø 12,7 mm | 170 | m | 151 | 25670
Refnet 2-trubka | 22 | ks | 2828 | 62216
Kabeláž komunikační mezi venkovní a vnitřními jednotkami (dle požadavků výrobce zařízení) | 170 | m | 15 | 2550
Modul pro možnost ovládání nadřazeným systémem MaR | 2 | kpl | 16072 | 32144
Chráničky pro rozvody v exteriéru (dodávka stavby) | 1 | kpl | 5000 | 5000
VRF systém pro zásobování chladem/teplem AHU5 - Zábavně naučné centrum - 2.NP |  |  |  | 457365
Venkovní jednobloková sestava VRF systému. Chladící výkon 39,2 kW, topný výkon 44,1 kW. Napájení 400V/50Hz/12,9kW. | 1 | kpl | 369628 | 369628
Vedení chladiva - měděné potrubí včetně tepelné izolace vhodné pro chladivové systémy
Ø 12,7 mm | 65 | m | 151 | 9815
Ø 28,6 mm | 65 | m | 521 | 33865
Kabeláž komunikační mezi venkovní jednotkou a VZT jednotkou (dle požadavků výrobce zařízení) | 65 | m | 15 | 975
Řídící box ovládání přímého výparu | 1 | ks | 25704 | 25704
El. deska pro napojení na MaR | 1 | ks | 3528 | 3528
Expanzní ventil | 1 | ks | 8850 | 8850
Chráničky pro rozvody v exteriéru (dodávka stavby) | 1 | kpl | 5000 | 5000
VRF systém pro vytápění/chlazení sloupové síně - 1.NP |  |  |  | 2528304
Venkovní tříbloková sestava VRF systému. Chladící výkon 156,8 kW, topný výkon 176,4 kW. Napájení 400V/50Hz/36,7kW. | 1 | kpl | 1644300 | 1644300
Vnitřní kazetová jednotka VRF systému 840x840 mm. Chladící výkon 9,0 kW, topný výkon 10,0 kW. | 15 | ks | 45724 | 685860
Dekorační panel kazetové jednotky | 15 | ks | 5740 | 86100
Vedení chladiva - měděné potrubí včetně tepelné izolace vhodné pro chladivové systémy
Ø 9,5 mm | 140 | m | 116 | 16240
Ø 15,9 mm | 140 | m | 236 | 33040
Refnet 2-trubka | 14 | ks | 2828 | 39592
Kabeláž komunikační mezi venkovní a vnitřními jednotkami (dle požadavků výrobce zařízení) | 140 | m | 15 | 2100
Modul pro možnost ovládání nadřazeným systémem MaR | 1 | kpl | 16072 | 16072
Chráničky pro rozvody v exteriéru (dodávka stavby) | 1 | kpl | 5000 | 5000
VRF systém pro vytápění/chlazení archivu - 1.NP |  |  |  | 567456
Venkovní jednobloková sestava VRF systému. Chladící výkon 22,4 kW, topný výkon 25,2 kW. Napájení 400V/50Hz/7,0kW. | 1 | kpl | 260064 | 260064
Vnitřní kazetová jednotka VRF systému 570x570 mm. Chladící výkon 5,6 kW, topný výkon 6,3 kW. | 4 | ks | 35616 | 142464
Dekorační panel kazetové jednotky | 23 | ks | 4984 | 114632
Vedení chladiva - měděné potrubí včetně tepelné izolace vhodné pro chladivové systémy
Ø 6,4 mm | 85 | m | 78 | 6630
Ø 12,7 mm | 85 | m | 151 | 12835
Refnet 2-trubka | 3 | ks | 2828 | 8484
Kabeláž komunikační mezi venkovní a vnitřními jednotkami (dle požadavků výrobce zařízení) | 85 | m | 15 | 1275
Modul pro možnost ovládání nadřazeným systémem MaR | 1 | kpl | 16072 | 16072
Chráničky pro rozvody v exteriéru (dodávka stavby) | 1 | kpl | 5000 | 5000
VRF systém pro zásobování chladem/teplem AHU4 - Sloupová síň - 1.NP |  |  |  | 676378
Venkovní jednobloková sestava VRF systému. Chladící výkon 50,4 kW, topný výkon 56,7 kW. Napájení 400V/50Hz/14,9kW. | 1 | kpl | 571536 | 571536
Vedení chladiva - měděné potrubí včetně tepelné izolace vhodné pro chladivové systémy
Ø 15,9 mm | 80 | m | 236 | 18880
Ø 28,6 mm | 80 | m | 521 | 41680
Kabeláž komunikační mezi venkovní jednotkou a VZT jednotkou (dle požadavků výrobce zařízení) | 80 | m | 15 | 1200
Řídící box ovládání přímého výparu | 1 | ks | 25704 | 25704
El. deska pro napojení na MaR | 1 | ks | 3528 | 3528
Expanzní ventil | 1 | ks | 8850 | 8850
Chráničky pro rozvody v exteriéru (dodávka stavby) | 1 | kpl | 5000 | 5000
VRF systém pro zásobování chladem/teplem AHU10 - Archiv - 1.NP |  |  |  | 342756
Venkovní jednobloková sestava VRF systému. Chladící výkon 22,4 kW, topný výkon 25,2 kW. Napájení 400V/50Hz/7,0kW. | 1 | kpl | 260064 | 260064
Vedení chladiva - měděné potrubí včetně tepelné izolace vhodné pro chladivové systémy
Ø 9,5 mm | 85 | m | 116 | 9860
Ø 19,1 mm | 85 | m | 335 | 28475
Kabeláž komunikační mezi venkovní jednotkou a VZT jednotkou (dle požadavků výrobce zařízení) | 85 | m | 15 | 1275
Řídící box ovládání přímého výparu | 1 | ks | 25704 | 25704
El. deska pro napojení na MaR | 1 | ks | 3528 | 3528
Expanzní ventil | 1 | ks | 8850 | 8850
Chráničky pro rozvody v exteriéru (dodávka stavby) | 1 | kpl | 5000 | 5000
Ostatní |  |  |  | 3365092.5
Kompletní montáž systému | 1 | kpl | 3075092.5 | 3075092.5
Stavební přípomoce, prostupy konstrukcemi atd. - DODÁVKA STAVBY! | 1 | kpl | 0 | 0
Tlakové zkoušky | 80 | nh | 450 | 36000
Vyregulování systému | 90 | nh | 450 | 40500
Topné zkoušky | 30 | nh | 450 | 13500
Dodavatelská dokumentace | 1 | kpl | 60000 | 60000
Dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl | 100000 | 100000
Manuály | 1 | kpl | 25000 | 25000
Zaškolení | 1 | kpl | 15000 | 15000
15665462.5
Objekt SO02 - Novostavba
Strojovna vytápění + výměníková stanice |  |  |  | 1120260
Tlakově nezávislá předávací výměníková stanice. Tepelný výkon vytápění 681 kW. Tepelný výkon TV 60 kW. Včetně veškerého příslušenství. | 1 | kpl | 720000 | 720000
Rozvody horkovodu
Kulový kohout pro horkovod KK15/4 (odvzdušnění) | 2 | kpl | 350 | 700
Kulový kohout pro horkovod KK50/4 (uzávěry na vstupu horkovodu do prostoru VS) | 2 | kpl | 1500 | 3000
Potrubní rozvod horkovodu min. PN25 z ocelového potrubí spojovaného svařováním včetně tvarovek, přechodů, redukcí a tepelné izolace vhodné pro rozvody horkovodu. Ocelové potrubí DN50 - propojení mezi horkovodní přípojkou a VS | 10 | m | 1000 | 10000
Rozdělovač/sběrač pro 4 okruhy + napojení na zdroj tepla včetně tepelné izolace, stojánkových konzol a vypouštění. | 1 | kpl | 40000 | 40000
Oběhové čerpadlo (230V/50Hz/500W) | 4 | ks | 45000 | 180000
3-cestný směšovací ventil s pohonem dle požadavku MaR | 3 | kpl | 7500 | 22500
Ultrazvukový měřič tepla | 4 | ks | 15500 | 62000
Kulový kohout DN50 | 8 | ks | 1450 | 11600
Uzavírací klapka DN80 | 12 | ks | 1450 | 17400
Zpětná klapka | 4 | ks | 800 | 3200
Filtr | 4 | ks | 1900 | 7600
Teploměr | 16 | ks | 110 | 1760
Vypouštěcí ventil DN15 | 18 | ks | 175 | 3150
Automatický odvzdušňovací ventil | 2 | ks | 275 | 550
Manometr na ochozu | 8 | kpl | 1000 | 8000
Potrubní rozvod z ocelového potrubí včetně tvarovek, přechodů a tepelné izolace
DN125 | 16 | m | 1800 | 28800
Okruh teplovodního vytápění SO01 |  |  |  | 165750
Potrubní rozvod z ocelového potrubí včetně tvarovek, přechodů a tepelné izolace
DN80 | 125 | m | 1300 | 162500
Uzavírací klapka DN80 | 2 | ks | 1450 | 2900
Vypouštěcí ventil DN15 | 2 | ks | 175 | 350
Okruh teplovodního vytápění SO02 - otopná tělesa |  |  |  | 859263
Potrubní rozvod z ocelového potrubí včetně tvarovek, přechodů a tepelné izolace
DN25 | 80 | m | 300 | 24000
DN40 | 60 | m | 580 | 34800
Rozvod z vícevrstvého potrubí Al-Pex včetně tvarovek, přechodů a tepelné izolace
Ø25x3,7 | 690 | m | 270 | 186300
Uzavírací kohout DN32 | 3 | ks | 690 | 2070
Vypouštěcí ventil DN15 | 4 | ks | 175 | 700
Automatický odvzdušňovací ventil | 2 | ks | 275 | 550
Ruční vyvažovací ventil DN25 | 3 | ks | 2850 | 8550
Bytový regulační a měřící uzel obsahuje: Regulátor tlakové diference, partnerský ventil, montážní soupravu pro měřič tepla s jímkou 1/2“ pro napojení čidla měřiče tepla, mezikus pro měřič tepla 110 mm, 2x kulový kohout, měřič tepla, montážní rám a skříň s dvířky. | 1 | kpl | 20000 | 20000
Ocelová desková otopná tělesa s hladkou čelní deskou, vestavěnou ventilovou vložkou a spodním krajním připojením s roztečí 50 mm. Značeno: VK typ/výška/délka
21/600/1200 | 21 | ks | 13531 | 284151
22/600/1200 | 14 | ks | 15563 | 217882
Rohové uzaviratelné regulační šroubení DN15 | 70 | ks | 378 | 26460
Termostatická hlavice s připojovacím šroubením M30x1,5 | 4 | ks | 578 | 2312
Koupelnová otopná tělesa se spodním středovým připojením s roztečí 50 mm. Značeno: výška.šířka
1820.600 | 8 | ks | 5131 | 41048
Připojovací sada s termostatickým ventilem (H-ventil) | 8 | ks | 1305 | 10440
Okruh podlahového vytápění SO02 |  |  |  | 876086
Potrubní rozvod z ocelového potrubí včetně tvarovek, přechodů a tepelné izolace
DN25 | 285 | m | 300 | 85500
DN50 | 50 | m | 850 | 42500
Uzavírací kohout DN40 | 2 | ks | 950 | 1900
Vypouštěcí ventil DN15 | 4 | ks | 175 | 700
Ruční vyvažovací ventil DN25 | 2 | ks | 2850 | 5700
Podlahové vytápění
Rozdělovač HKV-D NEREZ (vnější závit) pro 7 okruhů | 1 | ks | 6380 | 6380
Rozdělovač HKV-D NEREZ (vnější závit) pro 9 okruhů | 4 | ks | 7950 | 31800
Rozdělovač HKV-D NEREZ (vnější závit) pro 12 okruhů | 1 | ks | 10098 | 10098
Rozdělovač HKV-D NEREZ (vnější závit) pro 13 okruhů | 2 | ks | 10775 | 21550
Skříňka rozdělovače pod omítku UP 750 | 1 | ks | 3280 | 3280
Skříňka rozdělovače pod omítku UP 950 | 5 | ks | 3660 | 18300
Skříňka rozdělovače pod omítku AP 1205 | 2 | ks | 3884 | 7768
Systémová deska podlahového vytápění bez izolace | 1050 | m² | 265 | 278250
Trubka pro podlahové vytápění s kyslíkovou bariérou 17x2,0 | 7000 | m | 48 | 336000
Ruční vyvažovací ventil DN25 | 8 | ks | 2850 | 22800
Kulový kohout DN25 | 8 | ks | 445 | 3560
Okruh zásobování teplem VZT SO02 |  |  |  | 543240
Potrubní rozvod z ocelového potrubí včetně tvarovek, přechodů a tepelné izolace
DN20 | 90 | m | 260 | 23400
DN32 | 110 | m | 420 | 46200
DN40 | 38 | m | 580 | 22040
DN50 | 12 | m | 850 | 10200
DN65 | 54 | m | 1080 | 58320
DN80 | 100 | m | 1300 | 130000
Regulační uzly teplovodních ohřívačů VZT
Oběhové čerpadlo (230 V/ 50 Hz, 34 kW). | 8 | ks | 10745 | 85960
2-cestný tlakově nezávislý seřizovací a vyvažovací ventil s pohonem dle požadavku MaR | 8 | kpl | 3850 | 30800
Ruční vyvažovací ventil DN25 | 8 | ks | 2850 | 22800
RTL ventil DN15 (nast. 50°C) | 8 | ks | 1300 | 10400
Kulový kohout DN40 | 36 | ks | 950 | 34200
Zpětná klapka DN40 | 8 | ks | 650 | 5200
Vypouštěcí ventil DN15 | 16 | ks | 175 | 2800
Automatický odvzdušňovací ventil | 20 | ks | 275 | 5500
Teploměr | 24 | ks | 110 | 2640
Vzduchová clona o tepelném výkonu 30 kW (230V/50Hz/800W) | 1 | ks | 40000 | 40000
Kulový kohout DN32 | 2 | ks | 690 | 1380
2-cestný tlakově nezávislý seřizovací a vyvažovací ventil s pohonem dle požadavku MaR | 1 | ks | 10500 | 10500
Vypouštěcí ventil DN15 | 2 | ks | 175 | 350
Automatický odvzdušňovací ventil | 2 | ks | 275 | 550
Strojovna chlazení + zdroj chladu |  |  |  | 6252180
Suchý chladič o výkonu 352 kW při tepl. spádu 50/45°C (400V/50Hz/6,8kW) včetně veškerého příslušenství. | 2 | kpl | 825000 | 1650000
Tepelné čerpadlo voda-voda (vodou chlazených kompaktních výrobníků chladu) včetně veškerého příslušenství. Chladící výkon 258,8 kW, El. příkon 92,4 kW. Chladivo R410A. | 2 | kpl | 975000 | 1950000
Akumulační zásobník chladící vody o objemu 2000 litrů včetně tepelné izolace pro chladící systémy. | 2 | kpl | 137000 | 274000
Expanzní automat s doplňkovou nádobou o objemu 500 litrů. Automat bude sloužit k odvzdušnění a odplynění, fyzikální úpravu vody, automatické doplňování vody a udržování konstantní hladiny tlaku. Zabezpečení otopné soustavy dle ČSN 060830. | 2 | kpl | 122900 | 245800
Automatická stanice pro přípravu glykolové směsi. | 1 | kpl | 50000 | 50000
Doplňková expanzní nádoba o objemu 80 litrů a pracovník přetlaku 6 bar. | 2 | ks | 5000 | 10000
Úpravna vody pro dopouštění systému chlazení - řešeno dodavatelskou dokumentací na základě rozboru pitné vody v místě realizace a požadavků na kvalitu chladící vody od výrobce chladícího zařízení. | 1 | kpl | 25000 | 25000
Oddělovací člen dopouštění pitné vody. | 1 | ks | 5500 | 5500
Rozdělovač/sběrač pro 2 okruhy + napojení na zdroj chladu včetně tepelné izolace pro chladící systémy, stojánkových konzol a vypouštění. | 1 | kpl | 40000 | 40000
Oběhové čerpadlo (400V/50Hz/2,5kW) | 6 | ks | 110000 | 660000
3-cestný ventil DN40 s pohonem dle požadavku MaR | 2 | kpl | 13000 | 26000
Ruční vyvažovací ventil DN100 | 6 | ks | 35000 | 210000
Kulový uzávěr se zajištěním (expanzní nádoby) | 2 | ks | 500 | 1000
Pojistný ventil | 4 | ks | 700 | 2800
Flow switch | 2 | ks | 6300 | 12600
Pryžový kompenzátor DN125 | 20 | ks | 7500 | 150000
Uzavírací klapka DN125 | 26 | ks | 2300 | 59800
Uzavírací klapka DN125 s pohonem dle požadavku MaR | 2 | kpl | 10000 | 20000
Filtr DN125 | 6 | ks | 6500 | 39000
Zpětná klapka DN125 | 6 | ks | 1900 | 11400
Manometr na ochozu | 8 | ks | 1000 | 8000
Teploměr | 18 | ks | 110 | 1980
Vypouštěcí ventil DN15 | 12 | ks | 175 | 2100
Automatický odvzdušňovací ventil | 8 | ks | 275 | 2200
Potrubní rozvod z ocelového potrubí včetně tvarovek, přechodů a tepelné izolace pro chladící systémy
DN25 | 50 | m | 400 | 20000
DN125 | 50 | m | 2200 | 110000
DN200 | 190 | m | 3500 | 665000
Okruh zásobování chladem VZT SO02 |  |  |  | 461370
Potrubní rozvod z ocelového potrubí včetně tvarovek, přechodů a tepelné izolace pro chladící systémy
DN25 | 140 | m | 400 | 56000
DN32 | 18 | m | 500 | 9000
DN50 | 40 | m | 950 | 38000
DN100 | 12 | m | 1800 | 21600
DN125 | 110 | m | 2200 | 242000
Regulační uzly vodních chladičů VZT
2-cestný tlakově nezávislý seřizovací a vyvažovací ventil s pohonem dle požadavku MaR | 6 | kpl | 10400 | 62400
Kulový kohout DN40 | 14 | ks | 950 | 13300
Uzavírací klapka DN100 | 6 | ks | 2000 | 12000
Vypouštěcí ventil DN15 | 14 | ks | 175 | 2450
Automatický odvzdušňovací ventil | 12 | ks | 275 | 3300
Teploměr | 12 | ks | 110 | 1320
Okruh chlazení FCU |  |  |  | 2314000
Potrubní rozvod z ocelového potrubí včetně tvarovek, přechodů a tepelné izolace pro chladící systémy
DN32 | 190 | m | 500 | 95000
DN50 | 180 | m | 950 | 171000
DN100 | 10 | m | 1800 | 18000
DN125 | 118 | m | 2200 | 259600
Uzavírací klapka DN125 | 2 | ks | 2300 | 4600
Vypouštěcí ventil DN15 | 2 | ks | 175 | 350
2-trubková vodní FCU jednotka 820x820 mm. Chladící výkon 7,0 kW. | 31 | ks | 50000 | 1550000
2-cestný tlakově nezávislý seřizovací a vyvažovací ventil s pohonem dle požadavku MaR | 31 | ks | 5500 | 170500
Kulový kohout DN25 | 62 | ks | 450 | 27900
Automatický odvzdušňovací ventil | 62 | ks | 275 | 17050
VRF systém pro chlazení kanceláří - 3.NP |  |  |  | 429828
Venkovní jednobloková sestava VRF systému. Chladící výkon 22,4 kW, topný výkon 25,2 kW. Napájení 400V/50Hz/7,0kW. | 1 | kpl | 260064 | 260064
Vnitřní nástěnná jednotka VRF systému. Chladící výkon 4,5 kW. | 5 | ks | 27300 | 136500
Vedení chladiva - měděné potrubí včetně tepelné izolace vhodné pro chladivové systémy
Ø 6,4 mm | 20 | m | 78 | 1560
Ø 12,7 mm | 20 | m | 151 | 3020
Refnet 2-trubka | 4 | ks | 2828 | 11312
Kabeláž komunikační mezi venkovní a vnitřními jednotkami (dle požadavků výrobce zařízení) | 20 | m | 15 | 300
Modul pro možnost ovládání nadřazeným systémem MaR | 1 | kpl | 16072 | 16072
Chráničky pro rozvody v exteriéru (dodávka stavby) | 1 | kpl | 1000 | 1000
Ostatní |  |  |  | 3545494.25
Kompletní montáž otopného systému | 1 | kpl | 3255494.25 | 3255494.25
Stavební přípomoce, prostupy konstrukcemi atd. - DODÁVKA STAVBY! | 1 | kpl | 0 | 0
Tlakové zkoušky | 80 | nh | 450 | 36000
Vyregulování systému | 90 | nh | 450 | 40500
Topné zkoušky | 30 | nh | 450 | 13500
Dodavatelská dokumentace | 1 | kpl | 60000 | 60000
Dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl | 100000 | 100000
Manuály | 1 | kpl | 25000 | 25000
Zaškolení | 1 | kpl | 15000 | 15000
16567471.25