## SO01_MAR
MĚŘENÍ A REGULACE
Číslo položky | Popis položky | Měr. jedn. | Množství položky dle projektu | Ceny v Kč
|  |  |  | Cena za jednotku v Kč | Celková částka
Všeobecná poznámka: Uchazeč si je vědom, že kontrola výměr je součástí zadávacích podmínek. Všechny konstrukce jsou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně upevňovacích prvků, podpor, prostupů apod. Uvedené výrobky jsou referenční typy.
1 | ROZVADĚČE
1-1 | Rozváděč RM1.2 Nástěnný oceloplechový, IP 54, sestava 2 pole Rozměry (šxvxh): 2x 800×2100×400 Přívody a vývody do rozvaděče horem. Kabelové průchodky dle dimenzí jednotlivých vývodů Ovládací prvky - přepínače, tlačítkové ovladače, signálky Přístrojová náplň části napájené ze sítě (S): · Napojení zařízení o celkové příkonu 24kW · hlavní vypínač: 63A/3P · 2. stupeň přepěťové ochrany · DDC systém měření a regulace 32xAI, 16xAO, 72xDI, 32xDO komplet, TCP / IP komunikace, 5x MODBUS RS485 komunikace, WEB server, LCD dotykový panel na čelní desce rozvaděče, 8 portový průmyslový switch, 3. stupeň přepěťové ochrany vč. VF filtru Kompletní dodávka sestavy, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení | ks | 1 | 451200 | 451200
1-2 | Rozváděč RM2.2 Nástěnný oceloplechový, IP 54, sestava 1 pole Rozměry (šxvxh): 800×2100×400 Přívody a vývody do rozvaděče horem. Kabelové průchodky dle dimenzí jednotlivých vývodů Ovládací prvky - přepínače, tlačítkové ovladače, signálky Přístrojová náplň části napájené ze sítě (S): · Napojení zařízení o celkové příkonu 7 kW · hlavní vypínač: 40A/3P · 2. stupeň přepěťové ochrany · DDC systém měření a regulace 16xAI, 8xAO, 40xDI, 24xDO komplet, TCP / IP komunikace, WEB server, 5x MOD-BUS RS485 komunikace, LCD dotykový panel na čelní desce rozvaděče, 5 portový průmyslový switch, 3. stupeň přepěťové ochrany vč. VF filtru Kompletní dodávka sestavy, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení | ks | 1 | 247800 | 247800
1-3 | Rozváděč RM3.1 Nástěnný oceloplechový, IP 54, sestava 2pole Rozměry (šxvxh): 2x 800×2100×400 Přívody a vývody do rozvaděče horem. Kabelové průchodky dle dimenzí jednotlivých vývodů Ovládací prvky - přepínače, tlačítkové ovladače, signálky Přístrojová náplň části napájené ze sítě (S): · Napojení zařízení o celkové příkonu 6 kW · hlavní vypínač: 40A/3P · 2. stupeň přepěťové ochrany · DDC systém měření a regulace 16xAI, 16xAO, 64xDI, 32xDO komplet, TCP / IP komunikace, WEB server, 6x MODBUS RS485 komunikace, LCD dotykový panel na čelní desce rozvaděče, 5 portový průmyslový switch, 3. stupeň přepěťové ochrany vč. VF filtru Kompletní dodávka sestavy, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení | ks | 1 | 406800 | 406800
| Převedeno do souhrnu |  |  |  | 1105800
2 | Velín
2-1 | Pracovní stanice / Workstation v minimální konfiguraci - Intel Core i7, RAM 16GB DDR3, Intel HD Graphics, HDD 2TB 7200, DVD, USB 3.0, 2x DisplayPort, DVI, Windows 64-bit,myš, klávesnice, SW | ks | 1 | 25000 | 25000
2-2 | Server / Server v minimální konfiguraci - jednopaticový tower, Intel Xeon E3-1220 v2, RAM 8GB UDIMM, 4x NL SAS 1000GB 7200 otáček; RAID 0,1,10; DVDRW, 2x GLAN, Matrox G220eW 8MB, Windows Server 64-bit, myš, klávesnice | ks | 1 | 45000 | 45000
2-3 | LED monitor IPS, antireflexní, 1000:1, 250cd/m2, 7ms GtG, 1920x1080, DisplayPort, DVI, VGA, 2x USB, - repro, webkamera, Pivot, výškově nastavitelný; 24" | ks | 2 | 9800 | 19600
2-4 | Laserová tiskárna barevná, A4, 20 str.color, 600x600dpi, USB 2.0 + LAN + WiFi | ks | 1 | 15000 | 15000
2-5 | Zdroj záložního napájení UPS on-line, napájení 230VAC/750VA | ks | 1 | 6000 | 6000
2-6 | Programové vybavení pro 1500 datových bodů, modul historických dat - a trendů, grafické zpracování technologických schémat, systémový deník, přístup přes webové rozhraní | ks | 1 | 90000 | 90000
2-7 | Konfigurace centrály a vygenerování dynamických obrázků, instalace a odladění na stavbě | ks | 1 | 72000 | 72000
2-8 | Vizualizační software včetně provedení vizualizace a inplementace na systém | ks | 1 | 60000 | 60000
| Převedeno do souhrnu |  |  |  | 332600
3 | ČIDLA A POHONY
3-1 | Prostorové teplotní čidlo Pt 1000, IP42, -20/+60°C, | ks | 4 | 2100 | 8400
3-2 | Venkovní teplotní čidlo Pt 1000, IP54, -40/+60°C, | ks | 1 | 2200 | 2200
3-3 | Teplotní snímač, 20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Pt 1000 | ks | 12 | 2800 | 33600
3-4 | Příruba teploměru na VZT potrubí, mosaz | ks | 12 | 600 | 7200
3-5 | Teplotní snímač příložný, Pt 1000, komplet, -30/130°C, IP54 | ks | 3 | 1800 | 5400
3-6 | Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty, 0..50°C, 0..100%r.v., 24VAC, 2x 0..10V | ks | 8 | 5140 | 41120
3-7 | Hygrostat kanálový 15..95% rv, nastav. Vně | ks | 1 | 4632 | 4632
3-8 | Kabelové čidlo teploty pro montáž do podlahy vč. chráničky s kovovým koncem pro čidlo teploty v podlaze délky 3m | ks | 6 | 900 | 5400
3-9 | Kapilární nebo ponorný termostat s nastavitelnou diferencí 15/95°C 2M CAP.+BW, IP54 | ks | 3 | 4200 | 12600
3-10 | Kanálový VZT snímač CO2, 24VAC, 0..10Vl, IP54, vč. příslušenství | ks | 4 | 9200 | 36800
3-11 | Citlivý diferenční manostat vzduchu 100/1000 Pa, IP54, vč. příslušenství | ks | 10 | 2200 | 22000
3-12 | Citlivý diferenční manostat vzduchu 50/400 Pa, IP54, vč. příslušenství | ks | 8 | 2200 | 17600
3-13 | Diferenciální převodník tlaku vzduchu, proporcionální, 0-500/1000 Pa, 0-10V, 24VAC, IP54, vč. příslušenství | ks | 8 | 8600 | 68800
3-14 | Diferenciální převodník tlaku vzduchu, proporcionální, 0-250/500 Pa, 0-10V, 24VAC, IP54, vč. příslušenství | ks | 4 | 8600 | 34400
3-15 | Klapkový pohon s otočným pohybem, bez havarijní funkce, řízení 0-10V, 20Nm, zpětná signalizace, 24V, IP55 | ks | 8 | 4900 | 39200
3-16 | Klapkový pohon s otočným pohybem, s havarijní funkcí, ON-OFF, 20Nm, zpětná signalizace, 24V, IP54 | ks | 8 | 8200 | 65600
3-17 | Zapojení pohonu ventilu 24V, 0-10V. Dodávka ventilu s pohonem v profesi UT. | ks | 3 | 300 | 900
3-18 | Přepínač 1-0-A se signálkou na rozvaděči | ks | 10 | 700 | 7000
3-19 | Ovládací tlačítko se signálnou na rozvaděči | ks | 6 | 700 | 4200
3-20 | Ovládací tlačítko se signálnou v plastové skříňce IP54 | ks | 2 | 1000 | 2000
3-21 | Servisní vypínač jednofázový na omítku , 16A s možnotí uzamčení ve vypnuté poloze, IP54, pomocný kontakt | ks | 2 | 800 | 1600
3-22 | Servisní vypínač třífázový na omítku , 3x16A s možnotí uzamčení ve vypnuté poloze, IP54, pomocný kontakt | ks | 8 | 1200 | 9600
3-23 | Meteoústředna s komunikací MODBUS - RS485 ( vybavení -venkovní teplota, zdánlivá teplota, rosný bod, relativní vlhkost, barometrický tlak, rychlost větru, náraz větru, směr větru, sluneční osvit, úhrn srážek, jas - informace pro tři světové strany, čidlo deště, venkovní čidlo CO2), 230V, vč konzole a uchycení na stožár, vč. stožáru 1500mm | ks | 1 | 55000 | 55000
3-24 | M-BUS koncentrátor pro 60 měřičů, Ethernet | ks | 1 | 26000 | 26000
3-25 | Připojení měřiče UT/CH s M-BUS výstupem | ks | 20 | 250 | 5000
3-26 | Zapojení a zaregulování EC ventilátoru nebo FM pro VZT | ks | 8 | 1480 | 11840
3-27 | Zapojení kontaktů požárních klapek | ks | 50 | 300 | 15000
3-28 | Zapojení čerpadla UT/CH 230V | ks | 3 | 300 | 900
3-29 | Integrace MOD-BUS z cizí jednotky (VZT, CHLJ, UT,…) | ks | 9 | 4800 | 43200
3-30 | Termoelektrické pohony 24 V pro řízení větví rozdělovačů a sběračů (podl. vytápění) | ks | 20 | 700 | 14000
3-31 | Termoelektrické pohony 24 V pro řízení radiátorů | ks | 71 | 700 | 49700
3-32 | REG+OVL | ks | 12 | 6500 | 78000
3-33 | REG+TA | ks | 24 | 5500 | 132000
3-34 | TAS | ks | 2 | 5500 | 11000
3-35 | OVL | ks | 4 | 6500 | 26000
3-36 | Okenní kontakt, dodávka MAR, instalaci zajistí dodavatel oken | ks | 90 | 300 | 27000
| Převedeno do souhrnu |  |  |  | 924892
4 | KABELY ,KABELOVÉ TRASY
4-1 | Kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8 | m | 5760 | 12 | 69120
4-2 | Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 4140 | 18 | 74520
4-3 | Kabel J-Y(St)Y 4x2x0,8 | m | 240 | 28 | 6720
4-4 | Kabel JYTY-O 4x1 | m | 150 | 26 | 3900
4-5 | Kabel B2ca,s1,d1 1x2x0,8 | m | 3465 | 21 | 72765
4-6 | Kabel B2ca,s1,d1 2x2x0,8 | m | 2430 | 24 | 58320
4-7 | STP Cat 6A | m | 150 | 20 | 3000
4-8 | Kabel B2ca,s1,d1 Cat 6A | m | 400 | 24 | 9600
4-9 | Kabel 1-CYKY-J 3x1,5mm2 | m | 430 | 17 | 7310
4-9 | Kabel 1-CYKY-J 3x2,5mm2 | m | 150 | 28 | 4200
4-10 | Kabel 1-CYKY-J 5x1,5mm2 | m | 440 | 28 | 12320
4-11 | Kabel 1-CYKY-J 5x2,5mm2 | m | 80 | 46 | 3680
4-13 | Kabel 1-CYKY-O 2x1,5mm2 | m | 220 | 13 | 2860
4-16 | Kabel CY6mm2 | m | 450 | 32 | 14400
4-18 | Oceloplechový žlab 62/50mm, galvanizovaný, včetně víka a příslušenství pro montáž ( konzole pro montáž na stěnu, spojky, nosníky,šrouby, úchyty, závěsy a výložníky po 1,5m, atd. ) | m | 350 | 300 | 105000
4-19 | Oceloplechový žlab 100/50mm, galvanizovaný, včetně víka a příslušenství pro montáž ( konzole pro montáž na stěnu, spojky, nosníky,šrouby, úchyty, závěsy a výložníky po 1,5m, atd. ) | m | 200 | 400 | 80000
4-20 | Oceloplechový žlab 150/50mm, galvanizovaný, včetně víka a příslušenství pro montáž ( konzole pro montáž na stěnu, spojky, nosníky,šrouby, úchyty, závěsy a výložníky po 1,5m, atd. ) | m | 180 | 500 | 90000
4-21 | Oceloplechový žlab 200/50mm, galvanizovaný, včetně víka a příslušenství pro montáž ( konzole pro montáž na stěnu, spojky, nosníky,šrouby, úchyty, závěsy a výložníky po 1,5m, atd. ) | m | 50 | 600 | 30000
4-27 | Instalační trubka PVC, prům 16-32mm, pevná, vč. příchytek a montážního příslušenství | m | 1600 | 30 | 48000
4-28 | Instalační trubka PVC, prům 16-32mm, ohebná, vč. příchytek a montážního příslušenství | m | 2100 | 35 | 73500
4-29 | Plastová vkládací lišta 16/16, vč. příslušenství pro montáž | m | 500 | 30 | 15000
4-30 | Plastová vkládací lišta 40/16, vč. příslušenství pro montáž | m | 400 | 40 | 16000
4-31 | Instalační trubka bezhalogenová, prům 16-32mm, pevná, vč. příchytek a montážního příslušenství | m | 200 | 80 | 16000
4-32 | Instalační trubka bezhalogenová, prům 16-32mm, ohebná, vč. příchytek a montážního příslušenství | m | 300 | 80 | 24000
4-34 | Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže, vč. popisků na obou koncích | ks | 1 | 45000 | 45000
4-35 | Popisek na koncové prvky | ks | 1 | 6500 | 6500
4-36 | Požární ucpávky | ks | 1 | 24600 | 24600
4-37 | Vodotěsné a prachotěsné ucpávky kabelových prostupů | ks | 1 | 12200 | 12200
4-38 | Ocelové nosné konstrukce | ks | 1 | 40000 | 40000
| Převedeno do souhrnu |  |  |  | 968515
5 | OSTATNÍ MATERIÁL A MONTÁŽNÍ PRÁCE
5-1 | Instalační a přístrojové krabice, drobný montážní materiál | ks | 1 | 14000 | 14000
5-2 | Montáž, kompletace, oživení | ks | 1 | 910000 | 910000
5-3 | Stavební přípomocné práce, stavební připravenost | ks | 1 | 13000 | 13000
5-4 | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál | ks | 1 | 10000 | 10000
| Převedeno do souhrnu |  |  |  | 947000
6 | INŽENÝRSKÁ ČINNOST
6-1 | Dodavatelská a dílenská dokumentace | ks | 1 | 96000 | 96000
6-2 | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 | 60000 | 60000
6-3 | Autorský dozor | ks | 1 | 25000 | 25000
6-4 | Provozní zkoušky | ks | 1 | 72000 | 72000
6-5 | Výchozí revize elektro | ks | 1 | 45000 | 45000
6-6 | Software pro DDC a PLC regulátory | ks | 1 | 100000 | 100000
6-7 | Oživení systému | ks | 1 | 50000 | 50000
6-8 | Zaučení obsluhy | ks | 1 | 10000 | 10000
| Převedeno do souhrnu |  |  |  | 458000
SOUHRN - MĚŘENÍ A REGULACE
1 | Rozvaděče | 1105800
2 | Velín | 332600
3 | Čidla a pohony | 924892
4 | Kabely, kabelové trasy | 968515
5 | Ostatní materiál a montážní práce | 947000
6 | Inženýrská činnost | 458000
| Celkem | 4736807